원전의 고장 및 보수 현황 (‘03～’05)

【2003년】

호기	정지일	발 생 사 유	보 수 현 황
영광#4	1.31	주변압기 A상 개스절연모선 소손 및 연계논리계통 이상에 의한 보호계전기 동작	개스절연모선 및 연계논리계통 전원공급케이블 단자 교체
영광#1	2. 6	발전기 냉각용 수소 누설 증가로 수동정지	수소 누설부위 플랜지 개스킷 교체 및 플랜지 연결 방법 개선
월성#4	2.6	터빈정지회로 시험중 정지복귀 솔레노이드밸브 고장 및 정지우회 솔레노이드밸브 오동작	솔레노이드밸브 및 소손 휴즈 교체
영광#1	4.24	원자로냉각재펌프‘B’제어카드 오동작	제어카드 교체
영광#1	5.10	고압터빈#1,2 베어링 손상에 의한 터빈제어유 저압력으로 정지	손상된 고압터빈#1,2 베어링 교체
울진#2	5.16	발전기 고정자권선 절연저하로 접지계전기 동작	고장부위 발전기 고정자권선 및 절연재 교체 정비,
영광#5	8. 3	제어봉 제어전원 공급용 휴즈 소손	제어봉 릴레이 전원공급기 휴즈 신품 교체
월성#3	8.26	증기발생기 수위제어 불량에 의한 발전정지	수위제어 관련 경보창 신설
월성#2	9.12	태풍 '매미'에 의한 터빈건물 옥상단열판이이탈되어 주변압기 접촉에 의한 보호계전기 동작	터빈건물 옥상 단열판 제거 및 방수조치
울진#4	10.10	계기용변성기 고장에 의한 주발전기 접지신호 발생	고장 계기용변성기 신품 교체
영광#3	11.25	소내전원 공급계통 논리회로 비정상에 의한 원자로냉각재펌프 정지 및 원자로 정지	비정상 논리회로 정상화

【2004년】

호기	정지일	발 생 사 유	보 수 현 황
울진#4	4. 9	발전기 상분리모선 계기용변압기 휴즈 손상	고장 계기용변압기 휴즈 교체
영광#6	6. 6	발전기 여자기계통 제어카드 오동작	제어카드 교체, 제어모듈 프로그램 재확인, 통신용 광케이블 재배선
울진#2	6.18	발전기 여자기계통 과전류계전기 오동작	과전류계전기 교체 및 관련 타이머, 연결리드선 교체
월성#1	6.30	비상노심냉각계통 감속재 수위 유량 조절밸브 비정상 동작	유량조절밸브의 관리방법 개선
울진#4	7. 1	발전기 여자기계통 제어카드 오동작	발전기 여자기 제어카드 교체
영광#2	7.11	증기배관 누설정비를 위한 출력감발 중 증기발생기 고수위 발생	용접작업 관리 감독 강화 및 교육 실시, 운전경험 반영을 위한 절차서 개정
영광#5	7.13	이차측 제어전원 상실로 인한 터빈 베어링 진동 고신호 발생	인버터 제어카드 고정용 금속성 스페이서를 절연용 프라스틱으로 교체
영광#3	7.25	터빈과속도 보호장치 오동작	터빈과속도 보호장치 부품 교체
울진#4	7.26	제어봉집합체 연산기의 고장으로 핵비등이탈률 저 발생	제어봉연산기 전원공급기의 전원 이중화 및 전원상실 경보 설치
고리#1	9.10	주급수제어기 고장으로 의한 정지	고장제어기 교체
고리#4	11.22	원자로냉각재펌프 지락과전류계전기 오동작	지락과전류계전기 교체 및 보호계전기 관리절차 개발
울진#5	11.30	제어봉 전원공급용 휴즈 손상에 의한 정지	고장전력 제어함 공급사 정밀분석 및 제어봉제어계통 점검절차서 개발

【2005년】

호기	정지일	발 생 사 유	보 수 현 황
울진#5	1. 6	제어봉위치전송기 비정상신호에 의한 원자로보호계통 동작	제어봉위치전송기 교체
고리#4	2.12	전력거래용 계기용변성기 손상에 의한 정지	계기용변성기 교체
울진#5	3.15	발전소제어계통 고장 점검중 오조작에 의한 정지	정지 및 출력감발 관련기기의 제어신호 설계변경, 발전소보호계통 캐비닛내 채널 구분이 가능하도록 인식표 부착
울진#3	6.23	제어봉제어계통 구동코일 고장에 의한 발전정지	고장제어봉 구동코일 교체 및 모든 제어봉 구동코일 건전성 확인
울진#6	6.29	발전소보호계통 논리기능시험 중 정지	오조작 방지용 조작금지 커버 설치 및 주제어실 조작모듈 채널구분 표시
영광#6	7. 2	소내부하운전 후 출력증발중 증기발생기 수위 과도에 의한 발전정지	관련절차서 개정 및 운전원 대응능력 강화를 위한 교육시행
고리#2	7.11	고압터빈 정지밸브 닫힘에 의한 발전정지	밸브위치지시기 전원공급장치 신품 교체 및 전원공급장치 이격거리 개선

○ 2005년도 고장정지(7건) 내용 요약

관리번호	05 - 01
관련호기		울진원자력 5호기			발생일시		2005. 1. 6 16:12
제 목		제어봉 위치전송기 비정상신호에 의한 원자로보호계통 동작
정지개요 ○ 정상 출력운전 중 6번제어봉(정지군 A그룹) 제어봉위치전송기(RSPT) #1 고장으로 제어봉 위치편차 발생에 의한 핵비등이탈률-저(DNBR-Low) 신호가 발생하여 원자로와 발전기가 정지됨
조치사항 및 재발방지대책 ○ 조치사항 - 6번 제어봉 위치전송기(RSPT) #1 교체 - 제어봉연산기 #2 Sensor Fail 관련 정비 수행 ○ 재발방지대책 - 계획예방정비 기간 중 제어봉위치전송기 세부 성능 점검 - 고장 제어봉위치전송기 공급사 반송 및 원인점검
분석내용 ○ 제어봉을 인출, 삽입하여 위치신호 확인결과 이상신호가 발생함, 제어봉 위치전송기 #1/#2 신호선을 상호 교체하여 시험한 결과 #1번 위치전송기 자체결함 확인

관리번호	05 - 02
관련호기		고리원자력 4호기			발생일시		2005. 2. 12 04:46
제 목		전력거래용 계기용변성기 손상에 의한 정지
정지개요 ○ 정상운전 중 전력량 측정설비인 계기용변성기(MOF) 고장으로 주변압기 보호용 비율차동계전기(587MT)가 동작되어 발전기 및 원자로 정지
조치사항 및 재발방지대책 ○ 조치사항 - 계기용변성기(MOF) 신품으로 교체 - 긴급복구용 예비품 확보 ○ 재발방지대책 - 주기적인 절연가스(SF6) 분석 수행 - 절연가스 압력 점검 주기 단축 : 1개월 → 1주 - MOF 점검 및 정비기법 개선
분석내용 ○ 고전압계통에서 절연파괴 원인은 제작결함, 수분 또는 이물질로 인해 발생 가능하며, 이번 고장의 경우 계기용변성기(MOF) 내부에 설치된 PT와 외함간의 섬락(Flash over)이 발생되어 과전류에 의해 손상된 것으로 추정됨

관리번호	05 - 03
관련호기		울진원자력 5호기			발생일시		2005. 3. 15 11:31
제 목		발전소 제어계통 고장점검 중 오조작에 의한 정지
정지개요 ○ 발전소제어계통(PCS)의 통신마스터(#18) 채널A 고장으로 점검 수행 중 채널B에 설치된 연결핀을 잘못 인출하여 통신마스터 기능이 상실, 탈기기 대기 및 복수기 연결 격리밸브가 동시에 개방되어 복수기로 외부공기가 다량 유입됨에 따라 진공저하로 터빈이 정지되고, 가압기 압력이 급증하여 원자로를 수동 정지함
조치사항 및 재발방지대책 ○ 조치사항 - 통신마스터(#18) 내 불량카드를 신품으로 교체 - 안전관련계통 주요기기(65개) 실배선화 완료 ○ 재발방지대책 - 발전정지 관련 2차측 기기 실배선화 - PCS 계통 캐비넷 내 채널간 구분이 가능하도록 인식표 부착 - PCS 점검시 주의사항을 캐비넷 전면에 부착
분석내용 ○ PCS 통신카드 제작사(HFC) 기술지원인력(TA)이 고장난 채널A의 광신호 변환카드 점검을 위해 연결핀 제거시 채널A대신 채널B에 설치된 연결핀을 잘못 제거함

관리번호	05 - 04
관련호기		울진원자력 3호기			발생일시		2005. 6. 23 17:46
제 목		제어봉제어계통 구동코일 고장에 의한 발전정지
정지개요 ○ 정상 출력운전 중 정지 제어봉 #37(정지그룹 B)이 Upper Gripper(UG)에서 Lower Gripper(LG)로 자동 전환되어 작업계획서에 따라 점검중 제어봉 #37의 위치편차(4㎝)가 있음이 확인되어 점검을 종료하고, 정상배열을 하기 위해 제어봉 #37을 인출하는 과정에서 상부그리퍼 구동코일의 열화에 따른 기능 저하로 제어봉이 비정상적으로 미끄러져(Slip) 제어봉간의 위치편차가 정지 설정치(25.1cm)를 초과(33 cm)하여 핵비등이탈률-저(DNBR Low) 신호에 의한 원자로 정지 및 터빈․발전기 정지가 발생하였음
조치사항 및 재발방지대책 ○ 조치사항 - 저항이 감소된 37번 제어봉 상부집게 코일 교체 - 인덕턴스 측정결과 기능저하가 의심되는 20번 제어봉 상부집계 코일 교체 ○ 재발방지대책 - 계획예방정비중 제어봉구동 코일 정밀점검 강화 : 구동코일 노화 진단 장비 구매 추진 - 출력운전 중 제어봉 코일 이상시 진단 및 대처방안 수립 - 공급사에 구동코일의 설계 및 제작 적절성, 열화 메카니즘 및 원인파악 의뢰
분석내용 ○ 정지제어봉 #37 점검 중 위치편차(4 cm)가 있음을 확인하고 점검을 종료한 후, 이를 정상화하기 위해 인출하는 과정에서 상부그리퍼 구동코일 기능저하로 인하여 하부그리퍼 구동코일에 의해 제어봉이 지지 되기 전 제어봉 하중에 의해 29cm가 추가로 미끄러져 총 33cm의 위치편차가 발생함 ○ 정지후 정지제어봉 #37의 상부그리퍼 구동코일(UG)에 대한 저항 측정결과 2.1Ω으로 기능저하 확인

관리번호	05 - 05
관련호기		울진원자력 6호기			발생일시		2005. 6. 29 16:13
제 목		발전소 보호계통 논리기능시험 중 정지
정지개요 ○ 정상 운전 중 정기-계-11(발전소보호계통 비교논리 기능시험) 수행 과정에서 시험요원(계측제어설비 전문 용역업체)의 시험스위치 오조작으로 “고 대수출력” 정지신호에 의해 원자로 및 터빈/발전기가 정지됨
조치사항 및 재발방지대책 ○ 조치사항 - 인접기기의 오조작 방지를 위한 조작금지 커버 제작 및 설치 - 주제어실 조작 모듈(RCM) 채널별 구분 ○ 재발방지대책 - 시험 대상설비의 명확한 구분을 위해 “시험중” 명판 제작 사용 - 운전원, 시험원에 대한 재발방지 교육 - 절차서 개정 : 시험 절차 및 인적 실수요인 전면 재검토 후 반영하여 개정
분석내용 ○ 가압기 저압력 논리회로 기능시험 “B” 계열 수행 중(정기-계-11 절차서 10. 6. 3 Step)“가압기 저압력 우회(Low PZR Pressure Bypass)” 스위치를 해제(Off) 위치로 조작했어야 하나 시험요원의 실수로 바로 옆에 위치한 “고 대수출력 우회(High Log Power Bypass)” 스위치를 조작(Off)하여 “B” 계열 “고 대수출력” 원자로 정지신호가 발생함(1/4로직) ○ 시험요원의 임의 판단으로 상기 오조작을 해소할 목적으로 “B” 계열 “고 대수출력 우회(High Log Power Bypass)” 스위치를 복구(Bypass) 하는 과정에서 착오로 “A” 계열의 “고 대수출력 우회(High Log Power Bypass)” 스위치를 잘못조작(Off) 하여 “A”, “B” 계열 동시 정지로직(2/4) 동작으로 원자로 정지신호가 발생

관리번호	05 - 06
관련호기		영광원자력 6호기			발생일시		2005. 7. 2 04:05
제 목		소내 부하운전후 출력증발 중 증기발생기 수위 과도에 의한 발전정지
정지개요 ○ 정상 운전중 영광#2 송전선(영광원전→신김제 변전소)에 발생한 낙뢰로 인하여 송전선로 보호계통 및 고장파급 방지장치가 동작되어 소내부하 운전상태로 전환된 후, 송전선로 보호계통 동작원인 해소 및 안전성 확인 과정을 거쳐 터빈/발전기를 계통에 병입하여 출력을 증발하던 중 증기발생기 #2 수위 고 신호에 의하여 원자로 및 터빈/발전기가 정지됨
조치사항 및 재발방지대책 ○ 조치사항 - 종합-02(고온대기 상태로부터 최소부하 상태운전)에 발전부장 확인대상 항목 및 주급수제어밸브 전환시 주의사항을 추가 - 종합-04(최소부하 상태로부터 고온대기 상태운전)에 출력감발 과정에서 주급수제어밸브 전환시 주의사항을 추가 ○ 재발방지대책 - 종합-02, 04에 붕소 주입 및 희석운전 시 주의사항을 추가
분석내용 ○ 원자로출력 급감발계통 동작후 제어봉 인출과정에서 축방향출력편차(ASI) 제한치 (-0.27) 도달을 고려하여 미리 붕소주입을 중단하고 원자로 출력을 안정시켰어야 했으나 붕소주입 중단 및 붕소희석 시점이 늦어 원자로 출력이 감소되었고 증기발생기 수위 과도현상이 발생됨 ○ 증기발생기 수위 과도현상 후 정상수위 도달 후에도 다운코마 수위제어밸브를 수동제어 상태로 계속 유지하였으며 원자로 출력이 급수제어밸브 전환시점에 도달하는 것을 예측하지 못하여 수위과도 현상에 효과적으로 대처하지 못했음

관리번호	05 - 07
관련호기		고리원자력 2호기			발생일시		2005. 7. 11 18:53
제 목		고압터빈 정지밸브 닫힘에 의한 발전정지
정지개요 ○ 정상 출력 운전 중 터빈밸브를 제어하는 조속기의 오동작으로 터빈밸브가 닫혀 증기발생기 수위 수축(Shrink) 현상에 의한 ‘증기 발생기 저-저 수위’로 원자로 및 터빈 발전기가 자동 정지됨.
조치사항 및 재발방지대책 ○ 조치사항 - 고압 증기제어밸브 및 차단밸브(HP GV4, SV3), 저압제어밸브(LP2 GV2) 등의 오동작이 우려되는 모듈 및 열화 진행 부품을 신품으로 교체(총 6개) ○ 재발방지대책 - 모듈 간의 간격이 좁아 열 발산효과 미흡관련 이격거리 개선(5mm → 10mm)
분석내용 ○ 제작 결함으로 과열이 발생하여 고압터빈 정지밸브(HP SV3)의 밸브개도검출기(LVDT) 여자 모듈의 내부소자(DC/DC 컨버터) 고장 ○ 1개 모듈 고장시 발생된 교란(Noise) 신호가 전 모듈에 영향을 미쳐 밸브개도검출기(LVDT) 여자 모듈 전원회로 고장