보도자료 2005.10.4.	국회의원 김 희 정 (☎02-788-2203,784-6261 팩스:788-3635)	한나라당 부산 연제구 (과기정통, 여성위)

“KIST 대형 가스폭발 위험 노출”

- 실험실 고압가스 31%, 안전관리 미준수 -

한국과학기술연구원(이하 KIST)의 안전팀 관계자들이 지난 2개월간(7.1.-8.31.) 원내 고압가스 전체(2,328개)를 대상으로 안전점검을 벌인 결과, 31%에 이르는 727개의 가스통이 안전관리 규정을 제대로 지키지 않고 있어 실험실들의 고압가스관리에 구멍이 뚫려있는 것으로 나타났다.

전체 안전관리 미준수(727개)를 유형별로 보면, 용기홀더 미사용 40%(292개), 사용연한초과 17%(127개), 방폭공구 미사용 13%(95개), 통풍시설 미흡 11%(83건), 용기캡 미부착 4%(29개), 역화방지밸브 미사용 2%(16개), 기타 12%(85개) 등이었다.

유 형	건수	사고발생시 피해사항
용기홀더 미사용	292(40%)	o 용기가 충격으로 넘어졌을때 인접물체 파손 우려
방폭공구 미사용	95(13%)	o 일반공구 사용시 스파크 등이 발생 우려
용기캡 미부착 (미사용 용기)	29(4%)	o 외부 충격으로 용기가 넘어졌을때 밸브 손상 우려
역화방지 밸브 미사용	16(2%)	o 가스 사용중 용기에 잔류 가스가 없을시 압력 차이 로 역류가능
통풍시설 미흡	83(11%)	o 가스 누출시 가스가 외부로 빠져나가지 못할 수 있음
장기간 미사용으로 용기 노후	127(17%)	o 장기간(5년 이상) 미 사용시 용기 검사기간이 경과되 면 용기 사용금지 조치(용기 미사용으로 노후)
기타	85(12%)	o 인화물질 노출, 가연성․조연성 가시 혼재, 외부용기 사용 등
계	727(100%)	-

* 자료 : 한국과학기술연구원

김희정 의원은 해당 업무 관계자에 문의한 결과 “그동안 고압가스 관리와 관련하여 관리감독 부서와 연구자 모두 관련 규정준수나 교육에 소홀한 점”을 인정했다며 이에 대해 “KIST에 가스안전에 대한 신속한 조치를 촉구했다”고 말했다.

또 김의원은 KIST가 제출한 향후 조치계획이 “가연성 자발성 가스 등 296개에 대해서는 금년말을 목표로 안전조치완료 예정인 반면, 조연성 가스 등 431개는 해당 부서에 개선요청을 통보하기로 계획을 세워놓고 있어 시차를 두고 개선을 하는 것은 아직도 안전문제의 심각성에 대한 인식이 부족하다”고 지적하며, “재차 적극적인 대응책 마련이 필요하다”고 강조했다.

향후 조치계획

구 분	1 단계	2 단계
대상가스	o 가연성 자발성 가스 등 (296개)	o 조연성 가스 등(431개)
조치계획	o 해당부서에 개선 요청 - 1개월후 재점검 ․금년 말까지 조치 완료 목표로 매월 점검 o 야간 순찰시 집중 점검	o 해당부서에 개선 요청 통보

* 자료 : 한국과학기술연구원

(별첨자료)

고압가스 점검 결과 보고

(김희정 의원)

□ 개  요

○ 점 검 일 : 2005. 7. 1～ 8. 31(2개월)

○ 점검대상 : 원내 고압가스 전체(2,328개)

○ 점 검 자 : 안전팀 직원 1명, 가스공급업체 3명

○ 점검방법 : 실험실별로 순환방문 점검

□ 고압가스 점검 결과

1. 고압가스 사용 현황

구 분	미래	재료	시스템	환경 공정	생체	연구조정	계
가스 용기수(개)	129 (5.5%)	655 (28.1%)	181 (7.8%)	962 (41.3%)	290 (12.5%)	111 (4.8%)	2,328 (100%)

1) 연구부별

2) 건물별

구 분	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	건물외곽	계
가스 용기수(개)	290 (12.5%)	273 (11.7%)	260 (11.2%)	61 (2.6%)	476 (20.5%)	482 (20.7%)	184 (7.9%)	157 (6.7%)	145 (6.2%)	2,328 (100%)

3) 종류별

구 분	불연성	조연성	가연성	독 성	가연성자발성	가연성 독 성	계
가스 용기수(개)	1347 (57.9%)	314 (13.5%)	524 (22.2%)	74 (3.2%)	9 (0.4%)	60 (2.6%)	2,328 (100%)

2. 문제점

o 고압가스 안전관리 미 준수

- 준수 : 1,601개(69%), 미준수 : 727개(31%)

o 미 준수 내용

- 용기 홀더 미사용, 방폭공구 미사용 및 미사용 용기 캡 미부착 등

□ 향후 조치계획

구 분	1 단계	2 단계
대상가스	o 가연성 자발성 가스 등 (296개)	o 조연성 가스 등(431개)
조치계획	o 해당부서에 개선 요청 - 1개월후 재점검 ․금년 말까지 조치 완료 목표로 매월 점검 o 야간 순찰시 집중 점검	o 해당부서에 개선 요청 통보

김희정 의원 요구자료(추가분)

1. 고압가스 안전관리 규정

o 안전보건관리규정 및 고압가스안전관리법

2. 관리감독부서의 책임소재 부문

o 안전장비, 보호구, 소화설비, 기타 위해시설의 점검 및 정비

o 안전에 관한 교육 훈련

o 안전유지담당자(연구자)의 지휘감독

3. 연구자의 책임소재

o 소관구역에 대한 자체점검

o 소관구역내 직원에 대한 안전교육 실시

o 소관구역내 화기단속 및 수시점검 실시

4. 각 유형별 미흡으로 사고발생시 피해사항

유 형	건수	사고발생시 피해사항
용기홀더 미사용	292	o 용기가 충격으로 넘어졌을때 인접물체 파손 우려
방폭공구 미사용	95	o 일반공구 사용시 스파크 등이 발생 우려
용기캡 미부착 (미사용 용기)	29	o 외부 충격으로 용기가 넘어졌을때 밸브 손상 우려
역화방지 밸브 미사용	16	o 가스 사용중 용기에 잔류 가스가 없을시 압력 차이 로 역류가능
통풍시설 미흡	83	o 가스 누출시 가스가 외부로 빠져나가지 못할 수 있음
가스를 장기간 미사용	127	o 장기간(5년 이상) 미 사용시 용기 검사기간이 경과되 면 용기 사용금지 조치
기타	85	-
계	727	-