국회의원 정진석	보 도 자 료 2005년 9월 21일(수)
	주 소	서울특별시 영등포구 여의도동 1번지 의원회관 310호
	전화번호	Tel: 02)788-2492, Fax: 02)788-3310
	홈페이지	www.js21c.com , www.cyworld.com/jinsuk60

삼성전자, 카이스트, 대덕연구단지등의 무방비 지하공동구 국가 공동화(空洞化) 사태 초래 위험!

제2의 여의도 사태 발생하여 IT 강국 위상 한순간에 추락 우려.

삼성전자, 카이스트등은 개정법이 적용되지 않아 사업자 자율로 맡긴다?

지하공동구 관리에 관한 특별법 추진돼야.

정진석의원이 소방방재청에서 보내온 자료를 분석한 결과

o 2004~2005년 점검한 국가기간망 19개 지하공동구 중,

- 자동화재탐지설비 미설치 2곳(해운대 신시가지,수원매탄지하공동구),

- 무선통신 보조설비 미설치 6곳(해운대 신시가지, 수원매탄지하공동구, 부천중동지하공동구, 안양시지하공동구, 구미시지하공동구, 창원시청공동구),

- 통합감시설비 미설치 8곳(해운대 신시가지, 둔산지하공동구, 수원매탄지하공동구, 분당공동구, 부천중동지하공동구, 안양시지하공동구, 구미시 지하공동구, 창원시청지하공동구)

o 동기간 점검한 전국 일반 지하공동구 144곳 중,

- 가장 기본시설인 소화기 미설치 31곳(21%),

- 자동화재 탐지설비 미설치 70곳(48%),

- 피난구유도등 미설치 98곳(67%)

- 소화용수설비 미설치 100곳(69%)

- 연소방지설비 미설치 134곳(93%),

- 방화벽 미설치 138곳(95%)

o 한국과학기술원(KAIST) 1.6km에 달하는 지하공동구에 설치된 소화기는 고작 25개(평균 64m마다 한개 꼴)이고,

o 대덕연구단지, 수원 삼성전자 지하공동구에는 방화벽, 배연시설, 연소방지설비, 피난구 유도등의 설치 전무한데도, 2004, 2005년 실시한 지하공동구 점검결과에는 조치사항이 전혀 없다, 이곳들은 개정된 소방시설설치유지및안전관리에관한법률의 적용을 받지 않기때문이다.

o 개정된 소방시설설치유지및안전관리에관한법률을 적용받지 않는 지하공동구의(연소방지설비:94년이전 지하공동구, 방화벽․무선통신보조설비․ 통합감시설비:2001년이전 지하공동구) 소방시설 설치는 사업자 자율이며, 소급적용되지 않기 때문에 강제규정이 없다. 한순간에 대형사고로 이어질 수 있는 국가 중요기반시설 지하공동구에 설치할 소방시설이 대해 법을 적용할 수 없기 때문에 자율로 맡겨진다니 일종의 소방방재청 직무유기 아닌가?

o 선진국처럼 지하공동구의 중요성을 인식하고 ‘지하공동구 관리에 관한 특별법’을 제정하여, 소방시설 설치를 소급적용할 수 있는 좀더 강제적인 법의 제정이 필요하다.

별첨1. 국토의 계획 및 이용에 관한법률적용 지하공동구 19곳, 일반지하공동구 144곳 소방시설 설치현황(소방방재청 제출자료)

별첨2. 국토의 계획 및 이용에 관한법률적용 지하공동구 19곳, 일반지하공동구 144곳 점검결과 및 조치현황(소방방재청 제출자료)

10년계획 국민방독면 사업, 7년만에 전면 중단!

알카에다 지목한 2순위 테러대상국 한국, 생화학테러 대책 무방비 돌입

서울 지하철역에는 국민방독면이 없다.

o 온갖 비리 및 성능 문제로 나라를 떠들썩하게 했던 국민 방독면 사업이 국비(특별교부세)지원 중단에 따라, 보급계획대비 15%만( 3,380,754개) 보급한 채  2004년 사업을 중단한 것으로 소방방재청이 제출한 자료결과 나타났다.

o 최근 알카에다 고위간부가 우리나라를 ‘테러 대상 2순위’국가로 지목한 사실이 알려지면서 생화학 테러에 무방비로 노출돼 있는 국민들은 불안에 떨고 있다.

o 국민의 안전 보호를 위해 1999년 을지연습시 대통령의 ‘전 국민 방독면 확대보급’ 지시에 따라 「방독면 10개년 계획」을 수립하여 추진하면서 2003년까지 15%만 지급 후 사업을 중단하고 2004년부터 2006년까지 또 다른 국비(기획예산처)를 이용 지하철역에만 보급할 계획이라니 참으로 무책임한 행정이 아닐 수 없다.

o 또한 충격적인 것은 지금까지 서울의 지하철역에는 국민방독면이 한개도 지급되지 않았다는 것이다. 행정부와 기획예산처의 완력싸움으로 인해 정작 보호받아야 할 국민은 전쟁, 테러, 화재에 무방비 상태로 방치되어 있다. 과연 정부는 국민의 안전을 방어할 대책은 있는가? .

터널별 소방시설 설치현황

1. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률적용 지하공동구

【서울】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
여의도 공동구	영등포구 여의도동 17	1978.7	6,102	606	23	82		25/ 711	14	1	1
개 포 공동구	서초구 양재2동 261-21.22	87.12.10	4,080	466	1/41	92	34	17	3	1	1
상계공동구	상계6동 795	89.12	1100	55	1040/7	10		36/3	1	1	1
가락공동구	송파구 오금동 51	1987.12	7400	897	90	106		825	19	1	1
목동공동구	목1동 921	87.12	11700	1521	28,100m 감지선형감지기	168	-	32	12	설치	설치

【부산】

지하구명	위치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자탐 설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신 보조설비	통합 감지설비
해운대 신시가지	해운대구 좌동 1341-4	‘96. 12.20	7,270	886	/			36	34

【대구】대상없음

【인천】

공동구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용 수설비	연소방 지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
연수지하공동구	연수동 634-3	92.12	3,600	300	99	551		1,116/80	12	1	1

【광주】

지하구명	위치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수 설비	연소방지설비	방화벽	무선통신 보조설비	통합감시설비
상무지하공동구	서구 치평동 1162	97.12	1,799	40	87/7	32/204		90/15		1	1

【대전】

지하구명	위 치	준공 일자	길이(m)	소화기	자동화재탐지설비	피난구 유도등	소화용수 설 비	연소방 지설비	방화벽	무선통신 보조설비	통합감시설비
둔산지하공동구	둔산동 1375	‘89.12.15	333	520	57/4	7		996/38		199

【울산】

【경기도】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
수원매탄지하공동구	수원시 팔달구 인계동 1111	‘88.10.1	1,302	62	/	44	16
분당공동구	분당구 수내동산 1-2	94.6.30	14,725	1540	65753/ 144	183		2735 / 177	15	유
고양 지하공동구	고양시 일산구 마두동 1121
중동지하 공동구	부천시 원미구 중4동 1030-2번지	93.3.30	14,772	182	71/3	81	-	924/76	12	-	-
일산지하 공동구	일산구 마두동 1121	94	2900	1114	184/2	48		476/ 55		2	2
안양시 지하공동구	안양시 동안구 부림동 1589-2	93.10.31.	10,052	350	97/1	317
산본 지하공동구	군포 산본동 1122	95.06	3,032	121	6700m/4	9/250		66/ 13	6	1	1

【강원】 대상없음

【충북】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
오창과학산업단지공동구	충북 청원군 오창면 각리 636-6	2001. 12	2,426.74	157	2436/8	64		32/9		1	1

【충남】

【전북】대상없음

【전남】대상없음

【경북】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
구미시 지하공동구	구미시 송정동	1979.12	1567	112	78/5	191		261/30

【경상남도】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
공동구 (창원시청)	중앙동,신월동,상남동 일원	1983.12	5,381	358	42/42	120		240/40

【제주】

2. 일반 지하공동구

【서울】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
상암공동구	마포구 상암동 24-6	2003.9.2.	2,360	180/ 13	/			294/15

【부산】

지하구명	위치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자탐 설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신 보조설비	통합 감지설비
우성베스토피아	복천동 500-1	‘89.2.8	230	12
아시아드 주경기장	거제동 1310	‘83.11	필드경기장 1,600 T자공동구 994	55			저수조 40t
북부산 전력구	북구 화명동 산 163	1998. 12	1,540	50	3,426 /23	유도 표지11		추진중	․	1	시험 가동중
삼환아파트 지하구	사하구 다대동 120-10	93.4	140	14	/
다대3지구 임대아파트 지하구	사하구 다대동 113-11	89.2	328	13	/
다대5지구임대아파트 지하구	사학구 다대동1549-2	92.9	768	39
가락타운 2,3단지 지하구	사하구 하단동 1176	90.5	1069	15
럭키무지개아파트 지하구	사하구 신평동 260-1	88.9	130	6
롯데아파트공동구	해운대구 우1동 938	‘93. 7.31	405	23	/
대우마리나공동구	해운대구 우1동 994-1	‘94. 10.14	99	6	/
삼호가든 공동구	해운대구 우2동 1104-1	‘85. 1.20	450	26	/				5
현대그린 공동구	해운대구 반여1동 1411-10	‘88. 10.8	119	0	/
동일아파트공동구	해운대구 중1동 12-5	‘98. 5.14	81	6	/
효성코오롱공동구	해운대구 좌동 1348	‘97. 3.31	110	17	/

【대구】

지하 구명	위치	준공일자	길이 (m)	소화기	자동화재탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
대덕1차 아파트	남구 봉덕3동 1329-2	90.9.20	81	5
대덕2차 아파트	남구 봉덕3동 1329-1	91.11.20	80	6
경대병원	중구 삼덕2가 50	01.2.23	127	9	5/5	2
보성황실 타운	중구 남산4동 2466-1	93.3.7	351	13
성광우방아파트	북구 칠성2가27	96.1.10	478	5
침산청구1차	침산3동431-2	95.5.29	70	4
복현대백아파트	복현2동539-111	96.7.11	360	5
경북대학교	산격3동1370		2093	10	1
환경시설관리공단신천하수사업소	서변동1290-4	93.7.16	3047	12	1

지하 구명	위치	준공일자	길이 (m)	소화기	자동화재탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
황금3주공아파트	수.황금동965	1992	215	*
신천지하이츠	수.황금동254-1	1992	35	*
신천지타운	수.황금동282	1991	217	*
수성보성타운	수, 수성4가 1096-6	1996	500	*
우방보성타운	수, 수성1가 96-14	1993	160	*
신세계타운	수, 수성1가 613	1989	91	*
누리타운	수, 매호동 1330	1995	173	*
하나타운	수, 매호동 131	1995	210	*
고산정수장	수, 노변동 422-5	1993	250	*	*	*
사월보성2차아파트	수, 사월동 464	1994	200	*
동부순환도로 삼덕영업소	수, 삼덕동 685	2001	55	*	*	*
대구월드컵경기장	수, 대흥동 504	2001	449	*	*	*
우방장원맨션	수, 범어4동330	1998	210	*	*
지산동서맨션	수. 지산1동 1269	1991	146	*
지산3단지	수. 지산1동 1288	1991	328	*
지산4단지	수. 지산1동 1297-3	1991	306	*
지산5단지	수. 지산1동 1297-3	1991	196	*
용지아파트	수. 범물동 1283	1992	750	*
범물보성영남	수. 범물동 1269	1990	227	*
녹원맨션	수. 지산1동 761	1989	324	*
지산영남	수. 지산동 1257-1	1991	146	*
지산에덴아파트	수. 지산동 1272-2	1991	149	*
범물보성송정타운	수. 범물동 1328	1995	147	*
범물서한화성	수. 범물동 1336	1992	273	*
범물태성한라창신	수. 범물동 1336	1993	157	*
만촌1차우방	수. 만촌3동816-22	1994	756	*
대구산업정보대학	수. 만촌3동1078	1999	220	*
청구가든3차	수. 범어4동 333	1990	136	*

지하 구명	위치	준공일자	길이 (m)	소화기	자동화재탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
송원맨션	수성구 파동 581-28	1991	95	*
환경시설공단서부수질 환경사업소 지하공동구	달서구 대천동 770	94.6.2	938	22	22/2, 공기관식감지기 1930m	59
성서푸른마을공동구	이곡동1330	97.12.29	299	11	11
성서한샘타운공동구	이곡동1306-1	97.11.21	243	12	7
성서무지개타운공동구	이곡동1332	97.12.26	224	11	12
서한2차타운공동구	이곡동1308-1	97.9.5	335	12
성서동서화성타운공동구	이곡동1304-1	97.12.22	345	12	17
성서보성화성타운공동구	이곡동1191	94.10.28	478	12
성서우방타운공동구	이곡동1192	94.8.20	304	14
삼성한국형아파트공동구	파산동350	99.11.26	231	12	22
성서1차영남우방아파트	용산동 414-1	1997.10.30	150	15	6/1		1			4
성서2차영남우방아파트	용산동 416-1	1997.11.20	420	22	10/1		1			4
한마음타운	용산동 419-1	1997.11.25	325	11	7/1		2			3
보성성서2차타운	용산동 501-2	1997.10.16	325	10	13/2		1			8
성서2차청구타운	용산동 416-5	1997.12.12	280	15	9/1		2
매곡정수장 지하공동구	달성군 다사읍 매곡리 산85	95.12.31	95.4	10
화원대백 아파트	달성군 화원읍 성산리 505	1993. 1. 19	164	4		4
신천 가람타운	신암2동 566	97.12	590	28		2
강남 아파트	신암2동 463-3	92.7	180	10		2
진로 아파트	효목1동 550	98.8	400	22		2
우방 강촌1차	방촌동 1084-226	96.7	250	13		17
팔공 보성2차	지묘동 543-1	97	250	11		11 (유도표지판)
태왕 근린힐즈	지묘동 344-1	97	229	14	감지기5, 발신기3	15
우방왕산 타운	지묘동 337	97	211	8		8
팔공보성1차	지묘동 215-18	94	380	10		17

【인천】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용 수설비	연소방 지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
인천국제공항 공동구	중구 운서동 2851외 325	2000. 10.30	10,579	526	181940 / 400	59				18
서인천영종간 지하전력구	중구 운북동일대	2000. 5.25	11,212	하론25	20090 / 21	7		31
인천만수분기 전력구	구월동-만수6동	02.4	2884	18	6/6 (선형감지기)	17
부개 전력구	부평동 623	1987.6	840	19	3
신부평 전력구	갈산동 90-1	2000.7	1,256	17	6
삼산지구 전력구	부개동 11-53	2003.9	754	17	2
부흥분기 전력구	부평오거리일대	2002.5	754	17	2
서인천영종간 전력구	서구 경서동 674-2	2002	6,040	15	/1	15	공설 1	16
서인천복합 화력발전처	서구 경서동 674	97.1	470	24	/1	3	옥외1	2
경서발전소 전력구	서구 경서동 697	02.12	460		/1	2		3
신인천 전력소	서구 가좌4동 418	89.9	1,948	17	74/2	2		1
계양북변 전력구	서구 당하동 145	04.01	892	15	/2	56 유도표지		3
연수 전력구	청학동 448	93.9	1,505	11	9/1	5
남동 전력구	남동공단 23B-8L	88.9	997	42	2/1	50
송도변전소 지하전력구	동춘동 1001-4	04.7	1,110	6	1	3
송도변전소 지하구	동춘동 991	04.10	1,467	17	1	90
임학전력 지하구	병방동 432-2	1997	1320	5	1/3			5
남인천전화국 통신구	간석1동520-3	78.6	1165	51	10/10 (선형1,공기분포형9)	2
주안전화국 통신구	도화1동435-1	74.9	692	55	17/17 (선형)	2
남인천전화국 만수분국통신구	만수5동904-1	91.4	497	27	6/6 (선형)	4
인천전화국 통신구	숭의2동283-1	83.3	154	23	2/2 (선형)	4
부평전화국 지하통신구	산곡동 410	1999.10	2,099	51	8
서인천 전화국	서구 심곡동 252-2	1995	419	20	9/1	9 유도표지
서인천 전화구	서구 석남동 570-15	88.12.26	284	21	5회로 (공기관식)	10
KT 계산분국	작전동 865-26	1991 1997	1068	61	23/23

【광주】

지하구명	위치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수 설비	연소방지설비	방화벽	무선통신 보조설비	통합감시설비
광주과학 기술원	북구 오룡동 572	95. 2.	1,750	50	35/31
삼성전자 제2광주공장	북구 요룡동 1119	97. 10.	147	7	10/4
전남대학교	북구 용봉동 300	98. 11.	1,582	195	15/7				설치됨
한국광기술원연구소	북구 월출동 971-35	04. 10.	176	4	520m (정온식감지선)/8
금호산업(주)	광산구 소촌동 555	‘88.10	700	25	18/2	2
삼성광주전자(주)	광산구 오선동 271,2	‘90.1.8	1,300	20	1/1
광주여대	광산구 산정동 105 외 23필지	‘98.	61	6	4/1

【대전】

지하구명	위 치	준공 일자	길이(m)	소화기	자동화재탐지설비	피난구 유도등	소화용수 설 비	연소방 지설비	방화벽	무선통신 보조설비	통합감시설 비
한국기계연구원	유성구 장동 171	77.11.28	90	5	/5(선형)
한국해양연구소	유성구 장동 171	78.2.28	100	5
한국화학연구소	유성구 장동 100	79.8.30	645	35	15/2
한국과학기술원	유성구 구성동 373-1	94.2.12	1600	25	36/3
한국전자통신연구원	유성구 가정동 161	87.12.18	500	12	9/2
엘지화학기술원	유성구 문지동 104-1	97.6.30	500	32	12/10	52
태광산업중앙연구소	유성구 전민동 462-3	95.12.27	280	19	10/2	4
한국통신	유성구 전민동 463-1	98.3.20	178	4	/3(선형)
한국수자원공사연수원	유성구 전민동 462-1	93.9.7	148	8
동부그룹연구소	유성구 문지동 103-1	98.5.25	424	30	30/5	28
엘지칼텍스정유	유성구 문지동 104-4	98.5.20	445	20	/15(공기관)
한국토지공사연수원	유성구 전민동 462-2	94.5.28	85	10					1
한국전력연구원	유성구 문지동 103-16	93.4.23	545	24	15/8	11
내동코오롱지하구	내동 151	90.11.15	180	12		15
경남아파트2단지	도마동 2001-1	89.12.12	250	11	2	12
유천현대1단지	유천동 10	79.12.15	190	18	1	14
삼부아파트1단지	태평동 383-1	91.05.01	149	12	1	10

【울산】

【경기도】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
KBS수원방송센타	수원시 팔달구 인계동 468	‘98.10.9	217	5	32/2	11	118
삼성전자	매탄3동 416	‘79.9.7	2,300	64	/12		467			2
삼성전기	매탄3동 314	‘84.7.5	216	25	/		199
삼성코닝	신동 472	‘84.1.23	60	3	6/3	9	66
삼성전관	신동 575	‘94.11.5	101	10	/2		50
정자전력구	성남시 분당구 정자동 5-42	‘04.6.1	2,951	33	3407/4	14		80	3
안산신도시 지하공동구	안산시 고잔동 신도시	01.1.29	2,962	100	5952/12	45					1
지하공동구 (시청 건설과)	안산시 단원구 고잔동 680	01.1.29	2,962	100	5952/12	45

【강원】 대상없음

【충북】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
세명대 지하구	제천시신월동 산21-1	‘91.5	1320	60	/
청전현대 지하구	제천시청전동72	‘90.11	299	13
하소주공 지하구	제천시하소동345	‘95.10	176	5

【충남】

【전북】 대상없음

【전남】

지하구명	위치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동 화재 탐지 설비	피난 구유 도등	소화 용수 설비	연소 방지 설비	방화벽	무선 통신 보조 설비	통합 감시 설비
학동공동구	여수 학동 100	80. . .	600	36	2/27	3	0	0	0	0	0
광양제철	광양 금호 700	97. . .	73,045	1703	6608/45	2259	0	0	460	11	0
곡성금호타이어	곡성 입면 서봉	89.10.28	1,150	50	70/2	10	0	0	0	0	0

【경북】

지하구명	위 치	준공 일자	길이 (m)	소화기	자동화재 탐지설비	피난구 유도등	소화용수설비	연소방지설비	방화벽	무선통신보조설비	통합감시설비
우방아파트 지하공동구	남구 용흥동 336-26	89	600	25	/
창포주공2차 지하공동구	북구 창포동 645	’94. 10.26	700m	16	1
포스코 지하구	남구 동촌동 5번지	최초 73.6.8	108,182	8600	640	349		50	318		1
효자주택단지지하공동구	포항시 남구 지곡동 주택단지내	95. 6.22	7048	252	1110m 감지선형		45

【경남】대상없음

【제주】

지하공동구 점검결과(최근 ’04년, ’05년)

1. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 적용 지하공동구

【서울】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비 고
여의도 공동구	’04.2.16	없 음
	’04.6.7	없 음
	’04.9.6	없 음
	’04.12.13	없 음
	’05.5.31	없 음
	’05.2.17	없 음
	’05.2.21	없 음
개 포 공동구	’04.02.19.	없 음
	’04.06.16.	없 음
	’04.09.15.	없 음
	’04.12.13.	없 음
	’05.02.03.	없 음
	’05.06.07.	없 음
상계공동구	'04.2.26	없 음
	’04.09.17.	없 음
	'04.12.15	없 음
	’05.02.25.	없 음
	’05.06.29.	없 음
가락공동구	’04.06.10.	없 음
	’04.09.10.	없 음
	’04.12.13.	없 음
	’05.02.17.	없 음
	’05.06.03.	없 음
목동공동구	’04.2.25	없 음
	’04.5.12	없 음
	’04.10.11	없 음
	’04.12.15	없 음
	’05.2.21	없 음
	’05.5.31	없 음
	’05.7.15	없 음

【부산】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내요역	비고
해운대 신시가지	‘04. 2. 11.	0. 자동확산소화용구 설치요함 (발전기실-2대) 0. 관리동수신기 예비전원 교체요함 0. 연소방지설비 송수구의 살수구역표시요함	행정명령	완비
	‘04. 9. 17.	없음
	‘04.11. 16.	없음
	‘05. 6. 27.	없음

【대구】대상없음

【인천】

공동구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
연수지하공동구	‘04. 9. 3.	지적사항 없음
	‘05. 2.24.	지적사항 없음

【광주】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
상무지하 공동구	'04. 9. 20.	없음
	'05. 6. 20.	없음

【대전】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
둔산지하 공동구	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05.2.4. ‘05.7.4.	지적사항 없음 지적사항 없음

【울산】

【경기도】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비 고
수원매탄 지하공동구	’04. 4. 21. ’04. 9. 17. ’04. 12. 9.	없 음
	’05. 6. 27.	없 음
분당공동구	’04.09.16. ’04.11.19.	없 음
	’05.06.24.	없 음
일산지하 공동구	’04. 4. 18.	화재예방시스템 작동 불량	지정보완명령	완비
	’05. 9. 1.	없 음
중동 지하공동구	’04. 9. 17.	없 음
	’05. 6. 21.	없 음
안양시 지하공동구	’04. 2. 20.	없 음
	’04. 9. 17.	1. 전력구 유도등 점등불량 2. 전력구 방화문 수신기 연동 불량 3.연소방지설비 송수구 살수구역 안내표지 미설치	시정보완명령	완비
	’05. 7. 19.	없 음
산본지하 공동구	’04.09.20. ’04.12.20.	없 음
	’05.06.21.	없 음

【강원】대상없음

【충북】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비 고
오창과학산업단지공동구	’04. 12.21.	없음
	’05. 2.2~5.	없음

【충남】

【전북】 대상없음

【전남】 대상없음

【경북】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비 고
구미시 지하공동구	’04. 9.21 .	없음
	’05. 6.14 .	없음

【경남】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비 고
공동구 (창원시청)	’04.05.15	지적사항 없음
	’05.06.09	지적사항 없음

【제주】

2. 일반 지하공동구

【서울】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비 고
상암공동구	’04.12.16.	※ 지적사항 없음
	’05.07.06.	※ 지적사항 없음

【부산】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내요역	비고
우성 베스토피아	‘04. 10. 29	- 지적사항 없음
	‘05. 6. 27	- 지적사항 없음
아시아드	‘04. 10. 28	- 지적사항 없음
	‘05. 6. 28	- 지적사항 없음
북부산 전력구	‘04. 12. 15.	지적 사항 없음
	‘05. 06. 30.	지적 사항 없음
삼환아파트 지하구	‘04. 1. 13.	없 음
	‘05. 3. 14.	없 음
다대3지구 임대아파트 지하구	‘04. 1. 13.	없 음
	‘05. 3. 14.	없 음
다대5지구임대아파트 지하구	‘04. 1. 13.	없 음
	‘05. 3. 14.	없 음
가락타운 2,3단지 지하구	‘04. 1. 13.	없 음
	‘05. 3. 14.	없 음
럭키무지개아파트 지하구	‘04. 1. 13.	없 음
	‘05. 3. 14.	없 음
롯데아파트 공동구	‘04. 2. 11.	없음
	‘04.11. 18.	없음
	‘05. 6. 27.	없음
대우마리나공동구	‘04. 2. 12.	없음
	‘04.11. 17.	없음
	‘05. 6. 28.	없음
삼호가든 공동구	‘04. 2. 12.	기관실에서 제1기계실 구간(50M)에 적응성 있는 소화기 비치요함	행정명령
	‘04.11. 17.	없음
	‘05. 6. 29.	없음
현대그린 공동구	‘04. 2. 11.	보행거리 20M마다 소화기 1대 설치요함(6대)	행정명령
	‘04.11. 18.	없음
	‘05. 6. 29.	없음
동일아파트공동구	‘04. 2. 13.	없음
	‘04.11. 16.	없음
	‘05. 6. 28.	없음
효성코오롱공동구	‘04. 2. 12.	없음
	‘04. 11. 16.	비치된 소화기중 압력 낮은 곳은 재충약 요함.	행정명령
	‘04. 6. 29.	없음

【대구】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
대덕1차아파트	‘04. 12. 8	지적사항 없음
	‘05. 6. 29.	지적사항 없음
대덕2차아파트	‘04. 12. 8.	지적사항 없음
	‘05. 6. 29.	지적사항 없음
경대병원	‘04. 12. 11.	지적사항 없음
	‘05. 6. 29.	지적사항 없음
보성황실타운	‘04.12.11.	지적사항 없음
성광우방	04.7.3	* 지적사항 없음“
	05.6.28	* 지적사항 없음“
침산청구1차	04.7.3	* 지적사항 없음“
	05.6.27	* 지적사항 없음“
복현대백	04.7.3	* 지적사항 없음“
	05.6.28	* 지적사항 없음“
경북대학교	04.7.3	* 지적사항 없음“
	05.6.28	* 지적사항 없음“
신천하수사업소	04.7.3	* 지적사항 없음“
	05.6.28	* 지적사항 없음“
환경시설공단 서부수질환경사업소 지하공동구	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 ( 회)
성서푸른마을공동구	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
성서한샘타운공동구	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
성서무지개타운공동구	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
서항2차타운공동구	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
성서동서화성타운공동구	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
성서보성화성타운공동구	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
성서우방타운공동구	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
삼성한국형아파트공동구	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
성서1차영남 우방아파트	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
성서2차영남 우방아파트	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
한마음타운	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
성서2차청구 타운	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
성서2차청구 타운	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
성서2차청구 타운	‘04 (1회)	- 지적사항 없음
	‘05 (1회)	- 지적사항 없음
매곡정수장 지하공동구	‘04 ( 회)	-
	‘05 (2회)	- 지적사항 없음
화원대백아파트 공동구	2004. 1. 20	- 지적사항 없음
	2005.1.6	- 지적사항 없음
우방왕산타운	04.12.3	- 지적사항 없음
	05.6.24	- 지적사항 없음
팔공보성1차	04.12.3	- 지적사항 없음
	05.6.24	- 지적사항 없음
신천 가람타운	04.12.3	- 지적사항 없음
	05.6.29	- 지적사항 없음
진로 아파트	04.12.6	- 지적사항 없음
	05.6.26	- 지적사항 없음
태왕 근린힐즈	04.12.6	- 지적사항 없음
	05.6.26	- 지적사항 없음
강남 아파트	04.12.9	- 지적사항 없음
	05.6.29	- 지적사항 없음
우방 강촌1차	04.12.7	- 지적사항 없음
	05.6.26	- 지적사항 없음
팔공 보성2차	04.12.6	- 지적사항 없음
	05.6.28
황금3주공아파트	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
신천지하이츠	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
신천지타운	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
수성보성타운	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
우방보성타운	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
신세계타운	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
누리타운	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
하나타운	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
고산정수장	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
사월보성2차아파트	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
동부순환도로 삼덕영업소	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
대구월드컵경기장	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
우방장원맨션	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
지산동서맨션	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
지산3단지	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
지산4단지	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
지산5단지	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
용지아파트	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
범물보성영남	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
녹원맨션	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
지산영남	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
지산에덴아파트	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
범물보성송정타운	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
범물서한화성	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
범물태성한라창신	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
만촌1차우방	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
대구산업정보대학	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
청구가든3차	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음
송원맨션	05.1.27-2.2	없음		‘04.10.30 계획수립
	05.6.21-6.29	없음

【인천】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
인천국제공항 공동구	‘04.12.20.	지적사항 없음
	‘05.03.10.	지적사항 없음
서인천영종간 지하전력구	‘04.06.22. ‘04.12.23.	지적사항 없음
	‘05.05.23.	지적사항 없음
인천만수분기 전력구	‘04.4 . 20 .	지적사항 없음
	‘05. 6 .23.	지적사항 없음
부개 전력구	‘04. 5 . 4 . ‘04. 12. 22	지적사항 없음
	‘05. 6 . 7 .	지적사항 없음
신부평 전력구	‘04. 5 . 4 . ‘04. 12. 22	지적사항 없음
	‘05. 6 . 2 .	지적사항 없음
삼산지구 전력구	‘04. 5 . 4 . ‘04. 12. 22	지적사항 없음
	‘05. 6 . 7 .	지적사항 없음
부흥분기 전력구	‘04. 5 . 4 . ‘04. 12. 22	지적사항 없음
	‘05. 6 . 7 .	지적사항 없음
서인천영종간 전력구	‘04.11.19. ‘04. 4.14	지적사항 없음
	‘05. 6. 9.	지적사항 없음
서인천복합 화력발전처	‘04.11.18. 04. 4.30	지적사항 없음
	‘05. 6. 9.	지적사항 없음
경서발전소 전력구	‘04.11.19. 04. 4.30	지적사항 없음
	‘05. 6.10.	지적사항 없음
신인천 전력소	‘04.11.19.	지적사항 없음
	‘05. 6. 2.	지적사항 없음
계양북변 전력구	‘04.11.19.	지적사항 없음
	‘05. 6. 9.	지적사항 없음

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
연수 전력구	‘04. 4. 6.	지적사항 없음
	‘05. 6.14.	지적사항 없음
남동 전력구	‘04. 4.10.	지적사항 없음
	‘05. 6.14.	지적사항 없음
송도변전소 지하전력구	‘04. . .	2005년 신규대상
	‘05. 6.30.	지적사항 없음
송도변전소 지하구	‘04. . .	2005년 신규대상
	‘05. 6.30.	지적사항 없음
임학전력 지하구	‘04. 12 .6 .	1. 지하 전력구 출입구에 소형유도등 설치요함 2. 지하 전력구내 보행거리 20m마다 ABC분말소화기 3.3kg 비치요함(10개)	행정명령	시정됨
	‘05. 6. 9.	지적사항 없음
남인천전화국 통신구	‘04. 4.20.	지적사항 없음
	‘05. 6.27	지적사항 없음
주안전화국 통신구	‘04. 4. 20.	지적사항 없음
	‘05. 6. 27.	지적사항 없음
남인천전화국 만수분국통신구	‘04. 4. 20.	지적사항 없음
	‘05. 6. 27.	지적사항 없음
인천전화국 통신구	‘04. 4.20.	지적사항 없음
	‘05. 6.27.	지적사항 없음
부평전화국 지하통신구	04. 5 . 4 . ‘04. 12. 22	지적사항 없음
	‘05. 6 . 7 .	지적사항 없음
서인천 전화국	‘04. 11. 8.	지적사항 없음
	‘05. 6. 9.	지적사항 없음
서인천 전화구	‘04. 11. 8.	지적사항 없음
	‘05. 6. 9.	지적사항 없음
KT 계산분국	‘04. 12 .6.	지적사항 없음
	‘05.6 . 29.	지적사항 없음

【광주】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
광주과학기술원	‘04. 12.13	없음
	-
삼성전자(주)제2공장	‘04.12.13	없음
	-
전남대학교	‘04.12.13	없음
	-
한국광기술원연구소	-
	-		‘05년신규
광주여대	‘04. 5.6./11.24	없음
	‘05.6.3	없음	‘
삼성광주전자(주)	‘04 5.28/11.24	없음
	‘05.6.4	없음	‘
금호산업	-
	‘05.6.3	없음	‘

【대전】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
한국기계연구원	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.18.	지적 사항 없음
한국해양연구소	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.18.	지적 사항 없음
한국화학연구소	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.18.	지적 사항 없음
한국과학기술원	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.18.	지적 사항 없음
한국전자통신연구원	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.21.	지적 사항 없음
엘지화학기술원	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.16.	지적 사항 없음
태광산업중앙연구소	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.21.	지적 사항 없음
한국통신	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.14.	지적 사항 없음
한국수자원공사연수원	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.14.	지적 사항 없음
동부그룹연구소	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.22.	지적 사항 없음
엘지칼텍스정유	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.16.	지적 사항 없음
한국토지공사연수원	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.14.	지적 사항 없음
한국전력연구원	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2.16.	지적 사항 없음
내동코오롱지하구	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2 .17	지적 사항 없음
경남아파트2단지	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2 .16.	지적 사항 없음
유천현대1단지	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2 .18	지적 사항 없음
삼부아파트1단지	‘04. . .	소방검사 미실시
	‘05. 2 .18	지적 사항 없음

【울산】

【경기도】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비 고
KBS수원방송 센타	’04. 4. 30.	없 음
	’05. 6. 8.	없 음
삼성전자	’04. 4. 21.	없 음
	’05. 6. 20.	없 음
삼성전기	’04. 4. 21.	없 음
	’05. 6. 21.	없 음
삼성코닝	’04. 4. 21.	없 음
	’05. 6. 21.	없 음
삼성전관	’04. 4. 21.	없 음
	’05. 6. 21.	없 음
정자전력구	’04. . .	없 음
	’05.06.27.	없 음
안산신도시 공동구	’04.09. 20.	없 음
	’04.12. 20.	없 음
	’05.06. 30	없 음
지하공동구 (시청 건설과)	’04.09. 20.	없 음
	’04.12. 20.	없 음
	’05.06. 30	없 음

【강원】 대상없음

【충북】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비 고
세명대 지하구	‘04. . .
	‘05. 6. 29. .	없 음
청전현대 지하구	‘04. . .
	‘05. 6. 29.	없 음
하소주공 지하구	‘04
	‘05. 6. 29.	없 음

【충남】

【전북】 대상없음

【전남】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비고
학동공동구	´04. . .	04. 미 점검
	´05. 6.28	없 음
광양제철	´04.11.25.	없 음
	´05. 1. 7.	없 음
곡성금호타이어	´04. . .	04. 미 점검
	´05. 7.18.	없 음

【경북】

지하구명	점검일자	지적사항	조치내역	비 고
우방아파트 지하공동구	’04.12.08.	없음
	’05.06.16.	없음
창포주공2차 지하공동구	2004. 3. 22.	없음
	2005. 6. 27.	없음
포스코지하구	’04. 12. 9.	없음
	’05. 6. 27.	없음
효자주택단지 지하공동구	’04.03.18	없음
	’04.12.10	없음
	’05.06.13	없음

【경남】대상없음

【제주】