항상 여러분 곁에 있는 이웃이 되겠습니다

보도자료

[ 2006. 10. 23 月 ]

국회의원

김 기 현

(한나라당/울산남구을)

www.eut.co.kr(eut=이웃)

의원회관 4 4 2 호	☎ (02) 784-6334, 788-2259 / Fax(02) 788-3442	✉ eut@assembly.go.kr blog.naver.com/eutsarang.do

‘04년 이후 풍력발전소 가동중단 횟수 무려 28회, 40개월 72일간

울릉 풍력 ‘04.6, 포항 풍력 ’04.8, 대관령 ‘06.4 각각 가동정지

“에관공, 기술개발지원 및 사후관리 강화해야”

정부와 지자체가 의욕적으로 추진했던 풍력발전사업의 사후관리가 제대로 이루어지지 않는 것으로 조사됐다.

에너지관리공단이 한나라당 김기현의원(산자위, 울산 남구을)에게 제출한 국정감사 자료에 따르면, 2006.8. 현재까지 무려 1,785억을 투입한 전국의 10개 중대형 발전소 77호기 중 2대 발전소(경북 울릉, 경북 포항 각 1호기) 3호기(대관령 1호기 포함)가 중단된 상태로 나타났으며, ‘03-’06.8.까지의 발전실적도 발전계획량 총 36만 6천 Mwh의 80% 수준에 불과한 29만 2천 Mwh 정도에 불과한 것으로 조사됐다.

한편, 연도별 풍력발전소별 고장 현황으로는 ▲‘04년 제주행원 2회 6개월, 제주 한경풍력 8회 29일간 고장이 발생했으며, ▲’05년에는 강원 대관령 2회 12개월(5개월, 7개월), 제주행원 1회 8개월, 제주 한경풍력 11회 43일, 영덕풍력 2회 6개월(3개월, 3개월)간 발생했으며, ▲‘06년에는 강원 대관령 2회 8개월(7개월, 1개월) 발생하는 등 각종 기기 및 시스템 고장으로 총 28회 40개월 72일간 고장이 발생했다.(가동 중단 건 제외)

또한 ‘06.8. 현재 가동중인 풍력발전소의 이용율을 분석한 결과, 20% 이상이 발전소는 강원 태백(29%), 강원풍력(24.1%), 강원 대관령 20.2% 정도에 불과했고, 전북새만금 (19.9%), 제주 행원(17.8%), 영덕 풍력(16.5%)는 극히 저조한 것으로 나타나 유지보수를 통한 가동이 시급한 것으로 조사됐다.(선진국 풍력발전소의 평균 이용율은 30% 정도 수준)

한편 현재 고장에 따라 운전이 중단된 풍력발전기는 ▵울릉도 풍력설비 (‘04.6.), ▵포항 풍력설비(’04.8) ▵대관령 풍력설비(‘06.4)로 총 3기로 약 45억 5천만원의 풍력설비가 고장난 채 방치돼 있는 것으로 나타났다.

김기현의원은 “정부가 말로는 풍력발전 등 대체에너지 개발 및 보급 확대정책을 추진하면서 막대한 국민세금을 투입하고 있지만, 실상은 체계적인 평가와 지원대책 없이 방치되고 있다”면서 “에너지관리공단이 풍력발전기의 국산화 개발 및 하자보수 등 사후관리를 철저히 하여 풍력 등 대체에너지의 신뢰성을 회복해야 한다”고 말했다.<끝>

<풍력발전기 고장 사유 및 대책>

설 비 명	규 모 (지원액)	미 가 동 사 유	대 책
울릉도 풍력설비 (지방보급사업)	600kW (국비10억) (지방비3.5억)	․타당성 조사시 과대설계 되어 울릉군內 기존 전력계통과 연계시 주파수 변화 등 전력품질이 저하되는 상황 발생, 상업운전을 중지하고 주1회 시험 가동을 계속하던 중 회전부 고장으로 정지 ㆍ가동정지: ‘04.6.(’00.4 상업운전정지)	․ 경북도는 고장수리로 현지가동하는 방안으로 한전매각을 추진중이며 연내 가동될 전망 ㆍ한전(남부발전, 한전기공), 경북도 합동현지조사 실시(9.27~28)
포항 풍력설비 (지방보급사업)	660kW (국비11억) (지방비6억)	․발전기의 과속제동부 및 발전기 코일 고장으로 가동 정지 ․가동정지 : ‘04. 8.	․수리비용 3억원 중 旣 2억원의 예산을 확보하였으며 ‘06.9월 추경 예산으로 1억원을 추가 조성하여 ‘06년 10월 발주할 예정
대관령 풍력설비 (지방보급사업)	660kW (국비10.5억) (지방비4.5억)	․브레이크시스템 고장 ․가동정지 : ‘06. 4.	․ 9월 제조업체의 점검결과 견적을 토대로 10월중 발주할 예정