상수원 보호법에 의해 관리되는 구리기지 지하공동시설의

배출수, 방류수 품질기준 초과, 지사는 본사에 허위보고까지

공사는 이후 다른 지사에 대한 점검도 없어...

수질관리에 보다 만전을 기해야 한다!

□ 현 황

□ 석유공사는 저장시설 등 저장기지와 송유관에 대한 토양오염검사를 「토양환경보전법」의 관련 규정에 따라 실시하고 있음.

□ 거제, 여수, 평택, 구리에 소재한 지하공동저장시설의 경우 지난 □97년 환경부와 협의를 거쳤는데,

- 토양오염도 검사를 위해 시추시 채취공이 저장공동시설을 관통할 가능성이 있고, 공동시설 주변지역 전체가 화강암으로 이루어져 토양시료 채취가 불가하다는 이유로

- 각 지하공동저장시설 주위의 지하수 및 삼출수(이하 배출수)에 대한 검사로 대신할 수 있도록 하였음.

□ 현재 각 지사는 자체 배출수 수질 기준을 만들어 점검하고 있으며, 매월 보건안전관리 추진실적을 본사 석유비축처의 안전환경팀에게 보고하고 있음.

< 각 지사별 배출수 수질 기준 >

	pH	BOD(ppm)	COD(ppm)	SS(ppm)	유분(ppm)
거제 지사	5.8 ~ 8.6	9 이하	10 이하	9 이하	1.0 이하
여수 지사	6.8 ~ 8.0	10 이하	10 이하	10 이하	1.0 이하
평택 지사
구리 지사	6.0 ~ 8.0	9 이하	10 이하	9 이하	1.0 이하

자료 : 석유공사, 평택은 제외

□ 문제점 및 질의

□ 구리지사의 경우 환경관리계획서의 배출수 수질관리 기준을

- 생물학적 산소요구량(BOD) 40ppm, 화학적산소요구량(COD) 50ppm, 유분 1ppm을 초과하여 배출하지 아니하도록 목표를 설정하였음.

□ 수질 검사를 대행하는 용역업체가 제출한 수질 검사 보고서에는 □05년 8월 30일부터 □06년 2월 14일까지 생물학적 산소요구량(BOD)는 2회, 화학적 산소요구량(COD)는 7회, 유분은 모두 9회나 허용배출기준을 초과한 사실이 있음에도 불구하고,

- 구리지사가 본사 안전환경팀에 매월 보고한 보건안전관리 추진실적에는 이러한 내용이 전혀 없다는 것임.

□ 석유공사 담당자는 기준치를 현격하게 초과한 경우 현재 석유공사의 정화시설로는 방류수마저 환경기준치를 초과할 수밖에 없다는 것이며,

- 위에서 언급한 BOD 2회, COD 7회의 경우 환경기준을 초과한 방류수가 배출되었다는 것임.

- 환경기준치를 초과하는 방류수로 인해 □06년 2월에 구리시로부터 환경개선명령까지 받았음.

□ 수질검사결과는 각 지사가 용역업체로부터 받아서 다시 본사로 보내기 때문에 구리지사에서 발생한 은폐, 혹은 허위보고는 다른 지사에서도 얼마든지 발생할 수 있는 문제인데도

- 이후 공사는 타 지사에 대해 아무런 조사를 벌인 적도 없다고 함.

□ 석유공사는 이 문제를 도유사건과 결부시켜 정상적인 경우에는 이런 일이 일어날 수 없다라고만 해명하고 있는데,

- 공기관으로서 너무나 무책임한 변명이라고 본 위원은 생각함.

□ 사장은 지금이라도 당장 거제, 여수 지사의 수질오염 조사 결과에 대해 용역업체가 제출한 보고서를 직접 검토하고

- 그 결과를 10월말까지 본 위원에게 제출해주기 바람.