	報道資料 2006. 10. 23(월) 전주지방환경청	국회환경노동위원회 http://www.cleanjun.com ✉ masan-jun@hanmail.net Tel. (02) 788-2916 Fax. (02) 788-3603 국회의원회관 603호
국회의원 안 홍 준 (한나라당, 마산 乙)

폐수종말처리시설 가동율 저조

○ 전주지방환경청 관할 폐수종말처리장의 가동율은 최근 3년동안 40%를 채 넘지 못하고 있으며, 2004년도에 37.1%, 2005년도에 36.4%, 2006년도 상반기에는 36.0%로 매년 더욱 낮아지고 있는 추세임.

○ 특히 황등석재농공단지 폐수종말처리시설의 경우 11억천6백만원을 들여 1일 6,000㎥ 규모의 시설용량을 가지고 있음에도 1일 처리량은 412㎥/일에 불과하여 가동율이 6.9%에 불과.

○ 이는 설계당시 발생폐수는 업체별 재활용 없이 전량 폐수처리시설에 유입․처리하는 것으로 계획하였으나 업체 자체에서 재활용을 실시하여 폐수발생량이 급감하였고,<업체별 자체 침전조 설치.운영 : 10,000㎥/일> 석재경기의 저하 등으로 입주업체수 및 폐수량 감소하였기 때문임

○ 농공단지내 도로에 날린 폐석분 등이 강우시 육안상 폐수화 됨에 따라, 이후 초기 강우량에 대하여는 잉여 처리능력에 맞게 유입처리 검토할 필요

- 아울러, 익산석재특구 지정시(2006. 4월 신청예정, 기존 농공단지 포함 166,788㎡) 기존 석재산업 활성화 및 시설 증가로 인해 가동율이 제고 될 것으로 판단됨.

○ 개선방안 : 경제성을 고려 처리방법 변경(약품응집 침전 → 중력식 침전방법), 잉여시설을 초기우수 처리시설로 활용하는 방안 검토 필요

[붙임]

최근 3년간 관할 폐수종말처리장의 가동률

(단위 : ㎥/일)

구 분		가동 시설 용량	가 동 률 (%)	전체 폐수 유입량	산업단지			농공단지
					익산 (40,700)	완주 (27,000)	군장 (30,000)	황등 (6,000)	성산 (200)	서수 (300)	봉황 (450)	황산 (120)	인월 (240)
2 0 0 4 년도	평균	75,010	37.1	27,848	19,428	7,311	미가동	388	29	216	259	61	154
	1분기	75,010	35.5	26,607	18,748	6,751	″	367	31.2	261	245	59.7	144
	2분기	75,010	27.3	20,514	20,514	7,504	″	412	30	217	284	61	139
	3분기	75,010	28.7	21,530	21,530	8,043	″	425.7	30	217	296.9	62.4	145
	4분기	75,010	22.6	16,918	16,918	6,947	″	347.1	26.5	168.7	209.6	60.3	187
2 0 0 5 년도	평균	75,010	36.4	27,332	18,551	7,566	″	412	47	250	278	61	167
	1분기	75,010	36.0	27,010	18,912	6,942	″	349	15	255	272	60	204
	2분기	75,010	39.7	29,762	19,770	8,820	″	354	66	256	319	63	115
	3분기	75,010	35.6	26,735	18,318	7,112	″	478	61	259	265	62	181
	4분기	75,010	34.4	25,822	17,205	7,390	″	466	45	231	257	59	170
2 0 0 6 년도	평균	104,770	36.0	37,725	19,173	7,926	9,742	421	30	114	260	61	폐쇄
	1분기	74,770	36.4	27,225	18,897	7,500	미가동	377	22	120	249	60
	2분기	104,770	36.7	38,483	19,449	8,351	9,742	465	38	107	270	61

* 주) 1. 인월농공단지 폐수종말처리시설은 '06년초 폐쇄, 군장산단 폐수종말처리시설은 '06.6월 가동개시

2. 황등농공단지 폐수종말처리시설은 침전시설만 설치되어 있는 시설로서 초기우수를 대비하여 평소

유입량보다 용량을 크게 계획한 것임

3. ( )는 각 폐수종말처리시설의 시설용량임