전시실온도 52.1℃ 습도 102.3% ?

2007국정감사 문화재청

■ 온·습도 조절 불량, 수장고 습도 곰팡이 번식우려 수준

-  전시실과 수장고는 전시와 보존이라는 두 가지 개념을 수행하는 박물관의 핵심이라고 알고 있음. 이곳의 습도나 온도가 불규칙할 경우 우리의 문화재는 어떻게 되는가?

- 소재구 관장, 문화재보존을 위한 정상적인 수장고와 전시실의 온도와 습도는 얼마인가?/ 본 위원이 파악한 바에 따르면 문화재특성에 따라 차이가 있지만, 보편적으로 수장고 내부의 상대습도는 55±5%가 적정/ 온도는 20±2℃가 적정하며, 수장고 내부의 습도를 일정하게 유지하여야 함.

- (PPT : 2007년 8월 수장고 온습도일지)다음은 고궁박물관이 본 위원실에 제출한 고궁박물관 2007년 8월 수장고의 온습도 일지임. 수장고의 온습도를 주목해주기 바람/(붉은색으로 표기된 곳이 기준치를 초과하는 수치)소장,  수장고의 습도 최고치가 얼마인가? 50%라는 평균수치에서 훨씬 벗어난 86.8%를 기록하기도 하고 있음

- 2005년 7월 국립문화재연구소에서 작성한 보존환경 조사 결과서에 따르면 “습도가 65% 이상이 되면 곰팡이 등 미생물의 번식 우려”가 있다고 경고한 바 있음/ 지금과 같은 수장고의 상황이 지속되면 곰팡이 번식은 물론이고 작품 자체가 위협받을 수준에 이를텐데, 관장은 4만7천 821점의 소중한 국가 문화재가 속수무책의 훼손 위험에 놓여있는데도 이를 수수방관 할 생각인가?

- (PPT : 2007년 10월 수장고 온습도일지)보수조치를 하여 2007년 현재는 정상적인 온․습도를 유지하고 있다고 했지만, 자료에 따르면 곰팡이 등 미생물의 번식 우려가 있는 습도가 5개의 수장고에서 여전히 유지하고 있지 않은가?

-  (PPT : 2006년 8월 전시실 온습도일지) 다음은 전시실의 상황임/ 11시와 15시의 온도와 습도를 확인해주시기바람/역시 온도와 습도가 기준치를 훨씬 초과하고 있고, 습도는 4시간 만에 74.7%에서 56.9%로 떨어지는 등 불안정한 온습도를 보이고 있음/

- 본 일지는 지난 2006년 8월 1일 ‘다시 찾은 조선왕조실록-오대산 사고본’ 전시가 이루어지던 제왕기록전시실의 온습도일지임/ 관장이 보기에 이것이 국보 151호 조선왕조실록을 전시하기에 적정한 온습도라고 보는가?

- 그 뿐 아니라 하단에 보이는 과학문화실의 습도를 보아주기 바람. 보물 제845호인 해시계(앙부일구)를 전시하고 있는 이곳은 2005년 개관이후 지금까지 지속적으로 습도가 102.3%(과학적으로 불가능한 수치, 즉 기계고장)를 기록하고 있었음에도, 이 문제에 대해 어떠한 조취도 발견할 수 없음 / 어떠한 조치를 취했는가? 조치를 취하지 않은 까닭이 보고를 받지 못해서 이러한 문제 인식을 못했기 때문인가, 알면서도 조치를 취하지 않은 것인가?

- 2005년 7월에 문화재연구소에서 받은 ‘국립고궁박물관 보존환경 조사결과’에 따르면 “전시실의 온․습도는 공조 및 외기의 영향을 많이 받고 있어 일교차가 심하며...이산화황, 총탄화수소 농도는 일반대기중의 농도보다 높게 측정되었고 공조가 되지 않을 때 농도가 급상승 하는 경향... 충분한 환기 등에 대한 대책이 필요하다”고 지적하고 있음

- 개관 전 이러한 전문가 지적에 대해 국립고궁박물관은 어떠한 조치를 취했나? 조치를 취했는데도 그 결과가 이것이란 말인가?

- 청장, 이와 같은 문제에 대한 보고를 받은 바 있는가? 본 위원이 알기로 청장은 고궁박물관 내, 수장고 바로 곁에 집무실이 있는 것으로 알고 있음. / 고궁박물관을 청장 서울 사무소로만 사용할 것이 아니라 보다 많은 관심을 가지고 문화재 관리에 힘 써야 하는 것 아닌가?

- 본 위원이 파악한 바로는 국립고궁박물관은 박물관으로서 가장 중요한 문화재 보존관리 체계가 잡혀있지 않았음/ 현재, 수장고 및 전시실의 환경은 고장난 기계에 의존하고 있으며, 보고체계나 기록체계가 갖추어져 있지 않아 이와 같은 문제 대처가 이루어지지 않고 있음

- 관장은 책임지고 전시실과 수장고의 환경개선을 위한 대책을 제시하여 주실 것을 이 자리에서 약속하고, 정기적인 관리점검과 보고체계를 갖추어 확인감사 때까지 보고하시기 바람.