보도자료 김성순 국회의원 (민주당․송파병․국토해양위)	◦제공일 : 2008년 10월 20일 (월) ◦내 용 : 국토해양위 경상북도 국감자료 ◦담 당 : 김봉겸 보좌관, 이문교 비서 의원회관 629호 ☏ 788-2390,784-6144 www.KSS21.or.kr
“국민에게 희망을 주는 정책중심의 생활정치를 펴겠습니다”

포항시, 소규모수도시설 오염 심각

’06~’08.6 포항시 수질검사결과 부적합률 25.8%, 중금속 기준초과도

김성순의원… “개발로 인한 취수원 오염방지, 지방상수도 전환 절실”

○ 경상북도 포항시의 소규모수도시설 4개소 중 1개소꼴로 먹는물 수질기준을 초과한 것으로 나타나, 특단의 개선대책 마련이 필요하다는 주장이 제기됐다.

민주당 김성순의원은 10월20일 경상북도에 대한 국정감사에서 “금년 6월말 현재 경상북도 도민 52만3,442명이 4,593개소의 소규모수도시설을 식수원으로 이용하고 있고, 포항시의 경우 2만6,030명이 219개소의 소규모수도시설을 식수원으로 이용하고 있는데, 소규모수도시설에 대한 수질검사 결과를 분석한 결과, 포항시의 경우 2006년부터 금년 상반기까지 먹는물 수질기준을 초과한 시설이 무려 25.8%에 달하고 있어 부적합률이 1자릿수이내에 머물고 있는 타 시․군과는 비교조차 할 수 없는 수준”이라고 밝히고, “소규모수도시설의 수질악화로 포항시민의 건강이 크게 위협받고 있는 만큼, 각종 개발사업으로 인해 취수원이 오염되지 않도록 예방대책을 강화하고, 지방상수도로 전환하여 근본적으로 해결하는 등 대책마련이 절실하다”고 강조했다.

○ 경상북도가 김성순 의원에 제출한 “경상북도 소규모수도시설 수질검사 현황”에 의하면, 포항시의 경우 2006년 237개소에 대한 수질검사 결과 25.7%인 61개소가 먹는물 수질기준을 초과하여 부적합한 것으로 나타났고, 지난해에는 227개소에 대한 수질검사 결과 33.0%인 75개소가 부적합한 것으로 나타났으며, 금년 들어 6월말 현재까지 219개소에 대한 수질검사 결과 18.3%인 40개소가 부적합한 것으로 나타났다.

포항시에서 먹는물 수질기준을 초과하고 있는 지역은 남구 장기면, 북구 죽장면과 기계면 일대에 위치한 소규모수도시설이 많았고, 취수원은 계곡수, 지하수, 복류수, 우물 등 다양했는데 계곡수와 지하수가 대부분을 차지하고 있으며, 음융인원도 수십명에서 1천여명까지 시설별로 다양했다.

김성순 의원은 “금년 상반기 포항시 소규모수도시설 중 18.3%가 수질부적합 판정을 받았으나, 하반기 먹는물 수질기준 초과건수를 포함할 경우 금년에도 부적합률이 높을 것으로 예상된다”고 밝히고, “소규모수도시설 수질검사 결과 먹는물 수질기준을 초과한 주요 항목을 보면, 소독처리의 소홀이 주원인인 총대장균군, 질산성질소, 암모니아성질소, 탁도 뿐만 아니라 취수원 이전이 필요한 알루미늄과 망간 등의 기준을 초과한 곳도 적지 않다”면서 “근본적인 해결방법은 가능한 한 지방상수도로 전환하는 것이며, 도심과 원거리에 위치한 경우 오염된 취수원을 이전하거나 시설개량사업을 추진해야 하며, 특히 포항시의 각종 개발사업에 따른 취수원주변 환경오염을 예방하는 일도 매우 중요하다”고 강조했다.

○ 포항시 이외에 소규모수도시설 수질부적합건수가 상대적으로 높은 곳은 군위군, 예천군, 영주시, 의성군, 구미시 등으로 나타는데, 대부분 수질부적합비율이 1자릿수 이내로 나타났다.

○ 한편 정부는 농어촌 소규모수도시설의 오염 우려가 높아지자, 금년부터 2012년까지 5개년 계획으로 시설개선사업을 추진하고 있으며, 경상북도의 경우 금년에 국비 74억원을 지원받았고, 내년에 80억원을 지원해줄 것을 요청한 것으로 알려졌다.

<표> 경상북도 소규모수도시설 수질검사 현황  (’06년～’08년 6월)

구분	2006년			2007년			2008년 6월
	대상수 (개소)	부적합 (개소)	부적합상세자료및 개선내역	대상수 (개소)	부적합 (개소)	부적합상세자료및 개선내역)	대상수 (개소)	부적합 (개소)	부적합상세자료및 개선내역)
포항시	237	61	별첨	227	75	별첨	219	40	별첨
경주시	429	-	-	402	-	-	368	-	-
김천시	223	-	-	225	-	-	228	-	-
안동시	367	-	-	369	-	-	371	6	질산성질소 (취수원이전)
구미시	98	4	불소,탁도 (취수원이전)	95	3	불소,탁도 (취수원이전)	94	2	불소,탁도 (상수도공급)
영주시	125	2	질산성질소 (정수시설)	133	4	질산성질소 (정수시설)	133	8	질산성질소 (정수시설)
영천시	332	-	-	326	-	-	313	-	-
상주시	229	5	불소,질산성질소 (불소장치,여과장치)	227	5	불소,질산성질소 (취수원개발)	231	3	질산성질소 (취수원개발,여과장치)
문경시	166	-	-	153	-	-	132	-	-
경산시	65	-	-	61	-	-	54	-	-
군위군	160	14	불소,탁도 (필터설치)	157	17	불소,질산성질소(상수도공급)	153	7	탁도,불소 (상수도공급)
의성군	403	9	탁도,불소 (취수원이전)	389	17	탁도,알루미늄(상수도공급)	384	12	탁도,불소 (상수도공급)
청송군	189	-	-	189	-	-	189	-	-
영양군	170	-	-	157	-	-	157	-
영덕군	132	-	-	131	-	-	131	-	-
청도군	259	-	-	228	-	-	218	-	-
고령군	147	-	-	147	-	-	147	2	탁도(상수도공급)
성주군	246	-	-	252	-	-	253	-	-
칠곡군	152	3	탁도,불소 (취수원개발)	230	2	탁도,불소 (상수도공급)	151	-	-
예천군	141	9	질산성질소 (취수원개발)	141	16	질산성질소(취수원개발)	144	7	질산성질소(상수도공급)
봉화군	176	-	-	185	-	-	185	-	-
울진군	169	-	-	171	2	불소초과	173	2	취수원변경
울릉군	41	-	-	41	-	-	41	-	-

※ 자료 : 경상북도 2008년도 국정감사 자료

포항시 수질 부적합 상세자료 및 개선내역

□ 2006년 1/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
삼정골 (마을)	복류수 지하수	남구 구룡포읍 삼정리	삼정리	1,080	색도 탁도	복류수 영 향	지 하 수 사용유도
상성 (소규모)	“	남구 구룡포읍 성동2리	성동2리	70	탁도	“	“
외항사 (소규모)	지하수	남구 오천읍 항사리	항사리	50	탁도	우물자재 불량추정	우물자재 보강추진
마산 (마을)	“	남구 동해면 마산리	마산리	220	불소	지질적 영 향	지방상수도 공 급
대추밭 (마을)	“	남구 장기면 대진리	대진리	210	색도 암모니아성질소	우물자재 불량추정	대체수원 또는 정수기검토
칠전 (마을)	“	남구 장기면 모포2리	모포2리	240	탁도	“	취수원주변환경정비
말골 (소규모)	복류수	남구 장기면 신계리	신계리	15	탁도 대장균군 잔류염	소독미흡	염소소독 강 화
신덕 (소규모)	지하수	남구 장기면 신계리	신계리	10	총대장균군 잔류염소	“	염소소독 강 화
갓바위 (마을)	복류수 지하수	남구 장기면 영암1리	영암1리	314	불소	지질적 영 향	마을상수도 광역화추진
박실 (소규모)	지하수	남구 장기면 학곡리	학곡리	70	탁도 알루미늄	우물자재불량추정	취수원주변환경정비
큰거산 (소규모)	복류수 지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	45	탁도	복류수 영 향	취수원주변환경정비
팔어실 (소규모)	지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	85	색도 탁도	우물자재 불량추정	우물자재 보강추진
학림골 (소규모)	“	북구 흥해읍 학천1리	학천1리	27	총대장균군 잔류염소	소독미흡	염소소독 강 화
신리 (소규모)	복류수 지하수	북구 신광면 냉수2리	냉수2리	50	총대장균군 잔류염소	“	“
중산1 (마을)	복류수 지하수	북구 송라면 중산1리	중산1리	110	총대장균군 불소 잔류염소	지질적 영 향	지방상수도 공 급
지경1 (마을)	“	북구 송라면 지경1리	지경1리	350	총대장균군 잔류염소	소독미흡	염소소독 강 화
월리 (소규모)	지하수	북구 기계면 지가2리	지가2리	60	질산성질소	우물자재 불량추정	우물자재 보 강

□ 2006년 2/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
하성 (소규모)	지하수	남구 구룡포읍 성동3리	성동3리	70	탁도	우물자재 불량추정	취수원주변 환경정비
외항사 (소규모)	“	남구 오천읍 항사리	항사리	50	탁도	“	“
중간마을 (소규모)	계곡수	남구 동해면 석리	석리	8	탁도	강우영향	“
대추밭 (마을)	지하수	남구 장기면 대진리	대진리	210	색도,망간	우물자재 불량추정	대체수원 개 발
칠전 (마을)	“	남구 장기면 모포2리	모포2리	240	탁도	“	취수원주변환경정비
박실 (소규모)	“	남구 장기면 학곡리	학곡리	70	탁도	“	“
계원1 (마을)	복류수	남구 장기면 계원1리	계원1리	250	탁도	강우영향	“
말골 (소규모)	“	남구 장기면 신계리	신계리	15	탁도	“	취수원주변환경정비
신덕 (소규모)	지하수	남구 장기면 신계리	신계리	10	탁도	우물자재불량추정	“
새밭골 (소규모)	“	남구 장기면 창지2리	창지2리	16	탁도	강우영향	“
큰거산 (소규모)	복류수 지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	45	탁도	“	“
팔어실 (소규모)	지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	85	탁도	우물자재 불량추정	“
신리 (소규모)	계곡수 지하수	북구 신광면 냉수2리	냉수2리	50	색도	강우영향	“
청계1 (마을)	지하수	북구 청하면 청계1리	청계1리	100	불소	지질적 영 향	“
안마을1 (소규모)	“	북구 청하면 명안1리	명안1리	20	불소	“	“
본마을 (소규모)	“	북구 청하면 명안1리	명안1리	23	불소	“	“
월리 (소규모)	지하수	북구 기계면 지가2리	지가2리	60	질산성질소	우물자재 불량추정	우물자재 보 강
양지 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 두마리	두마리	30	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
아랫마을 (소규모)	“	북구 죽장면 정자리	정자리	85	총대장균군 잔류염소	“	“

□ 2006년 3/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
삼정골 (마을)	복류수 지하수	남구 구룡포읍 삼정1리	삼정리	1,080	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
상성 (소규모)	“	남구 구룡포읍 성동2리	성동2리	70	색도, 탁도 총대장균군 알루미늄 잔류염소	“	취수원주변 환경정비 소독강화
하성 (소규모)	지하수	남구 구룡포읍 성동3리	성동3리	71	탁도		취수원주변환경정비
안항사 (소규모)	계곡수	남구 오천읍 항사리	항사리	20	탁도	“	“
외항사 (소규모)	지하수	남구 오천읍 항사리	항사리	50	탁도	우물자재 노후	관정청소 실 시
안돗골 (소규모)	지하수 계곡수	남구 동해면 석리	석리	40	탁도	강우영향	취수원주변환경정비
큰골 (마을)	복류수 지하수	남구 대송면 대각1리	대각1리	216	탁도,일반세균 잔류염소	“	소독강화
재밑 (마을)	복류수	남구 대송면 대각2리	대각2리	110	색도,탁도 일반세균 총대장균군 잔류염소	“	“
과다리 (소규모)	“	남구 대송면공수리	공수리	50	탁도	“	취수원주변환경정비
절골 (소규모)	“	남구 대송면 장동3리	장동3리	7	탁도,일반세균 총대장균군 분원성대장균군 잔류염소	“	소독강화
칠전 (마을)	지하수	남구 장기면 모포2리	모포2리	240	색도,탁도 알루미늄	우물자재 노후	취수원주변환경정비
박실 (소규모)	“	남구 장기면 학곡리	학곡리	70	색도,탁도 알루미늄	우물자재 불량추정	“
계원1 (마을)	복류수	남구 장기면 계원1리	계원1리	250	탁도	강우영향	“
소봉대 (마을)	계곡수 지하수	남구 장기면 계원2리	계원2리	197	탁도	“	“
서화 (마을)	복류수	남구 장기면 산서리	산서리	140	탁도	“	“
말골 (소규모)	“	남구 장기면 신계리	신계리	15	색도 탁도 총대장균군	“	취수원주변환경정비, 소독강화
신덕 (소규모)	지하수	남구 장기면 신계리	신계리	10	탁도	우물자재 불량추정	취수원주변환경정비
새밭골 (소규모)	지하수	남구 장기면 창지2리	창지2리	16	색도,탁도 알루미늄	“	“
두내 (소규모)	복류수	남구 장기면 두원리	두원리	12	탁도	강우영향	“
새거산 (소규모)	“	남구 장기면 방산1리	방산1리	20	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
육송정 (소규모)	지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	30	탁도	우물자재노후	취수원주변환경정비
큰거산 (소규모)	복류수	남구 장기면 방산1리	방산1리	45	탁도,잔류염소 총대장균군	“	“
팔어실 (소규모)	지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	85	색도 탁도	“	“
괴정 (소규모)	계곡수	남구 장기면 방산2리	방산2리	30	탁도	강우영향	취수원주변환경정비
평동 (소규모)	복류수	남구 장기면 방산2리	방산2리	40	탁도 알루미늄)	“	“
수용포 (마을)	복류수 지하수	남구 장기면 영암3리	영암3리	230	일반세균 총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
샛터 (소규모)	지하수	남구 장기면 산서리	산서리	40	탁도	우물자재 노후	취수원주변환경정비
하일 (마을)	계곡수	북구 흥해읍 대련리	대련리	120	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
학림골 (소규모)	지하수	북구 흥해읍 학천1리	학천1리	27	총대장균군 잔류염소	“	“
절골 (소규모)	복류수	북구 흥해읍 학천1리	학천1리	30	탁도	강우영향	취수원주변환경정비
청계1 (마을)	지하수	북구 청하면 청계1리	청계1리	100	불소	지질영향	“
안마을 (소규모)	“	북구 청하면 명안1리	명안1리	20	불소	“	“
본마을 (소규모)	“	북구 청하면 명안1리	명안1리	23	불소	“	“
전말리 (소규모)	복류수 지하수	북구 청하면 명안2리	명안2리	97	탁도	강우영향	“
월리 (소규모)	지하수	북구 기계면 지가2리	지가2리	60	질산성질소	우물자재 불량추정	정수설비 검토
큰마을 (마을)	“	북구 죽장면 합덕1리	합덕1리	95	불소	지질영향	취수원주변환경정비
본마을 (마을)	지하수복류수	북구 죽장면 현내리	현내리	130	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
봉계 (마을)	계곡수	북구 죽장면 봉계리	봉계리	90	색도 탁도	강우영향	취수원주변환경정비
양지 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 두마리	두마리	30	색도 탁도	“	“
두들 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 두마리	두마리	40	색도,탁도 총대장균군 잔류염소	강우영향	취수원주변환경정비 소독강화
평지 (소규모)	지하수	북구 죽장면 상사리	상사리	64	불소	지질영향	취수원주변환경정비
대태 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 두마리	두마리	10	색도,탁도 총대장균군 잔류염소	강우영향	취수원주변환경정비 소독강화
물밤 (마을)	지하수	북구 죽장면 율산1리	율산1리	90	질산성질소)	우물자재 노후	취수원주변환경정비

□ 2006년 4/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치사항
본부락 (마을)	지하수	남구 오천읍 갈평리	갈평리	160	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
외항사 (소규모)	“	남구 오천읍 항사리	항사리	50	총대장균군 잔류염소	“	“
재밑 (마을)	복류수	남구 대송면 대각2리	대각2리	110	총대장균군 잔류염소		“
과다리 (소규모)	“	남구 대송면 공수리	공수리	50	탁도	강우영향	지방상수도 공 급
중창 (소규모)	지하수	남구 장기면 창지1리	창지1리	80	일반세균 잔류염소	소독미흡	소독강화
아랫성황 (소규모)	“	남구 장기면 수성리	수성리	40	일반세균 잔류염소	“	“
팔어실 (소규모)	“	남구 장기면	방산1리	85	탁도	우물자재불 량	취수원주변환경정비
박실(소규모)	“	남구 장기면	학곡리	70	탁도	“	“
칠전 (마을)	“	남구 장기면 모포2리	모포2리	240	탁도	우물자재 불량추정	취수원주변환경정비
대추밭 (마을)	“	남구 장기면 대진리	대진리	210	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
을계 (소규모)	“	남구 장기면 학계리	학계리	50	일반세균 잔류염소	“	“
말골 (소규모)	우물	남구 장기면 신계리	신계리	15	탁도,잔류염소 총대장균군	“	“
용수골 (소규모)	지하수	남구 장기면 대곡리	대곡리	40	총대장균군 잔류염소	“	“
신덕 (소규모)	“	남구 장기면 신덕리	신덕리	10	색도,탁도 일반세균	우물자재 불량추정	“
상중대 (마을)	“	남구 장기면 대곡리	대곡리	180	일반세균 잔류염소	소독미흡	“
장새기 (마을)	“	남구 대보면 강사2리	강사2리	470	질산성질소	우물자재 불량추정	취수원주변 환경정비
본마을 (소규모)	지하수	북구 청하면 명안1리	명안1리	23	불소	지질적 영 향	“
안마을 (소규모)	“	북구 청하면	명안1리	20	불소	지질적 영 향	“
전말리 (소규모)	지하수 복류수	북구 청하면	명안2리	97	불소	“	복류수 교대사용
밀전(소규모)	계곡수	북구 기계면	인비리	52	탁도,잔류염소	강우영향	소독강화
큰마을 (마을)	지하수	북구 죽장면 합덕1리	합덕1리	95	불소	지질적 영 향	취수원주변환경정비
본마을 (마을)	“	북구 죽장면	현내리	130	일반세균 총대장균군	소독미흡	소독강화
논골 (소규모)	“	북구 죽장면	지동리	70	총대장균군 잔류염소	“	“
평지 (소규모)	“	북구 죽장면	상사리	64	불소	지질적 영 향	취수원주변환경정비
대태(소규모)	계곡수	북구 죽장면	두마리	10	탁도	강우영향	“
배지미 (소규모)	“	북구 죽장면 하옥리	하옥리	38	색도,일반세균 총대장균군	“	소독강화
덕동 (소규모)	지하수	북구 기북면	오덕1리	70	불소	지질적 영 향	취수원주변환경정비
탑골 (소규모)	“	북구 기북면	탑정2리	40	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화

□ 2007년 1/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
삼정골 (마을)	복류수 지하수	남구 구룡포읍 삼정리	삼정골	1,080	탁도	강우영향	지하수 사용량증가
상성 (소규모)	지하수 계곡수	남구 구룡포읍 성동2리	성동2리	70	탁도	“	“
외항사 (소규모)	지하수	남구 오천읍 항사리	항사리	50	색도 탁도	지질적 영 향	정수설비 설치완료
중간마을 (소규모)	계곡수	남구 동해면 석리	석리	8	탁도	강우영향	취수원 환경정비
계원1 (마을)	복류수	남구 장기면 계원1리	계원1리	250	탁도	“	“
박실 (소규모)	지하수	남구 장기면 학곡리	학곡리	70	탁도	우물노후	관정청소 케이싱연장
을계 (소규모)	“	남구 장기면 학계리	학계리	50	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
쇳골 (소규모)	“	남구 장기면 금오리	금오리	60	총대장균군 잔류염소	“	“
새밭골 (소규모)	“	남구 장기면 창지2리	창지2리	16	탁도	우물자재 불량추정	취수원주변환경정비
육송정 (소규모)	“	남구 장기면 방산1리	방산1리	30	탁도	“	“
큰거산 (소규모)	지하수 기 타	남구 장기면 방산1리	방산1리	45	탁도	우물사용	“
말골 (소규모)	우물	남구 장기면 신계리	신계리	15	탁도 알루미늄	“	“
용수골 (소규모)	지하수	남구 장기면 대곡리	대곡리	40	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
팔어실 (소규모)	“	남구 장기면 방산1리	방산1리	85	탁도	우물자재 불량추정	취수원주변 환경정비
본마을 (소규모)	“	북구 청하면 명안1리	명안1리	23	불소	지질적 영 향	“
안마을 (소규모)	“	북구 청하면 명안1리	명안1리	20	불소	“	“
배골 (소규모)	“	북구 청하면 고현2리	고현2리	23	색도	청소불량	배수지 청 소
월리 (소규모)	“	북구 기계면 지가2리	지가2리	60	질산성질소
동자방 (소규모)	계곡수 지하수	북구 기계면 봉계1리	봉계1리	42	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
큰마을 (마을)	지하수	북구 죽장면 합덕1리	합덕1리	95	불소	지질적 영 향	취수원주변환경정비
매현1 (마을)	“	북구 죽장면 매현1리	매현1리	90	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
대태 (소규모)	계곡수	북구 죽장면 두마리	두마리	10	탁도	강우영향	취수원주변환경정비
양지 (소규모)	“	북구 죽장면 두마리	두마리	30	탁도	“	“
명미 (소규모)	“	북구 죽장면 입암2리	입암2리	35	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
상촌 (소규모)	“	북구 죽장면 두마리	두마리	25	총대장균군 잔류염소	“	“
윗마을 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 정자리	정자리	90	총대장균군 잔류염소	“	“
골안 (소규모)	지하수	북구 죽장면 월평리	월평리	30	총대장균군 잔류염소	“	“
평지 (소규모)	“	북구 죽장면 상사리	상사리	64	불소	지질적 영향	취수원주변환경정비
하마두 (소규모)	“	북구 죽장면 하옥리	하옥리	15	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
배지미 (소규모)	“	북구 죽장면 하옥리	하옥리	38	총대장균군 잔류염소	“	“
생알 (마을)	계곡수 지하수	북구 기북면 성법리	성법리	130	총대장균군 잔류염소	“	“
관암 (소규모)	“	북구 기북면 관천리	관천리	80	총대장균군 잔류염소	“	“
탑골 (소규모)	“	북구 기북면 탑정2리	탑정2리	40	총대장균군 잔류염소	“	“
덕동 (소규모)	지하수	북구 기북면 오덕1리	오덕1리	70	불소	지질적 영 향	취수원주변 환경정비

□ 2007년 2/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소 재 지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
재밑 (마을)	복류수	남구 대송면 대각2리	대각2리	110	총대장균군 잔류염소	소독미흡	지방상수도 공 급
큰골 (마을)	복류수 지하수	남구 대송면 대각1리	대각1리	216	총대장균군 잔류염소	“	소독강화
관동 (소규모)	“	남구 대송면 장동3리	장동3리	40	일반세균 총대장균군 잔류염소	“	지방상수도 공 급
을계 (소규모)	지하수	남구 장기면 학계리	학계리	50	일반세균 잔류염소	“	소독강화
큰거산 (소규모)	지하수 복류수	남구 장기면 방산1리	방산1리	45	총대장균군 잔류염소	“	“
서계 (소규모)	지하수	북구 청하면 유계2리	유계2리	80	총대장균군 잔류염소	“	지방상수도 공 급
본마을 (소규모)	“	북구 청하면 명안1리	명안1리	23	총대장균군 불소 잔류염소	소독미흡 지질적 영 향	개인정수기 보 급
안마을 (소규모)	“	북구 청하면 명안1리	명안1리	20	총대장균군 불소 잔류염소	“	“
배골 (소규모)	“	북구 청하면 고현2리	고현2리	35	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
전말리 (소규모)	“	북구 청하면 명안2리	명안2리	97	총대장균군 불소 잔류염소	소독미흡 지질적 영 향	복 류 수 사용량증가소독강화
안심 (소규모)	계곡수	북구 기계면 가안1리	가안1리	25	총대장균군 잔류염소	“	“
당곡 (소규모)	지하수	북구 기계면 미현리	미현리	11	불소	지질적 영 향	수질변화 추이관찰
한들 (마을)	“	북구 기북면 대곡1리	대곡1리	240	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
대태 (소규모)	계곡수	북구 죽장면 두마리	두마리	10	총대장균군 잔류염소	“	“
평지 (소규모)	지하수	북구 죽장면 상사리	상사리	64	불소	지질적 영 향	수질변화 추이관찰
관암 (소규모)	“	북구 기북면 관천리	관천리	80	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
탑골 (소규모)	“	북구 기북면 탑정2리	탑정2리	40	총대장균군 잔류염소	“	“

□ 2007년 3/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
삼정골 (마을)	복류수 지하수	남구 구룡포읍 삼정리	삼정리	1,080	탁도	강우영향	지방상수도 공급추진
도구정 (소규모)	지하수	남구 구룡포읍 구평3리	구평3리	80	탁도	관정노후	취수원주변 환경정비
하성 (소규모)	“	남구 구룡포읍 성동3리	성동3리	71	탁도	“	“
살계실 (소규모)	“	남구 연일읍 우복리	우복리	30	탁도	“	“
외항사 (소규모)	“	남구 오천읍 항사리	항사리	50	탁도	탁도물질 과다검출	관정청소 시 행
절골 (소규모)	복류수	남구 대송면 장동3리	장동3리	7	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
중간마을 (소규모)	계곡수	남구 동해면 석리	석리	8	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
안돗골 (소규모)	계곡수 지하수	남구 동해면 석리	석리	40	탁도	강우영향	지하수사용 증 가
중정 (마을)	지하수	남구 장기면 죽정리	죽정리	90	일반세균 잔류염소	소독미흡	소독강화
상중대 (마을)	“	남구 장기면 대곡리	대곡리	180	일반세균 잔류염소	“	소독강화
말골 (소규모)	우물	남구 장기면 신계리	신계리	15	색도,탁도 총대장균군 알루미늄 잔류염소	소독미흡 강우영향	취수원주변 환경정비
교회밑 (소규모)	지하수	남구 장기면 신계리	신계리	75	탁도	관정노후	“
신덕 (소규모)	“	남구 장기면 신계리	신계리	10	탁도, 망간 일반세균 총대장균군 망간	지질영향	수질변화 관 찰
새밭골 (소규모)	“	남구 장기면 창지2리	창지2리	16	탁도 일반세균 잔류염소	강우영향	소독강화
박실 (소규모)	“	남구 장기면 학곡리	학곡리	70	색도 알루미늄	관정노후	취수원주변 환경정비
계원1 (마을)	복류수	남구 장기면 계원1리	계원1리	250	탁도	강우영향	“
칠전 (마을)	지하수	남구 장기면 모포2리	모포2리	240	탁도 알루미늄	관정노후	정수기설치(12월)
윗기일 (마을)	“	남구 장기면 서촌2리	서촌2리	184	일반세균 잔류염소	소독미흡	소독강화
윗모포 (마을)	“	남구 장기면 모포1리	모포1리	270	탁도 불소	지질영향	수질변화 관 찰
서화 (마을)	복류수	남구 장기면 산서리	산서리	140	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
소봉대 (마을)	계곡수 지하수	남구 장기면 계원2리	계원2리	197	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
평동 (소규모)	복류수	남구 장기면 방산2리	방산2리	40	탁도	“	“
육송정 (소규모)	지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	30	탁도	관정노후	“
괴정 (소규모)	계곡수	남구 장기면 방산2리	방산2리	30	탁도	강우영향	“
큰거산 (소규모)	우물 지하수	남구 장기면 방산2리	방산2리	45	탁도	“	“
새거산 (소규모)	우물	남구 장기면 방산2리	방산2리	20	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
새터 (소규모)	지하수	남구 장기면 산서리	산서리	40	탁도	관정노후	취수원주변 환경정비
팔어실 (소규모)	“	남구 장기면 방산1리	방산1리	85	탁도	“	정수기설치 (12월)
상중대 (마을)	지하수	남구 장기면 대곡리	대곡리	180	일반세균 잔류염소	소독미흡	소독강화
장내 (소규모)	복류수	남구 대보면 대동배2리	대동배2리	105	색도 탁도 알루미늄	강우영향	취수원주변 환경정비
밀전 (소규모)	계곡수	북구 기계면 인비리	인비리	52	알루미늄	“	“
월리 (소규모)	지하수	북구 기계면 지가2리	지가2리	60	질산성질소	지하수 오 염	대체수원 개발예정
안심 (소규모)	“	북구 기계면 가안1리	가안1리	25	색도 탁도 알루미늄	강우영향	취수원주변 환경정비
상마두 (소규모)	계곡수	북구 죽장면 하옥리	하옥리	11	탁도	“	“
배지미 (소규모)	“	북구 죽장면 하옥리	하옥리	38	일반세균 분원성대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
상윗골 (소규모)	지하수	북구 죽장면 상옥1리	상옥1리	50	탁도	강우영향	수질변화 관 찰
윗마을 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 정자리	정자리	90	색도,탁도 알루미늄	강우영향	“
아랫마을 (소규모)	지하수	북구 죽장면 정자리	정자리	85	일반세균 잔류염소	소독미흡	소독강화
중마을 (마을)	“	북구 죽장면 월평리	월평리	115	색도,탁도 알루미늄	관정노후	대체수원 개발완료
큰마을 (마을)	“	북구 죽장면 합덕1리	합덕1리	95	불소	지질영향	농도변화 관찰

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
봉계 (마을)	계곡수	북구 죽장면 봉계리	봉계리	90	색도,탁도 일반세균 총대장균군 알루미늄 잔류염소	강우영향 소독미흡	취수원주변 환경정비 소독강화
본마을 (마을)	지하수	북구 죽장면 현내리	현내리	130	탁도,총대장균군 분원성대장균군 알루미늄 잔류염소	“	“
큰마을 (마을)	계곡수 지하수	북구 죽장면 두마리	두마리	90	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
대태 (소규모)	“	북구 죽장면 두마리	두마리	10	색도,탁도 알루미늄	강우영향	“
두들 (소규모)	“	북구 죽장면 두마리	두마리	40	색도,탁도 일반세균 총대장균군 분원성대장균군 알루미늄	강우영향 소독미흡	취수원주변 환경정비 소독강화
양지 (소규모)	“	북구 죽장면 두마리	두마리	30	색도,탁도 일반세균 총대장균군 분원성대장균군 알루미늄	“	“
상촌 (소규모)	“	북구 죽장면 두마리	두마리	25	탁도 알루미늄	강우영향	취수원주변 환경정비
평지 (소규모)	지하수	북구 죽장면 상사리	상사리	64	탁도 불소	지질영향	수질변화 관 찰
명미 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 입암2리	입암2리	35	색도,탁도 일반세균 알루미늄 잔류염소	강우영향	취수원주변 환경정비
학교마을 (소규모)	지하수	북구 죽장면 합덕1리	합덕1리	20	불소 알루미늄	지질영향	수질변화 관 찰
개일 (소규모)	“	북구 죽장면 일광리	일광리	20	탁도	강우영향	“

□ 2007년 4/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
삼정골 (마을)	복류수 지하수	남구 구룡포읍 삼정리	삼정리	1,080	탁도	강우영향	지방상수도 공급추진
상성 (소규모)	계곡수 지하수	남구 구룡포읍 성동2리	성동2리	70	탁도	“	취수원주변 환경정비
평장골 (소규모)	지하수	북구 신광면 기일리	기일리	35	불소	지질영향	“
현내 (마을)	“	북구 기계면 현내리	현내리	2,000	불소	“	수질변화 관 찰
월리 (소규모)	“	북구 기계면 지가2리	지가2리	60	질산성질소	수원오염	대체수원 개 발
큰마을 (마을)	“	북구 죽장면 합덕1리	합덕1리	95	불소	지질영향	수질변화 관 찰
대태 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 두마리	두마리	10	탁도 알루미늄	강우영향	‘08시설 개 량
두들 (소규모)	“	북구 죽장면 두마리	두마리	40	탁도	“	취수원주변 환경정비
양지 (소규모)	“	북구 죽장면 두마리	두마리	30	탁도	“	‘08시설 개 량
평지 (소규모)	지하수	북구 죽장면 상사리	상사리	64	불소	지질영향	수질변화 관 찰
덕동 (소규모)	“	북구 기북면 오덕1리	오덕1리	70	불소	“	“
말골 (소규모)	우물	남구 장기면 신계리	신계리	15	탁도 알루미늄	강우영향	취수원주변 환경정비
새밭골 (소규모)	지하수	남구 장기면 창지2리	창지2리	16	탁도 알루미늄	관정노후	“
박실 (소규모)	“	남구 장기면 학곡리	학곡리	70	탁도	지질영향	‘08시설 개 량
을계 (소규모)	“	남구 장기면 학계리	학계리	50	색도	“	취수원주변 환경정비
윗모포 (마을)	“	남구 장기면 모포1리	모포1리	270	불소	“	수질변화 관 찰
소봉대 (마을)	계곡수 지하수	남구 장기면 계원2리	계원2리	197	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
아랫기일 (소규모)	지하수	남구 장기면 서촌2리	서촌2리	80	색도 탁도	관정노후	“
평동 (소규모)	복류수	남구 장기면 방산2리	방산2리	40	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
육송정 (소규모)	지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	30	탁도	관정노후	‘08시설 개 량
큰거산 (소규모)	우물	남구 장기면 방산1리	방산1리	45	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
팔어실 (소규모)	지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	85	탁도	관정노후	정 수 기 설 치

□ 2008년 1/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
상성 (소규모)	계곡수 지하수	남구 구룡포읍 성동2리	성동2리	75	색도 탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
하원 (소규모)	지하수	남구 오천읍 원리	원 리	85	탁도	지 질 적 영 향	“
외항사 (소규모)	“	남구 오천읍 항사리	항사리	50	탁도	정 수 기 운영미비	역세주기 조 정
안항사 (소규모)	계곡수	남구 오천읍 항사리	항사리	20	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
절 골 (소규모)	복류수	남구 대송면 장동3리	장동3리	12	탁도	“	“
관 동 (소규모)	우물 지하수	남구 대송면 장동3리	장동3리	40	탁도	“	지방상수도 공 급
안돗골 (소규모)	계곡수 지하수	남구 동해면 석리	석 리	40	탁도 알루미늄	“	지 하 수 사용량증가
중간마을 (소규모)	계곡수	남구 동해면 석리	석 리	8	탁도	“	취수원주변 환경정비
계원1 (마을)	복류수	남구 장기면 계원1리	계원1리	250	탁도	“	“
소봉대 (마을)	계곡수 지하수	남구 장기면 계원2리	계원2리	199	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
칠전 (마을)	지하수	남구 장기면 모포2리	모포2리	222	탁도 알루미늄	지질영향	정수기 설치운영
팔어실 (소규모)	“	남구 장기면 방산1리	방산1리	85	탁도	“	“
큰거산 (소규모)	우물	남구 장기면 방산1리	방산1리	45	색도 탁도 알루미늄	강우영향	취수원주변 환경정비
육송정 (소규모)	지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	30	탁도	지질영향	대체수원 개발예정
새터 (소규모)	“	남구 장기면 산서리	산서리	40	탁도	시설노후	“
신덕 (소규모)	“	남구 장기면 신계리	신계리	10	탁도 망간	지질영향	신계(교회밑) 병합
말골 (소규모)	우물	남구 장기면 신계리	신계리	15	색도 탁도 알루미늄	“	대체수원 개발예정
새밭골 (소규모)	지하수	남구 장기면 창지2리	창지2리	16	탁도 알루미늄	강우영향	취수원주변 환경정비
을계 (소규모)	“	남구 장기면 학계리	학계리	50	색도	지질영향	취수원주변 환경정비
박실 (소규모)	“	남구 장기면 학곡리	학곡리	73	탁도 알루미늄	“	정수기 설치예정
애장골 (마을)	“	남구 대보면 대보3리	대보3리	270	색도 탁도	“	취수원주변 환경정비

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
장성 (마을)	지하수	북구 흥해읍 덕성2리	덕성2리	150	탁도	관정노후	대체수원 개발예정
절골 (소규모)	복류수	북구 흥해읍 학천리	학천리	30	탁도	강우영향	지방상수도공 급
전말리 (소규모)	복류수 지하수	북구 청하면 명안2리	명안2리	65	불소	지질영향	복류수 사용량증가
안심 (소규모)	계곡수	북구 기계면 가안1리	가안1리	25	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화
동자방 (소규모)	계곡수 지하수	북구 기계면 봉계1리	봉계1리	42	탁도	강우영향	취수원주변 환경정비
밀전 (소규모)	계곡수	북구 기계면 인비리	인비리	30	총대장균군 잔류염소)	소독미흡	소독강화
월리 (소규모)	지하수	북구 기계면 지가2리	지가2리	60	질산성질소	지하수 오 염	대체수원 개 발
대태 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 두마리	두마리	10	탁도	강우영향	대체수원 개발예정
평지 (소규모)	지하수	북구 죽장면 상사리	상사리	64	불소	지질영향	수질변화 추이관찰
큰마을 (마을)	“	북구 죽장면 합덕1리	합덕1리	95	불소	“	“
탑골 (소규모)	계곡수 지하수	북구 기북면 탑정2리	탑정2리	46	총대장균군 잔류염소	소독미흡	소독강화

□ 2008년 2/4분기

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
안심 (소규모)	계곡수	북구 기계면 가안1리	가안1리	25	총대장균군 잔류염소	소독미흡	대체수원 개발완료(7월)
멀망 (마을)	지하수	북구 기계면 내단2리	내단2리	120	탁도	일시적 탁도증가	소독강화
동자방 (소규모)	계곡수 지하수	북구 기계면 봉계1리	봉계1리	42	탁도 알루미늄	강우영향	강우시 지하수사용
관평 (소규모)	지하수	북구 기계면 봉계2리	봉계2리	35	탁도	일시적 탁도증가	소독강화
덕동 (소규모)	“	북구 기북면 오덕1리	오덕1리	60	불소	지질영향	취수원주변 환경정비
탑골 (소규모)	계곡수 지하수	북구 기북면 탑정2리	탑정2리	46	탁도	강우영향	강우시 지하수사용
절골 (소규모)	계곡수	남구 대송면 장동3리	장동3리	12	탁도	“	취수원주변 환경정비
대전3 (소규모)	계곡수 지하수	북구 송라면 대전3리	대전3리	29	탁도 총대장균군 알루미늄	“	취수원주변 환경정비 소독강화
평장골 (소규모)	지하수	북구 신광면 기일리	기일리	35	불소	지질영향	취수원주변 환경정비
반곡 (마을)	“	북구 신광면 반곡리	반곡리	134	불소	“	취수원주변 환경정비
음지 (소규모)	“	남구 오천읍 진전리	진전리	38	탁도	일시적 탁도증가	소독강화
안항사 (소규모)	계곡수	남구 오천읍 항사리	항사리	20	탁도	강우영향	“
계원1 (마을)	복류수	남구 장기면 계원1리	계원1리	250	탁도	“	취수원주변 환경정비
칠전 (마을)	지하수	남구 장기면 모포2리	모포2리	222	탁도 총대장균군 알루미늄 잔류염소	관정노후 소독미흡	정수설비 시험운영중
육송정 (소규모)	“	남구 장기면 방산1리	방산1리	30	탁도	관정노후	대체수원 개발(9월)
큰거산 (소규모)	우물 지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	45	색도 탁도	강우영향	강우시 지하수사용
팔어실 (소규모)	지하수	남구 장기면 방산1리	방산1리	85	탁도	관정노후	정수설비 시험운영중
새터 (소규모)	“	남구 장기면 산서리	산서리	40	탁도	“	대체수원 개발(9월)
말골 (소규모)	우물	남구 장기면 신계리	신계리	15	색도 탁도	강우영향	대체수원 개발(9월)
신덕 (소규모)	지하수	남구 장기면 신계리	신계리	10	알루미늄 망간	지질영향	신계(대추밭)과 병합
상정 (소규모)	“	남구 장기면 죽정리	죽정리	80	탁도 알루미늄	관정내 이물질증가	관정청소

시 설 현 황					검 사 결 과
시설명칭	수원구분	소재지	음용지역	음용인원	초과내용	초과원인	조치결과
새밭골 (소규모)	지하수	남구 장기면 창지2리	창지2리	16	탁도	관정노후	우물자재 정비
박실 (소규모)	“	남구 장기면 학곡리	학곡리	73	탁도	“	대체수원 개발(10월)
양지 (소규모)	계곡수 지하수	북구 죽장면 두마리	두마리	30	탁도	강우영향	강우시 지하수사용
날밑 (소규모)	지하수	북구 죽장면 방흥리	방흥리	60	탁도	일시적 탁도증가	소독강화
평지 (소규모)	“	북구 죽장면 상사리	상사리	64	불소	지질영향	취수원주변 환경정비
큰마을 (마을)	“	북구 죽장면 합덕1리	합덕1리	95	불소	“	“
전말리 (소규모)	계곡수 지하수	북구 청하면 명안2리	명안2리	65	불소 알루미늄	“	계곡수 사용량증가
하일 (마을)	계곡수	북구 흥해읍 대련리	대련리	120	일반세균	소독미흡	지방상수도 공급
장성 (마을)	지하수	북구 흥해읍 덕성2리	덕성2리	150	일반세균	“	소독강화
절골 (소규모)	복류수	북구 흥해읍 학천리	학천리	30	탁도	강우영향	지방상수도 공급