< 육군 제2작전사령부 질의서 -0810>

한나라당 김영우 의원

< 안전한 식수 공급을 위해 철저한 관리 필요 >

■ 현 황

○ 부대별 식수 사용 인원

구분	계	31사	32사	35사	37사	39사	50사	53사	기타
인원(명)	46,179	5,964	4,906	3,587	3,633	4,100	5,275	4,225	14,489

○ 부대별 급수원 현황

(단위 : 개소)

구분	계	31사	32사	35사	37사	39사	50사	53사	기타
계	517	110	59	74	50	57	50	62	55
상수도	210	38	23	42	9	27	28	29	14
지하수	303	69	36	32	40	30	22	33	41
집수정	1	1
계곡수	3	2			1

※ 지하수 중 198개소만 식수로 사용.

※ 집수정, 계곡수는 식수로 사용안함.

○ 최근 3년간 전항목 수질검사 결과

(단위 : 개소)

구 분	대 상 (총 급수원)	결 과			미실시	비 고
		소계	적합	부적합
2008년	198	197	183	14	1	심정모터고장(1)
2007년	264	253	228	8	11	상수도 인입(11)
2006년	283	281	276	5	2	심정모터고장(2)

☞ 부적합 후속조치

(단위 : 개소)

구 분	계	내 용
2008년	14	폐쇄(1), 써징(1), 상수도 전환(4), 염소소독(8)
2007년	8	폐쇄(1), 염소소독(7)
2006년	5	정수장비설치(1), 써징(1), 염소소독(3)

※ 써징 : 급수관 공기압청소 - 관 안에 녹이 슬거나 했을때 청소하는 방법

○ 수질검사 실시

- 연1회(2/4분기중) 국가공인 검사기관에서 수질검사 실시

- 연3회(1/4,3/4,4/4분기) 군 자체 검사기관에서 간이검사 실시

■ 문제점 및 질의

1) 지하수 수질검사를 매년 정기적으로 실시하고 있지만, 부적합 판정을 받는 급수원이 계속 발생되고 있고, 특히 2008년에 부적합 급수원이 1,2년전 보다 많이 늘어났음. 원인이 무엇이라 생각하는가?

장병들에게 안전한 식수를 공급하는 것이 매우 중요할 것임. 지속적으로 상수도 전환을 하고 있는 것으로 파악되지만, 극히 미미한 상태임. 상수도 전환 사업을 추진하는 과정에서 문제점은 무엇인가?

최근 환경오염이 급증하고 있는 상태에서 장병들이 식수로 사용하는 수질 관리는 철저하게 시행되어야 할 것임. 지하수를 급수원으로 사용하는 지역 인근에 오염 발생 요인이 존재하는지 점검하고 있는가?

2) 급수원이 부적합 판정을 받아 폐쇄가 될 경우 장병에게 식수공급은 어떻게 이루어지는가?

식수는 수질도 중요하지만 맛도 중요할텐데 장병들이 지하수 공급시 불만 제기는 없는가?

■ 결언

- 장병들의 건강은 국방력에 중요한 요소임. 식수와 관련한 문제가 발생하지 않도록 지하수 급수를 이용하는 부대는 속히 상수도로 전환할 수 있도록 방안을 강구해야 할 것임. 또한, 수질관리를 철저히 하기 위해 수질검사 등 관리에 만반을 기해주기 바람.