낙동강유역환경청 대구지방환경청 국정감사	보도자료	2011. 9. 26 환경노동위원회 국회의원(경기 광주) 정 진 섭
150-702 서울 영등포구 여의도동1 국회의원회관 214호/전화(02)788-2602/팩스788-3214

경북․경남 공공하수처리장 관리실태 엉망

- 저농도유입으로 처리효율 저하, 일부처리장은 맹물처리

- 지자체 및 지방환경청 관리․감독 태만

‘12년 해양배출금지, 경남․북 육상처리대책 시급

- 부산 하수슬러지 1일 300톤,

- 가축분뇨 경남․북 1일 1,857톤 처리 어려워

- 폐수종말처리장과 연계처리 필요

경남 1일 96,900톤 처리가능하나 가동율은 41.7%, 56,560톤 추가 처리가능

경북 1일 3,470톤 처리할 수 있으나 유입률은 30%, 2,426톤 추가처리가능

경북․경남 공공하수처리장 관리실태 엉망, 환경청관리태만

저농도 유입으로 처리효율 저하, 일부처리장은 맹물처리

저농도 하수처리장은 유입수질이 설계수질의 50% 미만일 경우이며,

저유량 하수처리장은 유입유량이 설계유량의 30% 이하를 의미한다.

하수가 저농도로 유입될 경우 미생물의 활동이 떨어져 처리효율이 저하된다. 즉, 최적의 운영 조건에서 완벽하게 처리되어야하나 미처리 상태로 하천에 방류,

이러한 원인은 하수관거의 정비가 잘못되었다는 것을 반증

하수관으로 빗물이 들어오거나 지하수가 들어오는 등 불명수가 원인이거나 아니면 차집관거의 문제로 볼 수 있음.

<BOD의 설계기준 대비 유입농도>          단위m/ℓ

처리장 명	경남				처리장 명	경북
	설계 기준	’10년				설 계 기 준	’10년
							평균	최소
		평균	최소
밀양	169	51.6	12.3		포항	145	58.1	17.0
삼량진	140	35.9	11.5		안덕	125	38.7	4.5
하남	140	47.3	17.8		금성	160	64.2	30.1
함양	184	107.0	69.5		예천	155	78.4	42.3
하동	131	78.3	28.9		영천	180	87.1	25
통영	168	75.7 (최고511)	15.8		영덕	173	276.7 (최고472)	148
삼천포	181	190 (최고801)	22.5		안동	130	129.8 (최고210)	52.9
진영	170	157	42.6		원평	130	198.2 (최고377)	15.7
고성	181	108	66.0		구미4	155	104.8 (최고278)	22.9
거창	150	96.8	43.8		구미	240	92.6	23.9

위의 표에서 보듯 경남의 밀양, 삼량진, 하남처리장은 연평균 저농도로 유입되고 일반적 방류수기준 20ppm이하로 유입되어 사실상 맹물처리 되고 있다는 것,

경북의 경우도 마찬가지인데, 안덕 처리장은 연평균 유입수질이 38.7ppm으로 설계기준대비 31%이고 더욱이 특정지역의 방류수 기준 5ppm보다 낮은 4.5ppm이 들어온 날도 있음.

그리고 표에서 밝히고 있는 처리장의 최소 유입수를 보면 대부분 맹물을 처리한 경우를 볼 수 있음.

삼천포처리장은 가장 효과적으로 처리할 수 있는 유입수의 BOD 농도는 181ppm인데 최고유입수는 801ppm, 최소유입수는 22.5ppm으로 35.6배 차이

원평처리장은 가장 효과적으로 처리할 수 있는 유입수의 BOD 농도는 130ppm인데 최고유입수는 337ppm, 최소유입수는 15.7ppm으로 21.5배 차이

하수관거정비가 엉망이고 전혀 관리가 안되고 있다는 것임.

또한 일반적인 하수는 평균적으로 150ppm이하이며, 폐수가 유입되지 않는 한 200ppm 이하인데, 하수 유입농도가 801ppm의 경우 정체는?

경남의 밀양, 경북의 포항, 안덕은 대표적인 저농도 처리장으로 하수관거정비가 시급함에도 수십억원(1일 5천톤 규모 약60억원)의 예산으로 고도처리공법으로 개량 함.

맹물이 유입되고 있는데, 무엇을 고도처리 한다는 것인지 의문시되며, 인, 질소의 처리를 위해 고도처리를 하는 경우는 있으나 저농도 유입의 경우 상대적으로 인, 질소도 적게 유입되고 밀양의 경우는 인(P)의 유입농도는 배출기준인 2ppm과 유사하게 유입되고 있음.

저농도시설에 대해 철저한 원인분석을 하고 조속히 개선대책을 수립해야 할 것임.

12년 유기성 폐기물 해양배출금지, 경남․북 육상처리대책 시급

부산 하수슬러지 1일 300톤, 가축분뇨 경남북 1일 1,857톤 어려워

’12년 유기성폐기물 해양배출 금지에 따라 하수슬러지는 부산시의 경우 처리시설완공 되는 내년 8월까지 300톤 처리 불가

가축분뇨의 경우 ’11. 7월 현재 해양배출을 하는 전국 758개 농가 가운데 경남이 360개 농가 1일 1,078톤, 경북 220개 농가 1일 779톤,

전국 1일 해양배출 2,255톤 가운데, 경남북이 82.4%를 배출 함.

경남북의 신규설치 중인 처리시설 또한 내년 말 또는 ’13년에 완공되어 처리대책이 시급

5년 전부터 해양투기 중단을 수없이 예고 해왔음에도 이러한 사태가 발생한 것은 지자체가 준비를 못한 것도 문제이지만 유역환경청에서도 사전대비를 못한 것에 책임을 회피할 수없다는 것

(농식품부 액비 및 자원화, 환경부 처리시설 이원화로 소통부재도 한몫)

준비가 되지 않아 육상처리 할 경우 무단배출과 액비살포 규정을 무시할 우려

공공처리시설 및 자원화시설이 완공되기 전까지 하수처리장 및 폐수처리시설과 연계처리 하는 것이 바람직함.

산단 폐수처리장의 경우 경남은 총 처리용량 1일 96,900톤 가운데 폐수유입은 40,410톤으로 유입률이 41.7%에 불과하여 56,560톤 추가처리가능

(양산어곡산단은 1만톤을 처리할 수 있으나 유입수는 2,139톤으로

처리률이 21.4%에 불과-국고낭비)

경북은 경산 산단(87%처리)을 제외하고 1일 3,470톤을 처리할 수 있으나 유입률이 30%에 불과하여 2,426톤 추가처리가능(경주화산, 안동바이오 20%미만 가동률)

하․폐수처리장과 연계처리를 위한 대책을 마련해 야할 것임.