보/도/자/료	공부하는 정치인․일하는 국회의원․변함없는 사람
2011년 9 월 23 일(金)		국회의원(경기김포) 유 정 복
영등포구 여의도동 1 의원회관 631 Tel : 788-2220 / Fax : 788-3631 E-mail : ilovegimpo@assembly.go.kr 홈페이지 : www.ilovegimpo.net

통도사, 내원사, 마곡사 등 국가지정 문화재 12곳 화재위험!

숭례문 화재사건 거울삼아 철저한 화재예방 필요

- 2011년 문화재 소방검사 결과 분석 -

- 한나라당 유정복의원(행정안전위)이 소방방재청으로부터 제출받은 ‘2011년 문화재 소방검사 결과’를 확인한 결과, 국가지정 문화재, 사찰, 시지정 문화재 등이 화재 위험이 있는 것으로 확인되었다. 특히 통도사, 내원사, 마곡사 등 중요 국가지정 문화재 12곳도 점검결과 ‘불량’으로 판정되어 민족문화유산을 화재로부터 지켜내야 할 국가적 관심이 필요하다.

- 이는 숭례문 화재로 국민적인 공분을 산 이후, 다시는 문화재 소실이 없도록 관리를 치밀하게 하겠다고 한 정부의 약속과는 다르게 아직까지도 문화재 관리에 허점이 많다는 것을 드러내는 결과라고 할 수 있다.

< 문화재 화재 안전 점검결과 >

구 분	점검대상	점검결과(대상)
		계	양호	불량
계	5497	5487	5408	79
국가지정	285	285	273	12
시도지정	956	956	938	18
전통건축물	517	517	512	5
기타	3739	3729	3685	44

※ 자료 : 소방방재청

- 2011년 전반기에 실시한 문화재 소방검사 결과, 전체 점검대상 5,497곳 중 79곳이 불량으로 판정받았으며, 결과를 해당 기관에 통보하였으나, 앞으로도 지속적으로 추적관리하여 숭례문 화재사건과 같이 기관간의 책임논란이 없도록 철저한 관리가 요망된다.

- 화재위험이 있어 불량으로 지적받은 국가지정 문화재로는, 법륜사, 용화사, 안심사, 관음정사, 통도사, 내원사, 마곡사 영산전, 개심사, 환성사, 화암사, 월정사, 법흥사 등 총 12곳이었다.

- 이러한 사실과 관련해 유정복 의원은 “3년전 숭례문이 불탔을 때, 수많은 국민들에게 충격을 주고, 그 이후 문화재 관리에 대한 지적이 많았음에도 아직 문화재가 화재 위험에 노출되고 있다는 것은 매우 안타까운 일이다”며, “우리의 민족문화유산은 한번 불타버리면 영원히 되찾지 못하는 만큼, 화재예방의 주무관청인 소방방재청은 물론 국가적 관심을 가지고 소중한 우리의 유산을 화재위험으로부터 온전하게 지켜나가야 할 것”이라고 강조했다.

* 첨부 : 문화재점검결과 불량내역 조치결과

지역	시설물명	지적사항	조치내용
서울	경복궁 (동십자각) (종로구 세종로 1)	1. 좌3번, 우1번 분전함 누전 2. 분전함 접지 미설치	기관통보
서울	천도교중앙대교당 (종로구 경운동88)	1. 주회로 1~5번 차단기 용량과다	기관통보
서울	SGI한국불교회 중랑문화회관 (동대문구 휘경동 42-23))	1. 다음장소의 유도등 정상작동 요함 - 2층 계단 통로유도등 미점등 - 3층 피난구유도등 미점등(3개소) - 4층 피난구유도등 미점등(4개소) - 5층 피난구유도등 미점등(2개소) 2. 다음장소의 발신기 위치표시등 정상작동 요함 - 지상1, 2, 3, 4층	시정명령
경기	무학사	○누전 - 주방 분전함 ○누전차단기미설치 - 주방	기관통보
경기	무학사	○호스T사용 및 호스3m이상사용 전체적인 배관사용필요	기관통보
경기	개심사	○호스노후, 퓨즈콕 미실시 전체적인 배관 시공 필오	기관통보
경기	용화사	○호스노후, 호스T사용, 중앙밸브미설치 전체적으로 베관 시공필요	기관통보
경기	법륜사	○수신반 도통시험 불량 및 옥내소화전 릴리프밸브 정비요함.	행정명령
경기	정심사	○기존종교시설을 식당,창고로 임의용도변경	기관통보
경기	정심사	○가스누출경보자동차단장치 및 금속배관 미설치	기관통보
경기	성문사	○임의로 보일러실 증축	기관통보
충북	관음사	- 1층, 2층 지구경종 취명불량 (2층은 취명하나 소리가 작음) - 1층 발신기 셑 이동 설치요함 (창고에서 식당내부로 이동 설치) - 수신기 예비전원 저전압 - 3층 법당 내 피난구유도등 3개 점등불량	시정명령
충북	용화사	- 비상경보설비 수신기 예비전원 불량	시정명령
충북	안심사	- 옥외소화전설비 소화펌프 자동 기동 불량 - 수신기 9, 11번 회로 불량 - 자동화재속보설비 작동 불량 - 옥외소화전 개폐밸브 불량	시정명령
충북	석종사	- 누전차단기 1개 미설치 - 옥외바닥배선 불량	기관통보
충북	청풍 한벽루	- 자동화재속보설비 음향불량	시정명령
충북	금강 추모관	- 자동화재탐지설비 수신기 예비전원,도통,동작시험 불량(검사당일 - 공사중)	시정명령
광주	한마음 선원	○ 요사체 주방 자동확산 소화 용구 미비치 ○ 법당 2층 수신반 예비 전원 불량	시정명령 (완비)
광주	무양서원	○ 수동식소화기 2개 압력 불량	구청 통보 (완비)
광주	풍영정	○ 수동식소화기 3개 압력 불량
인천	용궁사	1. 소화기(3.3㎏) 4대 노후 부식으로 교체요	시정명령
인천	조병수가옥	1. 소화기(3.3㎏) 2대 노후 부식으로 교체요	시정명령
인천	화도진지	1. 비상경보설비 수신기 3번회로 단선 정비요 2. 옥옥소화전(사당) 관창 65㎜ 1개 미비치	시정명령
인천	인천개항장 복지관	1. 자탐수신기 1~5번회로 도통시험 불량 정비요	시정명령
인천	강화온수리성공회 사제관	1. 자동화재속보설비 불통 정비요(자진설비)	기관통보
인천	이건창생가	1. 자동화재탐지설비 1번회로 도통불량 정비요(자진설비) 2. 자동화재속보설비 불통 정비요(자진설비)	기관통보
인천	충렬사	1. 자동화재속보설비 불통 정비요(자진설비)	기관통보
인천		1. 자동화재탐지설비 3번회로 도통단선 정비요(자진설비) 2. 자동화재속보설비 불통 정비요(자진설비)	기관통보
부산	금성사	- 2층 대법당 주 출입구 및 비상구 유도등 점등 불량 - 2층 소법당 주 출입구 피난구 유도등 미설치 - 1층～2층 계단참 계단통로 유도등 미설치	시정명령
부산	선암사	- 대웅전 실내 소화기 2대 미비치 - 관음전 실내 소화기 1대 미비치	시정명령
부산	진광사	- 2층 법당 주 출입구 피난구 유도등 미설치	시정명령
부산	심인당	- 2층 주 출입구 피난구 유도등 미설치	시정명령
부산	범석심인당	- 1층, 2층 비상벨세트 위치표시등 점등불량	시정명령
부산	동래부동헌	- 옥외소화전설비 가압송수장치 불량	시정명령
부산	보림사	- 대웅전 및 공양각 등 구획된 실 감지기 미설치	시정명령
부산	약수법당	- 옥내소화전 가압송수장치 주펌프 체크 밸브 파손 - 스프링클러 엔진펌프 운전반 전원 불량	시정명령
부산	법륜사	- 다음 장소 소화기 미비치 ․ 종무소 수동식소화기 3대, ․ 극락전 수동식소화기 2대, ․ 공양실 수동식소화기 2대 - 공양실 자동확산소화용구 2대 미설치.	시정명령
부산	금강대 옥불사	- 대웅전, 공양간, 스님숙소 수동식소화기 2대 미비치	시정명령
부산	정각사	- 3, 4층 옥내소화전함내 소방 호스 불량 - 2층 법당 수동식소화기 1대 미비치 - 2층 계단통로유도등, 피난구유도등 점등불량 - 지하층 피난구유도등 예비전원 불량 - 수신기 6, 7번 회로 단선	시정명령
부산	금수사	- 건축 하부 일부 균열․누수 - 외부에 노출된 1층 철골 기둥 일부 부식	시정명령
부산	수월선원	- 주차장에서 올라오는 왼편 산쪽 계단 옆 배수로 연결 불량	시정명령
부산	관음정사	- 자동화재탐지설비 수신기 1층 도통시험 불량 - 자동화재탐지설비 수신기 예비전원 불량 - 자동화재탐지설비 수신기 주경종 미설치 - 다음장소 피난구 유도등 점등불량 [ 1층 식당(1EA), 2층 감로당(2EA) ]	시정명령
부산	옥천사	- 요사체건물 층별 소화기 미비치 ( 2층 2EA, 3층 2EA ) - 비상경보설비 수신기 예비전원 불량 - 1층 대웅전 발신기 표시등 점등 불량	시정명령
부산	해림사	- 취사 보일러실 내 자동확산소화용구 불량 - 비상경보설비 수신기 주경종 미설치 - 1층 요사체 식당 피난구 유도등 점등 불량 - 1, 2층 계단통로 유도등 점등 불량	시정명령
부산	삼밀사	- 자동화재탐지설비 수신기 5, 6번 회로 도통 불량 - 옥내소화전설비 압력챔버 작동정지점 (Range), 차이(Diff값) 조정요함	시정명령
대구	성주사	소화기 1대 추가 비치요함.	시정명령
대구	원불교 대명교당	소화기 적정위치로 이동조치	현지시정
대구	대덕사	소화기 적정위치로 이동조치	현지시정
대전	광제사	-비상경보설비 수신기 도통시험 불량 -소화기 충압 불량	시정명령
대전	청화사	-지상1,2층 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 불량 -지하1층 피난구유도등 점등 불량	시정명령
전남	화엄사 적묵당 (요사체)	- 자탐 수신반 예비전원 불량	시정보완명령
전남	원불교 군남교당	- 유도등 2개 점등불량	시정보완명령
전남	한국SGI불교회관	- 유도등 3개 점등불량 - 옥내탱크저장소 조명설비 점등 불량	시정보완명령
전남	원불교 영광교당	- 유도등 3개 점등불량	시정보완명령
경남	정토법사	-소화기3대 미배치 -유도등 점등 불량 1개	시정명령
경남	연봉암	-비상경보설비 수신반 탈락, -2.3층법당내주출입구 유도등 점등 불량	시정명령
경남	한국불교감로심장회	-비상경보설비 발신기 위치표시등 2개소 점등 불	시정명령
경남	통도사	-방수총설비 엔진펌프 주배관 고무패킹 파손으로 누수 -방수총설비 성능시험배관 개폐밸브 불량	시정명령
경남	내원사	-옥외소화전설비 펌프실 펌프 누수 -자동화재속보설비 수신기와 연동안됨 -동력소방펌프 밧데리 방전	시정명령
경남	어계생가	-옥외소화전 수조 수원 부족 -수조 내 감수경보장치 설치요함 -자동화재탐지설비 주경종, 지구경종미설치 -자동화재속보설비 전화선 미결선	기관통보
경남	함안향교	-옥외소화전 주펌프, 보조펌프 기동불량 -펌프실내 동결방지 조치요함 -옥외소화전 비상전원 미설치 (자가발전기 또는 내연기관 설치권장함) -수신기 전원 입력불가	기관통보
경남	무기연당	-옥외소화전 함 호스 3매 비치요함 -연결송수관설비 옥내쪽 배관 동결로 파손	기관통보
경남	칠원향교	-옥외소화전 엔진펌프 연료부족 -소화수조 내 감수 경보장치 미설치 -옥외소화전 함 호스 3매 비치요함	기관통보
경남	삼가향교	-옥외소화전(자진) 압력탱크불량	기관통보
충남	마곡사 영산전	자동화재탐지설비 수신반 배선 불량(동작 불가)	시정명령
충남	마곡사 대웅보전	〃	〃
충남	마곡사 대광보전	〃	〃
충남	성곡사	자동화재탐지설비 수신반 예비전원 및 동작표시등 점등불량 등	〃
충남	개심사	옥외소화전 엔진펌프 기동 불량	〃
경기	이천보고가	0 계단 및 벽체등 일부 훼손	기관통보
경기	화엄사	0 1층 식당 비상경보설비 수신기 예비전원 축전지 불량 0 1층 식당 피난구유도등 점등불량 2개소	시정명령
경북	희방사	◦ 무허가건물	기관통보
경북	환성사	◦ 화재수신기에서 속보 설비 전달불량 ◦ 옥외소화전 - 펌프 누수 - 물올림 탱크 급수 불량 - 소화전함 캡 탈락	시정명령
경북	관음사	◦ 옥내배선, 공양간 분전함미시설	기관통보
경북	반룡사	◦ 구내배선, 옥내배선 불량	기관통보
경북	죽유오운손가소장문적	◦ 옥내배선불량	기관통보
강원	성문사	○ 수신기예비전원작동불량 ○ 주.지구경종 미작동	시정명령
강원	화암사	○ 대형소화기 1개 불량 ○ 소화기(3.3Kg) 2개 충압불량 ○ 위험물저장시설 인화방지망 탈락	시정명령
강원	월정사	○ 옥내소화전설비 적광전 주방내 주펌프 측 체크밸브 불량 ○ 옥내소화전설비 적광전 주압내 충압펌프 자동기동 불량 ○ 적광전 주출입구 및 주방내 피난구유도등 3개 점등 불량	시정명령
강원	법흥사	○ 흥령원(식당) 1층 출입구 발신기 불량 ○ 흥령원(식당) 1층 좌측 차동식감지기 2개 작동 불량	시정명령
강원	달성사	○ 소화기 2기 미비치	시정명령
강원	표충사	○표충사내 소화기(3.3㎏)1개 충압불량 충전요	시정명령

< 문화재점검결과 불량내역 조치결과 >