	보도자료 국회의원 강 기 윤 (창원시 성산구, 행정안전위원회 / 예산결산특별위원회)
		2012년 9월 ○○일
www.강기윤.kr/ 의원회관 872호/ TEL. 788-2004/ 문의 : 박응서 비서 010-3313-8713

서울시 신청사 내 공기에서

유해물질 검출!

- 시민들이 이용하는 1~2층에서 신경계 및 호흡기계

장애 일으키는 유해물질 기준치 초과 검출! -

서울시 신청사 내 공기에서 신경․호흡기 장애를 일으킬 수 있는 유해물질이 기준치를 초과해서 검출되었다. 서울시는 이것을 알면서도 입주를 강행한 것으로 드러나 큰 파문이 일 것으로 예상된다.

서울시 신청사에는 2,300여 명의 공무원이 근무하고, 하루 평균 방문객만 1,000여 명에 달한다. 한 달 전부터 이사가 시작된 가운데 9월 24일 입주를 완료하였다.

국회 새누리당 강기윤 의원(행정안전위원회·예산결산특별위원회)이 서울시 보건환경연구원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 서울시 보건환경연구원은 지난 9월 11일 신청사 내 공기질 조사를 실시했고 시민의 공간인 1~2층 '에코플라자', ‘기자실’에서 에틸벤젠, 자일렌, 툴루엔 등 세 종류의 유해 화학물질이 기준치를 넘어 검출된 것으로 확인되었다. 3층 사무실에서는 역시 유해물질인 자일렌이 기준치를 4배나 초과하였다.

<표1> 서울시청 신청사 실내공기질 조사 결과

조사지점	위 치	용 도	폼알데하이드 (㎍/㎥)	벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (㎍/㎥)	에틸벤젠 (㎍/㎥)	자일렌 (㎍/㎥)	스티렌 (㎍/㎥)
에코프라자	신관1층	시민공간	38.9	2.0	1021.8	418.5	1253.9	21.4
기자실	신관2층	업무공간	51.7	2.6	526.9	305.6	800.7	4.6
탕비실	신관5층	직원편의시설	27.2	1.7	432.7	112.3	546.4	2.6
명예부시장실	신관6층	업무공간	19.4	1.6	648.1	154.0	299.2	5.3
하늘광장	신관8층	시민공간	30.0	1.4	244.2	126.2	375.5	22.2
체력단련실	신관지하2층	작업복지시설	24.7	1.6	441.2	139.3	539.5	8.4
구 시장실	본관3층	전시실	22.9	3.0	767.9	864.8	2806.0	12.8
신축공동주택 실내공기질기준			210	30	1000	360	700	300

* 출처 : 서울시 보건환경연구원

<표2> 검출된 유해물질의 인체에 대한 영향

물질명	인체에 대한 주요한 영향
톨루엔	- 호흡을 통하여 인체에 흡수됨. - 흡입 후 체내에 남아있는 양은 40-60% 수준 - 체내에 흡수되어 피부, 눈, 목 등을 자극 - 두통, 현기증, 피로, 평형장애 등을 일으키며, 고농도에 노출될 경우 마비상태에 빠지고 의식상실
에틸벤젠	- 주요 인체 노출경로는 호흡을 통한 노출 - 호흡기도․피부․눈 등의 자극 증상, 중추신경계통 억제 등의 건강영향 - 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기 증상 악화 가능
자일렌	- 고농도 자일렌을 흡입할 경우 현기증, 비틀거림, 졸림, 감각상실 등이 나타남. - 폐부종, 식용감퇴, 멀미, 구토, 복부통증 등의 증상 - 톨루엔과 비슷한 영향

* 출처 : 국립환경과학원

국립환경과학원이 제출한 자료에 따르면, 툴루엔의 경우 공기를 통해 흡입 후 체내에 40~60%가 남으며, 고농도에 노출될 경우 마비상태에 빠지고 의식을 상실하게 된다. 에틸벤젠과 자일렌의 경우, 중추신경계통을 억제시키고 호흡기계에 이상 영향을 끼친다.

강기윤 의원은 “공기질 검사를 9월 11일에 실시했고 서울시는 결과를 17일에 회신 받았다. 그럼에도 불구하고, 인체에 유해한 물질이 공기에 존재하는데 아무런 대책 없이 청사 이사를 강행한 것은 적절하지 않다. 지금이라도 공기질을 개선할 수 있는 대책을 시급히 마련해야 한다.”라고 말했다.