	보 도 자 료 국회의원 김태원 (새누리당 고양덕양을)
서울시 영등포구 의사당대로1 국회의원회관 426호 Tel.02-784-1606 Fax.02-788-0164

지난 10년간 원전고장으로 인한 경제적 손실 3,639억

- 지난 10년간 86건 고장 424일 정지

- 10건 중 7건은 인적 원인으로 발생

최근 10년간 국내 원자력발전소가 고장이나 가동이 중단되면서 발생한 경제적 손실이 무려 3,639억 원에 달하는 것으로 나타났다.

국회 교육과학기술위원회 김태원 의원(새누리당, 경기 고양덕양을)이 한국수력원자력으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2002년부터 2011년까지 국내 원전의 고장으로 가동 중단된 것은 86건으로 이로 인한 경제적 손실도 3,639억원인 것으로 나타났다.

* 총 424일 정지, 한달 평균 30억원 손실

연도별로 살펴보면 2002년 1,178억원의 손실이 발생한 이후 ▲2003년 620억원 ▲2004년 291억원 ▲2005년 277억원 ▲2006년 249억원 ▲2007년 505억원 ▲2008년 70억원 ▲2009년 81억원 ▲2010년 16억원으로 감소 추세에 있다가 지난해 195억 원으로 다시 증가했다. 올해는 8월말까지 15억원의 손실이 발생했다.

*올해 고리1호기의 경우  824억원의 손실이 발생했지만 고장이 아닌 정밀안전점검으로 인한 정지여서 제외.

발전소별로는 울진1호기가 7건에 1,118억원으로 가장 많은 손실이 발생했으며, 영광1호기 4건에 439억원, 울진2호기 4건에 438억원, 고리2호기 7건에 208억원, 울진3호기 8건에 196억원, 나머지 56건이 1,240억원으로 나타났다.

고장원인으로는 자연열화가 24건(28%)로 가장 많았으며, 기기 오작동 18건(21%), 정비불량 14건(16%), 제작불량 13건(15%), 인적오류 11건(13%), 설계오류·시공불량 각 3건(3.5%) 순이다. 이 중 자연열화를 제외하고 나머지 62건(72%)이 인적 원인에 의해 발생한 것으로 집계됐다.

이날 김태원 의원은 “원전고장으로 인한 경제적 손실비용을 최소화 될 수 있도록 좀 더 기술적으로 보완하고 원전의 인력운용에 실수가 없도록 해야 한다. 한수원은 안전성 확보에 최선을 다해 원자력이 우려의 대상이 아닌 현재의 대안 에너지로 국민들에게 더 가까이 다가갈 수 있도록 노력해야 한다.”고 말했다.

[별 첨]

<2002년 ~ 2011년 고장(불시)정지 현황>

[자료: 한국수력원자력]

연도	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	계
횟수	8회	11회	12회	10회	11회	12회	7회	6회	2회	7회	86회

※ 고장(불시)정지 : 자체설비 고장으로 계통 병입 운전 중 발생한 정지

<원인별 발생 비율>

구분	제작	설계	시공	정비	오동작	자연열화	인적오류	계
발생건수	13	3	3	14	18	24	11	86
비율(%)	15	3.5	3.5	16	21	28	13

연도	발전소	호기	정지일시	사유
2002	고리	#1	04-22 06:57	주변압기 내부고장으로 부싱파손되어 보호계전기 동작
	울진	#1	06-12 20:14	발전기 고정자권선 절연열화로 접지계전기 동작
	영광	#1	06-19 17:57	주급수차단밸브 작동 유압유 계통 누설로 동밸브 닫힘
	월성	#1	09-11 11:02	터빈트립회로 시험중 트립유 공급밸브 기능저하로 터빈 과속도신호에 의해 발전정지
	울진	#1	10-20 12:25	발전기 고정자 접지계전기 동작에의한 발전기/원자로정지
	울진	#1	10-26 06:39	발전기 고정자 접지계전기 동작에 의한 발전기/원자로 정지
	영광	#5	11-03 13:44	송전선로 지락에 의한 소내 모선전압 상불평형으로 원자로 냉각재펌프 정지
	울진	#4	12-29 13:21	제어봉 구동전원 상실로 제어봉 낙하(M-G Set 고장)
2003	영광	#4	01-31 22:32	주변압기 A상 후단 개스절연모선(GIB) 소손 및 연계논리계통 이상
	영광	#1	02-06 03:42	발전기 냉각용 수소누설 증가로 발전정지
	월성	#4	02-06 09:34	터빈트립회로 시험중 트립리셋 솔레노이드밸브 고장
	영광	#1	04-24 16:54	원자로냉각재펌프 B 제어카드 오동작으로 발전정지
	영광	#1	05-10 10:28	터빈제어유 저압력에 의한 발전정지(O/H착수)
	울진	#2	05-16 02:01	발전기 고정자 접지계전기 동작에의한 발전기/원자로정지
	영광	#5	08-03 15:34	제어봉 제어전원 공급용 휴즈 소손
	월성	#3	08-26 23:33	증기발생기 수위제어 불량에 의한 발전정지(O/H착수)
	월성	#2	09-12 23:17	태풍 '매미'관련 주변압기 보호계전기 동작
	울진	#4	10-10 12:50	주발전기 접지신호 발생
	영광	#3	11-25 15:30	소내전원 공급계통 이상
2004	울진	#4	04-09 11:27	발전기 상분리모선 계기용 변압기 C1 1차측 휴즈 손상
	영광	#6	06-06 21:51	발전기 여자기계통 제어카드 오동작
	울진	#2	06-18 19:46	발전기 여자기계통 과전류계전기 오동작
	월성	#1	06-30 22:19	비상노심냉각계통 감속재 수위 유량조절밸브 비정상 동작
	울진	#4	07-01 15:48	발전기 여자기계통 제어카드 오동작
	영광	#2	07-11 07:21	증기배관 누설정비를 위한 출력감발 중 수위과도현상에 의한 증기발생기 고수위
	영광	#5	07-13 11:12	무정전 전원설비 인버터의 제어카드 접지 발생으로 발전정지
	영광	#3	07-25 23:31	터빈과속도 보호장치 오동작
	울진	#4	07-26 13:20	제어봉집합체 연산기의 고장으로 핵비등이탈율 저 발생
	고리	#1	09-10 23:10	주급수제어기 고장으로 원자로 및 터빈 정지
	고리	#4	11-22 03:39	원자로냉각재펌프 접지계전기 동작으로 발전정지
	울진	#5	11-30 02:35	제어봉 전원공급용 휴즈 손상에 의한 원자로 및 터빈발전기 정지
2005	울진	#5	01-06 16:13	제어봉 위치지시 전송기 고장
	고리	#4	02-12 04:46	전력량 측정설비 고장으로 주변압기 보호계전기 동작
	울진	#5	03-15 11:31	발전소 제어계통(PCS) 통신카드 고장
	울진	#3	06-23 17:46	제어봉 제어계통 고장
	울진	#6	06-29 16:13	발전소보호계통 논리기능시험 중 오조작
	영광	#6	07-02 04:05	소내부하운전 후 기동 중 증기발생기 고수위
	고리	#2	07-11 18:53	고압터빈 정지밸브 고장닫힘에 의한 발전정지
	울진	#3	11-24 18:52	제어봉제어계통 카드 고장에 의한 발전정지
	울진	#3	12-20 10:10	제어봉 제어계통 위치편차 신호에 의한 발전정지
	영광	#2	12-20 17:48	주발전기 보호계전기(거리계전기) 오동작
2006	울진	#1	01-09 00:37	복수탈염펌프 밀봉장치 고장에 의한 발전정지
	월성	#2	02-14 22:28	증기발생기 수위제어 프로그램 오류로 발전정지
	울진	#6	02-23 18:31	주발전기 여자기 고장에 따른 발전정지
	고리	#3	04-17 21:58	발전기 고정자 냉각수온도 제어 프로그램 오조작으로 발전정지
	울진	#4	07-18 15:09	공학적안전설비 작동계통 시험스위치 오동작으로 발전정지
	울진	#3	09-26 16:15	발전기 여자기 제어기 고장으로 발전정지
	영광	#3	09-27 08:14	탈기기 제어밸브 제어카드 휴즈 손상으로 발전정지
	울진	#3	10-04 10:36	발전기 지락계전기 오동작으로 발전정지
	울진	#3	11-02 17:21	발전기 지락계전기 동작으로 발전정지
	영광	#2	12-15 08:36	증기발생기 수위제어회로 고장으로 발전정지
	월성	#1	12-29 02:36	터빈조속기 제어유 압력 감소로 인한 터빈 정지
2007	울진	#5	01-15 18:06	순환수계통 모터구동밸브회로 점검중 발전정지
	월성	#1	02-07 15:00	터빈트립 솔레노이드밸브 과다 누유에 의한 발전정지
	영광	#1	02-18 18:41	주발전기 고정자권선 접지에 의한 발전정지
	고리	#2	05-16 12:11	소내전원계통 이상에 따른 발전소 수동정지
	고리	#4	06-15 15:31	터빈제어유계통 플랜지 누설로 발전정지
	영광	#2	06-21 16:20	터빈제어계통 고장 점검 중 발전정지
	울진	#4	06-21 16:56	발전기보호계통 동작으로 발전정지
	울진	#2	07-04 00:12	주변압기 보호신호 발생으로 발전정지
	울진	#2	09-10 19:58	주급수펌프 정지로 인한 발전정지
	영광	#5	11-22 10:28	주증기격리밸브 닫힘에 의한 발전정지
	고리	#2	11-26 15:14	저압터빈 정지밸브 고장 닫힘에 의한 발전정지
	울진	#4	11-28 12:55	습분분리재열기 고수위에 의한 발전정지
2008	울진	#3	01-25 16:35	터빈 보호신호 발생에 의한 발전정지
	고리	#3	02-04 05:24	발전기 거리계전기 동작에 의한 발전정지
	울진	#3	02-29 15:12	여자차단기 고장 개방에 의한 여자전류 상실로 발전정지
	울진	#1	07-03 09:56	주증기 압력신호 비정상에 의한 발전정지
	울진	#1	10-26 14:36	증기발생기 고-고수위에 의한 발전정지
	영광	#6	12-06 13:34	제어봉위치전송기 오동작에 의한 발전정지
	고리	#2	12-19 15:37	터빈보호신호 오동작에 의한 발전정지
2009	월성	#1	01-06 05:19	여자기 전원상실에 의한 발전정지
	고리	#2	01-24 22:09	주증기관 저압력에 의한 발전정지
	영광	#4	05-20 08:24	터빈비상계통 제어유 압력감소에 의한 발전정지
	영광	#4	06-03 00:46	주변압기와 변전소 구간의 가스절연모선 지락고장
	영광	#5	10-23 22:11	제어봉위치 편차로 인한 발전정지
	울진	#4	12-21 15:17	여자변압기 충격압력보호계전기 동작에 의한 발전정지
2010	고리	#3	03-24 10:38	터빈밸브 시험중 제어유 저압력에 의한 발전정지
	고리	#2	08-16 01:20	탈기기 수위계기 전원 상실로 인한 증기발생기 저-저수위에 의한 발전정지
2011	영광	#5	01-20 14:29	주급수제어밸브 제어용 터치 스크린 노후로 인한 오동작으로 발전정지
	영광	#5	02-04 05:49	원자로냉각재펌프 정지에 의한 원자로 정지
	고리	#1	04-12 20:46	비안전모선 A 계열 인입 차단기 고장 지락으로 발전정지
	고리	#2	06-21 10:30	송전선로 지락에 의한 비안전모선 상불평형계전기 동작, 원자로정지
	울진	#6	10-11 18:05	원자로냉각재펌프 과전류계전기 교체작업중 원자로 냉각재펌프 정지에 의한 원자로 정지
	울진	#1	12-13 20:05	보조보일러 시험중 복수기내 공기유입으로 복수기 진공상실에 의한 터빈 및 원자로 정지
	고리	#3	12-14 08:36	발전기 여자변압기 인입전원 케이블 손상으로 보호계전기 동작에 의한 원자로 정지

<고장(불시)정지 내역>

2002년~2012년 8월까지 원전의 고장(불시)정지 시간 및 이에 따른 경제적 손실비용

[자료: 한국수력원자력, 단위: 백만원]

구 분	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012.8		합계
	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액	정지일	손실액
고리#1	16.0	9,091	-	-	4.1	2,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1	5,569	정밀안전점검주)		30.2	16,970
고리#2	-	-	-	-	-	-	7.5	4,630	-	-	11.8	7,253	1.6	974	4.9	2,718	1.0	619	7.6	4,640	-	-	34.4	20,834
고리#3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2,803	-	-	0.9	801	-	-	1.1	996	1.9	1,696	-	-	7.1	6,296
고리#4	-	-	-	-	2.5	2,280	2.7	2,436	-	-	0.7	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5,345
신고리#1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신고리#2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
월성#1	0.6	394	-	-	3.2	2,085	-	-	1.7	1,064	2.5	1,604	-	-	1.1	637	-	-	-	-	2.7	1,721	11.8	7,505
월성#2	-	-	2.6	1,750	-	-	-	-	2.1	1,355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	3,105
월성#3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
월성#4	-	-	0.3	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	202
신월성#1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4,227	4.5	4,227
영광#1	0.7	644	10.6	9,682	-	-	-	-	-	-	37.4	33,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.7	43,923
영광#2	-	-	-	-	5.7	5,198	1.1	992	1.7	1,489	1.4	1,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	8,937
영광#3	-	-	1.5	1,442	1.3	1,248	-	-	1.6	1,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4,165
영광#4	-	-	4.1	3,942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	3,499	-	-	-	-	-	-	8.2	7,441
영광#5	1.7	1,645	2.6	2,500	7.8	7,488	-	-	-	-	1.5	1,418	-	-	0.9	768	-	-	4.7	4,415	-	-	19.2	18,234
영광#6	-	-	-	-	1.5	1,440	3.0	2,849	-	-	-	-	1.7	1,592	-	-	-	-	-	-	5.7	5,354	11.9	11,235
울진#1	112.8	103,722	-	-	-	-	-	-	1.9	1,664	-	-	1.6	1,423	-	-	-	-	1.2	1,071	4.5	4,016	122.0	111,896
울진#2	-	-	44.8	40,919	0.8	730	-	-	-	-	2.4	2,156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.0	43,805
울진#3	-	-	-	-	-	-	7.8	7,408	10.8	9,958	-	-	2.4	2,248	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0	19,614
울진#4	2.4	2,323	1.7	1,634	3.5	3,360	-	-	2.3	2,121	2.2	2,080	-	-	0.6	512	-	-	-	-	-	-	12.7	12,030
울진#5	-	-	-	-	3.1	2,976	7.6	7,218	-	-	0.6	567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	10,761
울진#6	-	-	-	-	-	-	2.3	2,184	3.3	3,043	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2,161	-	-	7.9	7,388
합 계	134.2	117,819	68.2	62,071	33.5	29,115	32	27,717	28.6	24,972	60.5	50,562	8.2	7,038	11.6	8,134	2.1	1,615	27.8	19,552	17.4	15,318	424.1	363,913

* 주) 고리1호기 정밀안전점검에 따른 정지시간 및 경제적 손실비용

- 정지기간 : 149.5일(2012.3.13 ~ 2012.8.10)

- 손실비용 : 82,435백만원

* 손실비용 : 설비용량 × 고장정지시간 × 당해연도 원자력 평균 판매단가

* 2012년 손실비용은 2011년도 평균 판매단가 적용