점검 년도	시설명	대상	광역시도	이하주소	점검결과	유지관리 방안
2011	여수애양평안요양소	기타	전라남도	여수시 율촌면 신풍리 1	구조안전성에는 문제가 없으나 조적벽체 균열, 마감재 열화 등이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	안동성좌원	기타	경상북도	안동시 옥동 1359	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 지하1층 기계실 천정 철근 노출과 비구조부 균열 및 도장면 노후 등 경미한 마감재 손상 등이 조사됨.	보수
2011	다미안의집	기타	경상북도	영주시 상망동 259-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 본관동 신관 직원 식당 앞 옥외계단 기둥 및 보의 경우 다수의 균열이 발생한 상태이며 도장재가 대부분 박락된 상태임. 본관동 신관 생활실의 경우 발코니 천정 결로현상으로 인하여 곰팡이 및 도장이 박리된 상태며, 기타 물탱크실 및 기계실 결로 등의 손상이 조사되었음.	보수
2011	산청성심원	기타	경상남도	산청군 산청읍 내리 88-5	주요 구조체 일부에 균열 및 누수가 발생하였으나, 구조 안전성에는 문제가 없을 것으로 판단되나, 비구조체인 조적벽체에 균열 및 옥탑 엘리베이터에 누수 흔적이 조사됨.	주의관찰
2011	인광희망의 샘	정신질환자	광주 광역시	동구 금남로5가 62-12	처마에 누수 및 백태가 일부 발생되었으나, 점검가능한 주요 구조부재는 손상이 없는 양호한 상태임. 비구조체에 일부 균열이 발생되었으나 구조적인 위해요소는 아니며, 일부 마감재 오염이 발생된 상태임.	보수
2011	정다운집	정신질환자	충청남도	부여군 외산면 만수리 25 영진빌라 101동 101호	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	신생원	정신질환자	대전 광역시	유성구 학하동 676	처마 하부에 철근 노출/부식 및 콘크리트 박락과 지붕층 바닥 마감재 및 내부 천장에 손상이 조사됨.	보수
2011	카프치료공동체 감나무집	정신질환자	서울 특별시	마포구 연남동 565-37번지	건물 전반적으로 노후화에 따른 도장박리나, 철근부식/팽창, 콘크리트 박락 등이 발생한 상태로 전반적인 보수가 필요하나, 신축예정에 있으므로 그때까지는 주기적인 점검으로 손상부위의 진행 및 확대여부를 관찰하여야 함.	보수
2011	아름드리	정신질환자	대전 광역시	중구 대흥동 508-70	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	행복한 집	정신질환자	부산 광역시	남구문현3동426-192	주요 구조체의 구조 안전에 위험을 야기하는 문제는 없는 상태이나, 전반적인 시설물의 노후화가 진행중임 계단부 및 처마 콘크리트 박락과 생활실 및 거실 누수가 조사됨.	주의관찰
2011	동작아이존	정신질환자	서울 특별시	동작구 상도3동 294-74	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으며, 일부 지하층 철근노출/ 부식 및 콘크리트 박락 등이 발생한 상태임.	보수
2011	사회복귀시설 난원	정신질환자	전라남도	영광군영광읍남천리179	일부 개구부에서 응력집중으로 인한 경사균열이 관찰되었으나 주요 구조부재는 손상이 발생되지 않아 구조안전에는 큰 문제가 없는 상태이나, 시설이 노후화 되었고, 특히, 외벽 전면과 후면 처마에서 일부 철근노출 및 박락이 발생하였음.	보수
2011	한마음의 집	정신질환자	서울 특별시	서대문구 홍은2동 265-174 1층	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 일부 조사된 상태로, 처마 처짐 현상이 조사됨.	보수
2011	한가족	정신질환자	서울 특별시	서대문구 홍은2동 265-174 2층	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지상2층 방수층과 외부 난간 등에 손상이 발생함.	보수
2011	아가페 하우스	정신질환자	광주 광역시	동구 산수동 535-5	점검가능한 주요 구조부재에는 특이한 손상이 없는 양호한 상태이나, 내·외부 마감재 일부에 균열과 들뜸 부위가 조사됨.	주의관찰
2011	천안사회복귀시설	정신질환자	충청남도	천안시 동남구 구성동 430-14	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 지상1층 외부 우측면 철근노출, 지상1층 생활실 천장틀 처짐 및 외부 우수관 파손이 조사됨.	보수
2011	해피하우스	정신질환자	경기도	평택시 합정동 758번지 새마을연립 마동 204호	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 철근노출 및 부식 부위는 피복두께 부족과 철근부식 및 팽창에 의한 다수의 철근 노출 및 부식이 조사됨.	보수
2011	춘천사회복귀시설	정신질환자	강원도	춘천시 낙원동 64-2번지 2층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	신애희망나눔센터	정신질환자	경상북도	상주시 서성동 60-12	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나 전반적으로 건축물이 노후된 상태로 주기적인 점검이 필요함. 배면 외부창호 주변 마감 미흡, 일부 비구조부 균열 및 배면 지붕 및 담장이 노후된 상태로 조사됨.	보수
2011	영남정신요양원	정신질환자	경상북도	김천시 어모면 능치리 560	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없으나, 내·외부에 발생된 비구조체 균열 및 마감재 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	무궁사회복귀시설	정신질환자	서울특별시	도봉구 창 1동 661-57번지 2층	주요 구조부재에는 균열 등의 결함은 발생되지 않은 양호한 상태이며, 비구조 부재 균열 및 마감열화 부위가 발견되었고, 콘크리트 철근노출이 발생함.	보수
2011	클럽하우스 해피투게더	정신질환자	인천광역시	계양구 병방동 109-5	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 상태이지만 배면 담장의 경사균열과 지상2층 발코니 하부 바닥슬래브의 철근노출, 일부 내부 마감재 손상 등이 조사됨.	주의관찰
2011	상록원	정신질환자	충청북도	청주시 상당구 월오동 71-1	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	대성그린빌	정신질환자	경상북도	안동시 임하면 고곡리 488	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지하 기계실 벽체 철근노출, 지붕 방수층, 비구조부 손상이 일부 조사됨. 외부 토목시설물(옹벽, 석축)의 경우는 결함이 없는 양호한 상태임.	보수
2011	성산정신요양원	정신질환자	전라남도	무안군 삼향면 유교리 131	구조체 열화, 구조체 및 비구조체의 균열, 누수, 마감재 손상 등 전반적인 노후화가 진행되어 있는 상태임.	정밀안전진단 필요
2011	애린하우스	정신질환자	서울 특별시	동대문구 장안동 289-10	구조 안전성에 위험을 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	내동화세상	정신질환자	서울 특별시	도봉구 도봉1동 558-10	지붕슬래브에 외부 도장 마감 박리이 발생된 곳이 있으나 주요 구조부재에는 균열 및 손상이 발생되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	카프여성거주시설	정신질환자	서울 특별시	마포구 성산동 30-35	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 누수가 발생한 상태임.	보수
2011	열린세상	정신질환자	서울 특별시	양천구 신월동 207-3	구조안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 생활실 벽체의 누수흔적과 곰팡이, 계단실과 세탁실 벽체의 마감재 들뜸/균열이 다수의 개소에서 관찰됨.	보수
2011	희망사회복귀시설	정신질환자	충청남도	천안시 동남구 원성동 520-2	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 지붕 방수층 손상과 철근 노출/부식/박락 부위가 조사됨.	보수
2011	수성베네스트	정신질환자	대구 광역시	수성구 수성1가 423-3번지 3층	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없는 상태이나, 일부 비구조부에 균열이 발생함.	주의관찰
2011	요한빌리지	정신질환자	광주 광역시	남구방림동350-7번지2층	점검가능한 일부 천장슬래브에 균열이 발생되었으나 구조적인 원인에 의한 것이 아니므로 구조적 안정성에 큰 문제는 없는 상태로 판단되고, 내·외부 마감재는 다소 노후된 상태임.	주의관찰
2011	강화정신요양원	정신질환자	인천 광역시	강화군 선원면 창리 323-2	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	주의관찰
2011	참사랑낙원	정신질환자	전라북도	전주시 완산구 대성동 326	노후화된 시설물로서 비구조체 균열, 경미한 누수, 도장박리 등의 결함이 조사되었으나 구조적 안전성에는 무관함.	보수
2011	바오로의 집	정신질환자	인천 광역시	부평구 부평동 98-71 4층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지붕층 바닥슬래브 방수층 파손이 조사되었고, 그 외의 계단실 도장박리, 외부벽체 경사균열 및 생활실, 거실, 사무실 등에서 조사된 마감재 오염 등이 조사됨.	보수
2011	광주새생명보건센터	정신질환자	광주 광역시	북구 중흥1동 658-12	주요구조부재인 보, 슬래브에 경미한 균열과 백태가 발생되었으나, 구조적인 안정성에는 문제가 없는 상태로 판단됨. 발코니 처마하부는 과거 누수가 진행되어, 철근의 부식으로 피복 콘크리트가 박리, 박락된 상태로 구조체의 내구성이 다소 저하된 상태로 판단됨.	보수
2011	사랑채	정신질환자	대전 광역시	서구 정림동 127-4	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	서희	정신질환자	경기도	수원시 팔달구 화서1동 126-34	시설물 좌측에 위치한 담장의 손상은 시공 시 다짐불량 및 기초불량에 의한 것으로 추정되며 일부 구간에 전도가 발생되어 있음.	보수
2011	송파아이존	정신질환자	서울 특별시	송파구 장지동 45번지 사랑동 2층	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상이 조사되지 않았으나, 지상2층 보일러실 베란다 창호 하부 손상이 발생함.	보수
2011	밝은세상	정신질환자	대전 광역시	중구 대흥동 178-3	지붕층 도막 방수층의 균열 및 층분리 등은 도막 방수 보수시 시공부주의에 의해 발생한 것이고, 지상3층 프로그램실 벽면에 발생한 누수흔적은 지붕층 마감재의 층분리 및 노후화의 영향으로 발생한 것으로 판단됨.	주의관찰
2011	성부정신요양원	정신질환자	대구 광역시	북구 복현1동 57-3	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없고, 신관 신축공사로 인하여 본관은 철거예정임.	주의관찰
2011	심경장원	정신질환자	대전 광역시	유성구 학하동 15번지	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았으며, 일부 비구조체에 마감재 파손 및 들뜸, 누수, 균열 등이 조사됨.	보수
2011	성애원	정신질환자	울산 광역시	울주군 두동면 봉계리 310-25	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	영락정신요양원	정신질환자	전라남도	장성군 북하면 신성리 228-1	주요 구조체에 중대 결함은 없는 상태이나, A3동의 부재 미시공 및 보강공사 미흡, 단면손상 등이 조사되었으며, 또한, A1, A2동 지붕 방수층과 C1의 외벽 누수도 조사됨.	정밀안전 진단 필요
2011	원력의 집	정신질환자	대전 광역시	서구 도마1동 33-35	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지하1층 상부 슬래브 철근 노출 및 부식과 일부 비구조체에 경미한 손상이 발견됨.	보수
2011	어울림	정신질환자	대전광역시	서구 도마1동 33-36	일부 철근노출 및 부식이 조사됨.	보수
2011	사랑밭	정신질환자	경기도	화성시 반송동 236	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 옥탑 물고임과 지붕층 옥탑 캐노피 손상이 조사됨.	보수
2011	경기다사모	정신질환자	경기도	수원시 팔달구 매산로 3가 43-1	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	보배정신 건강상담센터	정신질환자	전라북도	익산시 창인동1가 155번지	주요 구조부재에는 구조 안전에 위험을 주는 손상은 발생되지 않았으며 내부마감재도 전반적으로 양호한 상태임. 내부 마감재 보수시 천장 점검구를 설치하지 않아 점검이 용이하지 않았으며, 지붕층 또한 점검 가능한 계단 및 사다리를 확보하지 않아 점검이 불가능 하였고, 인허가를 위해 창문을 대부분 폐쇄하여 환기와 채광성능이 상당히 저하된 상태임.	주의관찰
2011	성요한의 집	정신질환자	대구 광역시	달성군 화원읍 본리리 85	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음.	주의관찰
2011	은혜원	정신질환자	경기도	화성시 장안면 독정리 803-8	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	기독성심원	정신질환자	충청남도	천안시 동남구 성남면 신사리 207-1	구조적인 안전성에 문제가 없는 상태로 조사 되었으나, 지하층 PIT부 천장슬래브에 선형의 백태가 발생된 상태이며, 상부층의 샤워실 바닥 균열부 또는 방수층 결함부를 통해 누수 및 백태가 발생된 것으로 추정됨.	보수
2011	마음편한 집	정신질환자	충청남도	천안시 동남구 동면 동산리 292	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 지상4층 강당 대기실 천장 누수, 배면 비탈면 중앙부 토사유실(침식) 및 비구조체의 균열, 철근 노출, 누수, 결로 및 곰팡이 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	방주의 집	정신질환자	충청남도	연기군 전동면 송성리 산119	A동 본관의 누수흔적, 마감재 들뜸, 백태, 오수관 파손과 A동 식당건물은 기초지반 부등침하에 의해 내부 조적벽체 처짐이 발생된 상태임.	보수
2011	신혜정신요양원	정신질환자	전라남도	해남군 핸마읍 구교리 425-15	비구조체에 균열 및 마감오염과 구조체에 경미한 철근노출이 발생되었으나 구조안전성에는 문제가 없음.	보수
2011	십자정신요양원 (새희망힐링스)	정신질환자	경상북도	영주시 가흥동 1309	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 옥상 난간벽체 및 지상2층 흡연실 마감재 손상, 3층 거실 천정 누수, 1층 식당 및 지하1층 보에 균열 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	길벗둥지	정신질환자	서울 특별시	동대문구 전농동 209-96	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상은 조사되지 않은 상태임. 좌측 및 배면측 외벽은 시공 시 담장위에 시공을 하여 담장면 미장 모르타르의 탈락 및 들뜸, 균열 등이 발생한 상태임.	보수
2011	빛고을 보건복지센터 그린브릿지	정신질환자	광주 광역시	서구 내방동 841-7 2층	경과연수에 따른 철근부식에 의한 박리가 슬래브에 1개소 발생되었으나 구조적 안전성에 문제가 없는 상태로 판단됨. 내부 마감재는 전반적으로 양호하나 창호는 다소 노후된 상태임.	주의관찰
2011	서울성로원	아동	서울 특별시	동작구 노량진동 223-5	구조적인 안전성에 문제가 없는 상태로 조사되었음. 누수흔적 부위인 지하층 컴퓨터실 천장 상부는 도면 확인 결과 지하층과 상부층의 평면이 틀린 형태로 누수부위 상부는 외기에 면한 상태로 조사됨. 상부 꺽임면 주위로 누수가 발생된 것으로 추정되며, 시공 초기 외부 방수층 시공 불량에 의한 것으로 하부층 누수가 발생된 것으로 판단됨.	보수
2011	이든아이빌	아동	서울 특별시	성동구 하왕십리동 978-1	구조안전성에 영향을 미치는 손상이 없는 양호한 상태이고, 옹벽은 구조적 손상이 없는 양호한 상태이나, 인접필지의 석축과 비탈면에는 채움재 탈락, 비탈면 하단 표면부 파손 등 부분적으로 손상이 발생됨.	보수
2011	리라아동복지관_3개동	아동	경기도	안성시 원곡면 칠곡리 486-3	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임. 일부 지붕 및 내부 마감재에 발생한 손상과 옥외시설인 비탈면 손상이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	애향아동복지원_2개동	아동	경상북도	김천시 어모면 능치동 1056-14	구조안전상에 위해를 미치는 결함은 없음. 비구조부의 균열과 후면 창틀 하부 줄눈재 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	성모자애보육원	아동	서울 특별시	노원구 상계동 771-1	지하 1층～지상 1층 우측 전면 부위인 성당, 식당 구간의 경우 강판보강 및 탄소섬유로 보강된 상태이나 슬래브의 균열 발생과 긴 경간, 작은 부재단면 등으로 인해 점검구 추가설치 및 세심한 주의관찰과 함께 지상 2층의 균열, 지하 1층 보일러실 천장슬래브, 보 등의 손상부위가 조사됨.	보수
2011	서울시꿈나무마을	아동	서울 특별시	은평구 응암동 42-5	주요 구조체의 구조적인 안전성에는 문제가 없는 상태이나, 노란꿈터 배면 옹벽균열 부위는 균열폭이 허용제한폭에 가까워 보수를 실시하여야 하며, 노란꿈터 외부계단 난간은 높이가 낮아 시설이용자의 안전사고에 위험이 있으므로 추가시공 하여야 함. 파란꿈터 외벽 이질접합 부위에 발생한 균열은 누수의 원인이 될 수 있으므로 추후 보수계획 수립시 보수하는 것이 바람직하며, 기타손상부위는 정기적인 점검으로 손상의 진행여부를 확인하여야 함.	보수
2011	서울SOS어린이마을	아동	서울 특별시	양천구 신월동 149-7	5개동에 대한 점검을 실시한 결과 각 건물의 구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나, 6동 지붕층 기와 손상, 7동 계단실 개구부 손상이 발생함. 대상시설물 배면의 비탈면에서 토사유실이 조사됨.	보수
2011	지온보육원	아동	서울 특별시	강서구 개화동 325-11	구조 안전성에 위해를 주는 결함, 손상 등은 없는 상태이나, 정화조 침하부위, 옹벽의 이격 부위가 발생됨.	주의관찰
2011	가나안우리집_3개동	아동	충청남도	아산시 배방면 북수리 342-5	구조적인 문제는 없으나, 지상 2층 생활실 베란다 천장슬래브, 지상 3층 생활실 베란다 창틀상부의 철근 노출부위는 피복두께 부족 및 콘크리트 탄산화에 의한 철근노출 및 부식이 발생된 상태임.	보수
2011	성남보육원_9개동	아동	충청남도	서산시 동문동 9-5	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으며 내부 도배공사 및 창틀교체공사를 실시하여 내부 마감은 깨끗한 상태임.	보수
2011	오류마을	아동	서울 특별시	구로구 오류2동 147	구조 안전성에 위험을 주는 손상 또는 결함이 없는 상태이나, A동의 창틀 및 설비배관, 추가 신설부위에서 누수가 발생됨.	보수
2011	혜명보육원	아동	서울 특별시	금천구 시흥5동 224-1	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 발생되지 않은 상태이나, 일부 비구조부에 균열 및 드라이에어리어 누수 부위가 조사됨.	주의관찰
2011	신망원_2개동	아동	경기도	양평군 양서면 신원리 산 53	램프 벽체와 복도 슬래브에 균열이 일부 발생되었으나 진단결과에 따라 보수보강이 완료되어 현재 구조안전성에 문제는 없는 상태임. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태이나, 옥탑벽체 인방과 석축상부 포장면에 손상이 발생함.	주의관찰
2011	시온원_2개동	아동	서울 특별시	동작구 상도동 460-9	구조적인 안전성에 문제가 없는 상태로 조사되었으나, 철근노출/부식 및 콘크리트 박락 부위는 피복두께 부족 및 철근의 부식/팽창으로 인한 다수의 철근노출이 발생됨.	보수
2011	상록보육원	아동	서울 특별시	관악구 남현동 1083-29	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 이격 폭이 큰 이질재 균열부, 누수발생 및 누수 흔적 부위, 내부 마감 손상 부위, 외부 마감 손상 부위, 창틀 주변 누수 부위가 조사됨. 옥탑 보 휨균열 부위는 주기적인 관찰이 필요하며, 외부 마감/지붕층 마감/창호 마감/방수층 시공 불량 등에 의한 누수가 다수 발생된 상태임.	보수
2011	성심원_3개동	아동	경기도	용인시 수지구 동천동 395-3	구조적인 안전성에 문제가 없는 상태로 조사되었으나, 외부 인방보 상부의 미세균열로 우수가 침투하여 누수가 발생된 것으로 추정됨.	보수
2011	신명아이마루_2개동	아동	경기도	화성시 기안동 434	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 창틀 하부 누수 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	청운자립생활관	아동	서울 특별시	동작구 상도3동 290-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임. 지붕마감 손상 부위인 물고임 부위는 지붕층 배수드레인 구경은 Φ50mm로 시설 면적대비 구경이 작게 시공되어 있는 것으로 조사되었음. 지붕층 바닥 구배 불량으로 배수가 원활치 않은 상태로 청문결과 금년 집중 호우시 양수기를 동원하여 배수를 실시하였음.	보수
2011	상록여자 자립생활관	아동	서울 특별시	관악구 남현동 1083-29	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 누수흔적이 발생함.	보수
2011	예꿈의집	아동	서울 특별시	중랑구 중화동 325-58	지붕층 하부 생활숙소에서 천장 및 벽체에서 누수의 흔적이 있는 것으로 보아 방수층은 이미 파손된 걸로 보여지고, 더욱이 방수층을 보수한 흔적은 보이나 제대로 하지 않아 보수가 유명무실한 상황으로 판단됨.	보수
2011	효주아네스의집	아동	서울 특별시	강서구 화곡동 105-89	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으며 전체적으로 양호한 상태임. 대피용 미끄럼대의 경우 임시철물을 덧대어 용접된 상태이지만, 보수상태가 미흡하고 중간지지대가 설치되지 않아 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	젬마의집(개인)	아동	서울 특별시	강서구 화곡동 105-91	주요 구조부의 구조안전에 위험을 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이나 구조체 및 비구조체의 일부벽체에 균열 및 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	테레사의집	아동	서울 특별시	은평구 응암동 579-34	구조적인 안정성에는 문제가 되는 없는 결함이나 손상은 없는 상태이나, 창틀 주변으로 우수가 유입되어 내부 마감재의 오염이 다수 발생되고, 지상2, 3층 및 지하층 벽체의 균열이 발생한 상태임.	보수
2011	요한의집	아동	서울 특별시	은평구 역촌동 36-59	구조적인 안정성에는 문제가 없는 상태이나, 일부 외벽의 미장 마감면에 균열 및 배면에 있는 담장의 경우 주차 차량의 충돌과 주차장 지반의 침하로 인해 균열이 다수 발생된 상태임.	보수
2011	미애원_10개동	아동	부산 광역시	동구 수정4동 1184-15	주요 구조체에 철근 부식/팽창 및 피복두께 부족으로 인한 손상이 산발적으로 발생되고, 석축부에 손상이 발생함.	보수
2011	새들원	아동	부산 광역시	동래구 온천2동 산 66-4	주요 구조부의 구조 안전에 위험을 주는 손상 또는 결함은 조사되지 않은 상태이나, 구조체 손상, 비구조체 손상 및 마감재 손상이 발생함.	보수
2011	우리집원	아동	부산 광역시	동래구 온천1동 14	주요 구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태로, 기타 구조체 및 비구조체에 발생된 손상과 옥외시설로 배면 석축 사춤재 유실부위 및 정면 담장 상부 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	애아원	아동	부산 광역시	사하구 감천1동 605	구조 안전에 위험을 주는 손상 또는 결함은 조사되지 않은 상태이나, 기타 관찰 대상의 균열, 박리, 결로 등의 부위가 조사됨. 대상 시설 배면의 콘크리트 옹벽은 옹벽 중앙의 연결부 경사, 옹벽 상단부 지반 침하, 양단부의 경사균열 등의 손상이 발생됨.	정밀안전 진단 필요
2011	소양무지개동산	아동	부산 광역시	강서구 동선동 832-3	바울의집, 솔로몬의집, 요셉의집은 구조적인 균열이 발생하였고, 또한 브니엘의집 배면 발코니의 유도배수와 요셉의집 고정사다리에 대한 손상 및 지붕층에 풍화로 인한 손상이 조사되어 주의관찰이 바람직함.	보수
2011	종덕원	아동	부산 광역시	연제구 연산동132	주요 구조체의 구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않은 양호한 상태이나, 옥외시설인 놀이터 와 그 외 일부 비구조체에 손상이 발생함.	보수
2011	동산원	아동	부산광역시	수영구 광안1동 536-44	주요 구조체의 안전성을 저해하는 손상은 발생되지 않은 상태이나, 지하층 누수부위와 구조부재인 보 및 슬래브 손상이 조사됨. 그 외 일부 비구조체의 조사된 균열 및 도장박리 손상이 조사됨.	보수
2011	샘터학교	아동	경상남도	김해시 생림면 생림리 515-4	학습관동 5층 계단실에 발생한 비구조체균열과 본관에 발생한 외부계단 이격, 철근 노출/부식 등의 손상이 발생한 상태임. 생활관 지상 1~2층 화장실 방수층 파손으로 계단실에 누수, 백태가 발생하였고, 옥외기타시설인 배면과 좌측면 담장의 경우 구조안전성에 미치는 특이한 손상이 없는 상태임.	보수
2011	미네르바의집	아동	부산광역시	북구 구포3동 1255-2	주요구조체의 구조 안전성에 위해를 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태임. 다만, 지하1층 계단슬래브 하부 철근노출 부위와 지붕층 바닥 마감 손상 부위, 자연환기설비 배관주위 손상부위는 누수로 인한 사용성 재고를 위해 보수를 실시하여야 함.	보수
2011	부산아동 일시보호소	아동	부산광역시	금정구 장전2동 산 38-12	2개층(조적조) 수직증축과 물탱크의 추가설치로 하중에 대한 고려와 상부층에 구조체 균열이 조사됨.	보수
2011	이삭의집	아동	부산광역시	수영구 광안4동 1237-5	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 양호한 상태이며, 일부 조사된 구조체 및 비구조체, 담장의 균열, 백태 등은 정기적인 주의관찰로 손상의 진행여부를 점검하는 것이 바람직함.	주의관찰
2011	에바다보육원	아동	부산광역시	사상구 주례3동 638-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	육영학사_2개동	아동	대구광역시	동구 신평동 771-2	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 일부 내부 마감재 및 비구조부에 손상이 발생함.	보수
2011	SOS 아동보호센터	아동	대구광역시	수성구 만촌1동 636-4	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없는 상태로, 건축물 후면부 지반침하 부위 와 비구조부에 발생된 균열, 일부 마감재 손상이 조사됨.	보수
2011	디차힐_5개동	아동	인천광역시	중구 중산동 247-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 외부 치장벽돌과 창틀 마감재손상이 조사됨. 옥외시설인 석축 및 비탈면도 양호한 상태임.	보수
2011	해피홈보육원	아동	인천광역시	부평구 부평2동 675-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상5층 생활실 내부벽체의 마감재 오염 및 지상6층 계단실 개구부 상부 및 세탁건조실 벽체에서 비구조체 균열 손상이 조사됨.	보수
2011	인천아동쉼터	아동	인천광역시	남구 주안6동 969-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상3층 생활실 개구부 상부의 마감재오염이 조사됨.	보수
2011	광주나자렛집_2개동	아동	광주광역시	광산구 비아동 693-1	나동의 일부 보에 건조수축에 의한 경미한 균열이 발생되었으나 구조적인 안전성에는 문제가 없는 상태로 판단됨. 기타 손상부위는 정기적인 관찰을 통해 진행 여부를 확인하기바람.	보수
2011	무등자립생활관	아동	광주광역시	동구 운림동 873	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함 등이 발생되지 않은 양호한 상태임. 내·외부 마감재 또한 전반적으로 양호한 상태임.	보수
2011	평화의마을 아동복지센터_2개동	아동	대전광역시	동구 가양동 437-5	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 지하1층 창고에 누수 및 물고임이 발생한 상태임.	보수
2011	성심원_3개동	아동	대전광역시	동구 하소동 332-1	지하1층 계단벽체, 지하1층 보일러실 천장에서의 누수가 발생됨.	보수
2011	대전나자렛집	아동	대전광역시	동구 이사동 276-2	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, D동 전면 석축에서 누수 및 토사유실이 조사됨.	보수
2011	구세군대전혜생원_2개동	아동	대전광역시	서구 복수동 283-271	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 구조체 및 비구조체에 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	시온보육원_3개동	아동	대전광역시	서구 내동 32-9	사무실동 보의 휨균열로 추정되는 균열이 다수 조사됨.	주의관찰
2011	후생학원_2개동	아동	대전광역시	서구 정림동 99-2	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음. 철근노출 부위, 누수흔적 부위, 생활실 천장틀 처짐 부위는 보수가 필요한 상태임. 기타 점검시 조사된 손상은 포장면 균열 부위, 지반침하 부위, 비구조체의 균열, 창호주변 누수흔적, 외부기둥 기울음, 보 미장면 균열 등이 조사되었고, 배면 비탈면은 경사도가 급하고 일부 토사유실이 발생된 상태임.	보수
2011	정림원_4개동	아동	대전광역시	서구 정림동 17-1	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 다수의 누수 부위와 화장실 천장 누수 및 백태 부위가 조사됨.	보수
2011	천양원_6개동(2,3,4,5,7,11)	아동	대전광역시	유성구 장대동 232	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 2동 지붕층 바닥 마감재 들뜸 및 방수층 손상이 발생함.	보수
2011	인애자립생활관	아동	대전광역시	유성구 신성동 145-10	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 지상3층 발코니 천장 슬래브 누수 와 백태가 발생한 상태임.	보수
2011	돈보스코의집 (개인)	아동	대전광역시	서구 정림동 35-4	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 균열 부위, 결로 및 곰팡이가 조사됨.	주의관찰
2011	수원나사렛집	아동	경기도	수원시 영통구 영통동 1013-3	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 개구부 균열, 외부벽체 백태 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	아들의집	아동	경기도	파주시 조리읍 장곡리 202-2	생활관 지상2층 생활실의 우수유입과 물고임, 생활관 개구부와 벽체의 균열, 교육관 벽체 마무리 미흡, 단열부족에 의한 동절기 난방문제 등 사용상의 문제가 조사되었고, 일부 담장 손상도 발견됨.	보수
2011	해뜨는마을	아동	경기도	포천시 관인면 중리 616-12	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이나, 지상1층 생활실 마감재 오염이 조사됨.	보수
2011	나사로청소년의집_3개동(A,B,D)	아동	경기도	양주시 남면 매곡리 410	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 관찰되지 않았음.	보수
2011	애민보육원_9개동	아동	강원도	춘천시 우두동 58-1	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 비구조부 균열 및 내부 마감재 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	원주아동센터_3개동	아동	강원도	원주시 태장2동 1321-1	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 아동센터동 지상1,2층에서 비구조체균열 및 아동센터동 지상1층 복도와 B동 지상3층 현관 벽체에서 마감재 들뜸이 조사됨.	주의관찰
2011	풍익홈_7개동	아동	강원도	화천군 하남면 위라리 397	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, A동, B동의 마감재 일부 결함이 조사됨.	보수
2011	꿈터(개인)	아동	강원도	춘천시 사북면 지암리 351	구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사 되지 않은 양호한 상태이며, 지상1층의 창호 유리파손이 조사됨.	보수
2011	엄마사랑(개인)	아동	강원도	원주시 일산동 349-19	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1층 계단 안전손잡이 및 처마마감재 들뜸 부위, 지상2층 난간 마감모르타르 손상 등이 조사됨.	보수
2011	호수의집 (개인)	아동	강원도	홍천군 두촌면 철정리 97-3	주요 구조체의 구조 안정성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며 내·외부 마감재와 옥외 시설인 놀이터의 상태도 양호함.	주의관찰
2011	섬골 (개인)	아동	강원도	횡성군 청일면 신대리 89	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 지붕층 물고임과 내부 마감재 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	꿈동산 (개인)	아동	강원도	평창군 평창읍 후평리 211-3	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	충북희망원_8개동(4,5,8,10,11,12,13,14)	아동	충청북도	청주시 흥덕구 신천동 308-48	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나. 비구조체의 균열, 누수흔적, 마감재 손상 등이 조사됨.	보수
2011	충북육아원	아동	충청북도	청주시 흥덕구 사직2동 12-3	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 일부 오수관 배관 파손으로 추정되는 누수흔적이 조사됨.	보수
2011	진여원_2개동	아동	충청북도	충주시 동량면 화암리 556	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 지상1층 샤워실 및 화장실의 개구부 균열이 조사됨.	보수
2011	제천영육아원_3개동	아동	충청북도	제천시 고암동 253-3	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	혜능보육원_5개동	아동	충청북도	청원군 옥산면 환희리 29-8	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 백태가 발생함.	보수
2011	영실애육원_4개동	아동	충청북도	옥천군 옥천읍 대천리 479-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 도서관 PIT층의 철근 노출/부식 과 입구 계단 처짐 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	음성향애원_6개동(A,B,C,D,G,H)	아동	충청북도	음성군 음성읍 읍내리 691-7	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	음성꽃동네 아동복지시설_4개동	아동	충청북도	음성군 맹동면 쌍정리 250-1	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. B동의 창호마감 손상부위를 통한 누수는 점검일 현재 조사되지 않았으나, 손상부를 통한 누수의 우려가 있으므로 손상 부위에 대한 보수가 필요한 상태이며, C동의 외벽 균열부를 통한 누수부위에 대한 보수가 필요한 상태임.	보수
2011	로뎀청소년학교_4개동	아동	충청북도	제천시 송학면 오미리 230-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	현양자립생활관	아동	충청북도	청주시 홍덕구 신봉동 26-6	구조안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	라파의집 (개인)	아동	충청북도	충주시 목벌동 594-9	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 지상1층 계단실 창호 하부 누수흔적이 조사됨.	보수
2011	보령육아원	아동	충청남도	보령시 남포면 창동리 568	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으며, 일부 구조체에 발견된 철근 부식 및 비구조체에 누수가 발생된 상태임.	보수
2011	대천애육원_3개동	아동	충청남도	보령시 신흑동 647-2	시설물의 구조적인 안전성을 저해할 만한 손상은 조사되지 않았으나, 지붕 방수층의 손상과 창틀주위 이격 등의 손상이 발생함.	보수
2011	환희애육원_2개동	아동	충청남도	아산시 방축동 160-3	구조체에 안전성을 저해하는 손상은 조사되지 않았으나, 창호 주변과 생활숙소 거실 창호 상부, 지붕층 처마의 손상이 발생함.	보수
2011	향림원	아동	충청남도	금산군 추부면 추정리 185	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 구조부와 배면 옹벽 손상부위가 조사됨.	주의관찰
2011	사랑육아원_3개동	아동	충청남도	홍성군 광천읍 상정리 730-2	시설물의 구조적인 안전성을 저해할 만한 손상은 조사되지 않았으나, 누수흔적, 창틀주위 이격의 손상이 조사됨.	보수
2011	새감마을_3개동	아동	충청남도	예산군 덕산면 읍내리 394-6	B동 시설물의 구조적인 안전성을 저해하는 위험요소는 조사되지 않았으나, 일부 개구부 균열, 슬래브 균열 등이 조사됨.	주의관찰
2011	삼성자립생활관_2개동	아동	전라북도	전주시 완산구 효자동3가 24	구조적 안전에는 문제가 없는 상태로 판단됨. 내부 마감재에 곰팡이 발생, 도장오염 등 손상이 다수 발생되었음.	보수
2011	상록원_11개동	아동	전라남도	장성군 장성읍 장안리 506-2	일부 동은 노후되었으나 전반적으로 구조 안전에 문제는 없는 상태로 판단됨. 숙소동의 내·외부 마감재는 전반적으로 양호하나 독서실동, 창고동은 다소 노후된 상태임.	주의관찰
2011	새생명마을 (개인)	아동	전라남도	영광군 법성면 용덕리 548	구조부재에 손상이 발생되지 않은 양호한 상태로, 현재 구조안전에는 문제가 없는 상태임. 내부 마감재의 오염 및 손상발생 부위는 현재 방수공사 후 누수는 없음.	주의관찰
2011	축성암선재의집(개인)	아동	전라남도	영암군 삼호읍 용당리 2175	시설물 주요 구조부재인 보, 기둥에 목재의 갈리짐이 산발적으로 발생하였으나 구조안전성에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감재는 일부 오염이 발생되었으나 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	염산사랑의집 (개인)	아동	전라남도	영광군 염산면 봉남리 300-4	구조부재에 손상이 발생되지 않은 양호한 상태임. 2010년 시공당시 지붕공사가 일부 지연되서 지상1층 천장 마감재에 우수에 의한 누수흔적이 관찰되었으나 현재 누수가 진행중인 상태는 아닌 것으로 확인됨.	주의관찰
2011	포항선린애육원_3개동	아동	경상북도	포항시 북구 환호동 69-4	구조안전성에 영향을 미치는 구조적 결함은 없음. 2011년 실시한 내부 및 외부 리모델링 공사로 인하여 마감재상태 양호한 편이며, 현재 하자보수중에 있음. 일부 지하 기계실 천정 슬래브 및 기타 비구조부에 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	경주대자원	아동	경상북도	경주시 천북면 갈곡리 86-1	구조안전성에 영향을 미치는 구조적 결함은 없음. 옥탑 물탱크 실 및 1층 식품보관실 천정 슬래브에 발생된 균열과 계단실 누수흔적 부위 및 비구조체에 대한 균열이 조사됨.	보수
2011	경주성애원	아동	경상북도	경주시 구정동 616-51	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 지하 기계실 보의 경우 배관설치공사로 인하여 콘크리트가 파손되고 철근이 노출된 상태이고, 일부 비구조체에 균열이 발생한 상태임.	보수
2011	임마누엘영육아원_9개동	아동	경상북도	김천시 교동 591	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 마감재 손상 등이 조사되어 손상부에 대한 보수 및 정기적인 주의관찰이 필요함. 일부 비구조체 균열과 누수부위가 조사되었고, 마감재 손상이 조사됨.	보수
2011	베다니성화원_11개동	아동	경상북도	김천시 지좌동 432	구조안전성에 위해를 끼치는 결함은 없음. 정면 및 배면 발코니 하부 철근 노출 및 콘크리트 박락부와 일부 경미한 마감재 손상이 조사됨.	보수
2011	사랑의집_6개동	아동	경상북도	김천시 대항면 향천리 559	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 배관의 노후 및 개구부 주변 균열에 의하여 일부 생활실에서 누수가 발생된 상태임. 화장실 방수층 손상 및 개구부 주변 누수부위가 조사되었고, 2층 생활실 발코니 천정 철근노출/부식부 및 기타 내·외부 경미한 마감재 손상이 조사됨. 지붕층 바닥 방수층의 들뜸/박락 현상이 나타남.	보수
2011	경안신육원_4개동	아동	경상북도	안동시 정상동 521	구조안전성에 영향을 미치는 결함은 없으나 전반적으로 건물이 노후된 상태임. 일부 구조부 및 비구조부에 손상이 조사되었으며, 옥외 담장 및 석축의 경우 신규 조적부위에 대한 미장마감공사를 실시되지 않음.	보수
2011	프란치스꼬청소년집_2개동	아동	경상북도	안동시 용상동 490-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임. 비구조체 균열 및 옥탑벽체 누수부위와 정면 담장의 경우 접합부에 토압 등 기타요인에 의해 이격 등의 손상이 발생된 상태임.	보수
2011	청계사의집 (개인)	아동	경상북도	청도군 매전면 금곡리 395	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 일부 비구조체에 발생되었으나, 내·외부 마감재 및 구조체 상태는 양호한 편임.	주의관찰
2011	샬롬의집 (개인)	아동	경상북도	청도군 청도읍 원리 412	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 1층 생활관 및 복도 천정에서 누수가 조사되었고, 1층 계단실 주변 벽체 미장면 이격 및 비구체 균열이 발생함. 전반적으로 외부 도장면이 누후된 상태임.	보수
2011	해뜨는집	아동	경상북도	구미시 선산읍 내고리 755	일부 손상이 발생된 부위중 전면 경사로에 안전난간 설치가 필요한 상태임.	보수
2011	아가페선교타운(개인)	아동	경상북도	영천시 화산면 화산리 1479	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 최근에 신축한 건물로 내부 및 외부 마감재 상태 깨끗하며, 구조부 및 비구조부에 특별한 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	혜림학원	아동	경상남도	의령군 의령읍 하리 630-4	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 본관 계단실 벽체와 원장실 벽체 누수 및 콘크리트 박락, 철근노출 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	자비마을	아동	경상남도	함안군 함안면 북촌리 361	구조 안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 옥외시설인 우측 옹벽에서 일부 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	예향원 (개인)	아동	제주도	제주시 한림읍 월림리 2283-1	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이 없는 양호한 상태이나, 배면 벽체의 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	은평의마을	부랑노숙인	서울특별시	은평구 구산동 은평마을길 38	주요 구조체 일부에 균열이 발생되어 있는 상태이나 구조 안전성에는 문제가 없는 상태임. 지붕층 계단실 천장 및 지상4층 복도 천장 누수부위, 옥탑 바닥마감재 및 지상4층 타일탈락 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	서울시여성보호센터	부랑노숙인	서울특별시	강남구 수서동 산4-1 외 4필지	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 지붕층 시트방수 내부 물고임 부위와 시공초기 다짐불량 등이 원인으로 추정되는 전면부 담장의 균열, 시설물 배면에 위치한 비탈면은 우기시에 토사침식 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	그리스도의공동체 겨자씨들의둥지	부랑노숙인	서울특별시	강북구 수유3동 1-50	일부에 철근노출이 발생되었으나 구조 안전성에 큰 문제는 없는 상태이나, 내부 마감재는 오염부위가 다소 발생됨.	보수
2011	임마누엘의집	부랑노숙인	서울특별시	성북구 정릉4동 792-4	주요구조 부재에 균열 및 노후에 의한 결함이 발생되지 않아, 구조안전성에는 문제가 없는 상태로 판단되나, 옹벽, 석축, 울타리의 손상이 발생함.	주의관찰
2011	대구광역시립희망원	부랑노숙인	대구광역시	달성군 화원읍 본리리 85	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음.	주의관찰
2011	한무리 holylife	부랑노숙인	인천광역시	남구 숭의동 302-57	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상2층 지붕 바닥의 방수에 대한 보수 및 지붕층 난간파손 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	강릉시립복지원	부랑노숙인	강원도	강원도 강릉시 내곡동 351	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 나동 지붕층 마감모르타르 탈락 ,라동 지붕층 태양열 집열판 받침대 부식, 백태, 도장박리 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	성덕원	부랑노숙인	충청북도	청주시 상당구 월오동 71-1	구조적인 안전성에 문제가 없는 상태로 조사되었으나, 지상 1층 숙직실 벽체 상부 내·외부는 관통균열이 조사되었으며, 내부의 경우 0.3mm, 외부벽체 균열은 0.6mm로 측정되었음. 콘크리트 테두리보와 조적벽체간 이질재료 접합부위에 균열이 발생되 것으로 조사됨.	보수
2011	전주사랑의집	부랑노숙인	전라북도	전주시 덕진구 호성동2가 631-13	비구조체에 균열, 도장박리, 마감오염, 구조체 균열 및 누수가 발생되었으나 건물의 구조안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨. 믿음동 및 강당동의 누수와 믿음동 1층 주방의 좌우측 벽체 균열부위는 지반침하가 우려되는 상태임.	보수
2011	진성원	부랑노숙인	전라남도	무안군 삼향면 유교리 18-1	본관동은 구조안전성과 내·외부 마감재 모두 양호한 상태임. 작업실동은 슬래브에 철근부식에 의한 박리가 일부 발생되었으나 구조안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 식당동은 다소 노후되었으나 구조적인 문제는 없는 상태로 판단되나 옥상 방수의 노후로 하부 실내로 누수가 진행되고 있음. 사무동은 지반침하에 의해 구조안전확보가 곤란한 상태로 조속한 철거가 필요함. 쉼터생활관은 바닥의 일부가 경미하게 침하되었으나 주요구조부재인 보와 기둥은 구조적으로 큰 문제는 없는 상태로 조사되었으나, 외부 치장벽돌 벽체에 균열이 다수 발생되었으며 옥상 방수층 또한 노후로 방수성능을 기대하기 어려운 상태임. 따라서 쉼터생활관은 내·외부 마감재와 옥상 방수층을 보수할 경우 사용성 확보가 가능할 것으로 판단됨. 강당동은 지반침하에 의한 변형과 철근부식에 의한 안전성이 우려되며, 특히 내부치장벽돌벽체는 과도한 변형으로 안전사고의 우려가 있음.	정밀안전진단 필요
2011	동명원	부랑노숙인	전라남도	무안군 청계면 복길리 57	A동은 다수의 보와 슬래브에 철근부식에 의한 손상이 발생되어 내하력이 상당히 저하된 상태로 판단되고, B동은 천장슬래브에 다수의 철근노출이 발생되었으나, 보와 기둥에 손상이 없는 상태임.	정밀안전진단 필요
2011	창원시립복지원	부랑노숙인	경상남도	창원시 마산회원구 회성동 420-110	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 마감재 손상 등이 조사되었고, 우측의 담장은 마감모르타르의 균열 및 도장박리가 조사됨.	주의관찰
2011	양평쉼터	부랑노숙인	경기도	양평군 용문면 화전리 347-1	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이나, 식당동 1층 벽체 마감손상과 기타 경미한 손상이 조사됨.	보수
2011	수송보현의집	부랑노숙인	서울특별시	종로구 수송동 31-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 일부 경미한 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	성수삼일교회내일의집	부랑노숙인	서울특별시	성동구 성수2가 339-88	해당 시설물에서 구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나 전체적으로 노후한 상태로, 일부 균열 및 누수와 같은 경미한 손상이 나타남.	주의관찰
2011	인덕희망의집	부랑노숙인	서울특별시	은평구 갈현동 110-18	주요 구조체에는 구조 안전성에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 지상2층 베란다 배면측 계단실 창호 및 노후화에 의한 비구조체 손상이 발생함.	보수
2011	서대문사랑방	부랑노숙인	서울특별시	서대문구 충정로2가 43	구조부재인 천장슬래브에 누수 및 백태가 발생된 곳이 있으나, 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨. 지붕층 및 치장벽돌 등의 외부마감재에 손상이 발생되어 지상3층 천장에서 누수가 진행되고 있고, 인접담장 외측 하단의 균열로 인하여 하중재하시 전도 가능성이 있음.	보수
2011	광명의집	부랑노숙인	서울특별시	금천구 시흥2동 241-7	주요 구조체인 생활숙소 천장보를 강관지지대로 받치고 있는 상태라 단부측에 대하여 중점적으로 균열 및 손상의 발생 여부를 조사하였으나 균열은 없는 상태이나, 지상1층 지붕층의 배수로 주변에 시공된 방수층이 노후화로 인해 파손이 조사됨.	보수
2011	중간쉼터	부랑노숙인	서울특별시	영등포구 영등포동 94-31	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않았으나, 내부 마감의 경우 부분적으로 노후된 상태임.	양호
2011	영등포보현의집	부랑노숙인	서울특별시	영등포구 영등포동 94-32	지상 2층 철골보 보강접합부의 채움재 미시공으로 상부하중에 대한 구조적 안전성이 확보되지 않은 상태이고, 일부 철근노출, 콘크리트 박락, 누수부위 등이 조사됨.	보수
2011	소망관	부랑노숙인	부산광역시	동구 초량3동 1145-10	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 비구조체에 균열 및 누수가 발생함.	보수
2011	부산노숙인상담보호센터	부랑노숙인	부산광역시	동구 초량3동 1145-10	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	가톨릭근로자회관쉼터	부랑노숙인	대구광역시	중구 종로2가 35	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없으나, 콘크리트 박락 및 철근 노출, 일부 마감재 노후 부위 및 비구조부 균열, 외벽체에 균열 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	제일평화의집	부랑노숙인	대구광역시	북구 고성동 111-45	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없으나, 비내력벽 접합부 균열에 의한 누수 및 옥상 바닥 방수층 균열, 외부 마감재 박리, 내부 마감재 변형 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	파랑새의둥지	부랑노숙인	대전광역시	동구 정동 149-7	구조적인 안전성을 확보하고 있는 것으로 판단되나 부분적으로 손상이 발생되어 있음. 지상1, 2층 복도 및 개구부에 건조수축 및 응력집중에 의한 균열이 발생하였고, 지상 1, 2층 복도 천장 및 외부 처마, 벽체에 시공불량에 의한 콘크리트 피복두께 부족에 의한 철근노출/부식이 조사됨.	보수
2011	천애재활원	장애인	경기도	광주시 실촌읍 189-6	지상 1층 천장보 부재에 피복두께 부족에 의한 철근노출이 일부 발생되었으나 구조안전에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 내부 마감재는 천장마감재 일부에 처짐이 발생되었으나 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	삼육재활관	장애인	경기도	광주시 초월면 지월리 729-6	주요 구조부재에 경미한 균열이 발생되었으나 구조적인 안전성에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 2011년 7월 1층이 침수되어 점검일 당시 수해복구가 진행되고 있었고, 1층 마감재는 수해복구가 완료되어 양호한 상태이며 2층 마감재도 최근 보수되어 양호한 상태임. 그러나 3층 마감재는 다소 노후된 상태이며 2층 거실타일은 탈락됨.	보수
2011	주몽재활원	장애인	서울특별시	강동구 상일동 179	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 지하1층 기계실 내 계단실 벽체의 누수 및 백태 부위는 지하 외벽 방수층의 파손으로 인해 지하수 및 우수 등이 유입되어 발생된 것으로 추정됨.	보수
2011	한빛맹아원	장애인	서울특별시	강북구 수유1동 484-21	구조체는 구조적인 손상이 발생되지 않은 구조안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 지하외벽과 면한 실은 결로에 의한 마감재 오염과 곰팡이 발생이 다수 발생된 상태임.	보수
2011	대린원	장애인	서울특별시	노원구 상계1동 1266	슬래브에 경미한 균열이 발생되었으나 구조안전성에 문제는 없는 상태임. 외벽타일 마감은 전반적으로 양호하고, 결로에 의한 실내 마감재 일부에 오염이 발생되었으나, 내부마감재도 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	삼성농아원	장애인	서울특별시	동작구 상도4동 211-121	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 일부 누수관련 손상이 조사됨.	보수
2011	인강원	장애인	서울특별시	도봉구 도봉동 381-1	부분적으로 균열 및 백태 등이 발생되었으나 구조안전성에는 문제가 없는 상태임.	주의관찰
2011	동천의집	장애인	서울특별시	노원구 하계동 288-1	주요구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 상태이나, 지붕 경사보에 공통적으로 수직균열, 지하1층 세탁실 천장슬래브 벽체 접합부 누수흔적 및 백태가 발생한 상태이고, 지하 1층 세탁실 천장 누수, 지상 3층 창호하부 누수 및 화장실 바닥 타일 파손등이 조사됨.	보수
2011	은평재활원	장애인	서울특별시	은평구 구산동 681-50	구조 안전에 위해를 주는 결함, 손상은 없는 상태이나, 일부 외벽 및 우측 석축에 균열이 발생함.	보수
2011	누림홈	장애인	경기도	김포시 대곶면 율생리 472-4	본관 배후 비탈면 하부 암반 비탈면은 활동 또는 붕락이 예상됨.	보수
2011	교남소망의집	장애인	서울특별시	강서구 화곡동 960-22	구조안전성에 영향을 주는 손상은 조사되지 않았으나 지상 3층 베란다에 설치된 옥상조경 및 태양열 집열판 철골구조물로 인한 하중증가가 구조체에 부담을 줄 수 있고, 이 외에 배면 인방보의 철근노출/부식, 자원봉사자실 벽체 균열과 3층 베란다의 방수층 박리 등 일부 경미한 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	신아재활원	장애인	서울특별시	송파구 거여동 251-23	A동 증축부 접합구간에서 증축시설물의 침하로 인한 부재이격 및 누수흔적이 발견되었으나, 청문및 점검결과 부재이격의 진행은 없는 것으로 판단되며 지붕층 방수공사를 실시하여 현재는 누수가 없는 상태임.	보수
2011	우성원	장애인	서울특별시	강동구 고덕2동 298	구조적인 안전성을 저해할 만한 손상은 조사되지 않았으나, 일부 구조체에 철근노출 및 콘크리트 박락이 발생하였고, 강당 슬레이트지붕에서 누수가 발생함.	보수
2011	향유의집	장애인	경기도	김포시 양촌면 양곡리 490	주요 구조체의 안전성을 저해하는 손상은 발생되지 않았으나, 본관 구조체의 철근노출/부식이 나타났고, 철골조로 구성된 별관외부계단이 노후화로 부식되고 일부 누수가 확인되었음.	보수
2011	한사랑마을	장애인	경기도	광주시 초월면 신월리 333	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 신관동 지붕층 손상과 기타 손상이 조사됨.	보수
2011	천성재활원	장애인	부산광역시	영도구 청학2동 57	주요 구조체의 구조 안전에 문제를 야기 시키는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이나, 옥외시설물인 담장의 철근노출/이격 부위와 일부 구조체 균열 부위가 조사된 상태임.	보수
2011	신애재활원	장애인	부산광역시	부산진구 초읍동 525-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상은 없는 상태이나, 본관의 경우 수직증축 부위의 접합부와 배면 옹벽과의 연결부위에서 누수흔적이 현저하게 조사됨. 본관은 2개층이 수직증축된 건물로 점검일 현재 이로 인한 특이사항은 조사되지 않음.	보수
2011	영광재활원	장애인	부산광역시	해운대구 반여1동 1062-1	주요 구조체의 구조 안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태임. 지상 3층 외부계단실, 옥상 방수층, 담장하부 천공부 및 비구조체 등에 손상이 발생함.	보수
2011	부산라이트하우스	장애인	부산광역시	서구 암남동 180-1	주요 구조체의 구조 안전성에는 문제가 없으나, 전반적으로 노후화된 상태임. 구조부재인 보 및 슬래브 철근노출/부식, 본관 기와탈락 부위 및 B동 벽지오염, 배면 주차장, 누수부위 등이 조사되었고, 일부 비구조체의 균열이 조사됨.	보수
2011	선아의집	장애인	부산광역시	금정구 장전2동 503-79	지상 2층 D.A 벽체의 배부름, 균열과 상부벽체의 기울기 변형, 좌측면 계단실의 손상 및 좌측전면의 주변지반 침하부위가 조사됨.	보수
2011	베데스다원	장애인	부산광역시	강서구 대저1동 393-20	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 여자숙소동과 외부경사로 접합부위, 지상 2층 복도벽체에 균열이 발생하였고, 일부 균열 및 누수흔적, 백태 등이 조사됨.	보수
2011	천마재활원	장애인	부산광역시	서구 암남동 81-90	건물간 통행을 위한 연결이음부, 철골경사로 접합부, 옹벽의 접합부 등에서 지반침하, 균열, 앵커 미시공 등의 손상 및 결함이 조사되었고, 보의 단면감소부위, 슬래브 균열 등의 구조체 손상 등이 조사됨.	보수
2011	동원재활원	장애인	울산광역시	울주군 두동면 천전리 315-1	구조적 안전성에 영향을 미치는 사항이나 손상은 없는 상태이나, 지상 2층 직업재활실 천장과 지상 3층 복도 천장 누수부위는 배관파손 및 들뜸 부위를 통한 누수로 추정됨.	보수
2011	가온들찬빛	장애인	경상남도	양산시 평산동 572-7	구조 안전에 위해를 주는 결함 및 손상은 없는 상태이나, 전체적으로 기 발생된 결함 및 손상으로 인해 내구성이 저하된 상태임. 가온동 및 행정동에 철근 노출, 콘크리트 박리 및 가온동 지하1층 누수 등이 조사되었고, 식당동 및 행정동 지붕층 노후 및 그외 부분적인 비구조체 손상이 조사됨.	보수
2011	성우원	장애인	부산광역시	연제구 연산동 10-50	G동 엘리베이터실 누수, D동의 열화부위 및 천공에 의한 보의 단면감소와 균열부위, 지붕층 손상등이 조사되었고, 이외에 비구조체의 균열이 조사됨.	보수
2011	소화영아재활원	장애인	부산광역시	남구 감만1동 491-1	주요 구조체의 구조 안전을 저해하는 손상 및 결함은 발생되지 않은 상태이나, 지하 1층 구조체 열화와 및 비구조체의 균열 및 누수부위가 조사됨.	주의관찰
2011	아이들의집	장애인	부산광역시	해운대구 반송2동 614	주요 구조체의 구조 안전에 위험을 야기하는 손상은 발생되지 않은 상태임. 요셉동 구조부재인 보에 발생된 단면손상 부위와 마리아동 누수부위가 조사되었고, 그 외 일부 경미하거나 국부적인 손상이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	대구안식원	장애인	대구광역시	북구 복현2동 45	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없지만 옥외시설에는 구조안전성에 영향을 미치는 전도가 발생함. 생활동 배면 담장의 전도 위험성이 있고, 생활동 1층 외벽 기둥의 수평균열이 발생함.	보수
2011	성보재활원	장애인	대구광역시	북구 복현2동 315	구조안전상에 위해를 미치는 결함은 없음. 건축물의 노후에 따라 비구조부에 전반적으로 균열이 발생한 상태이며, 일부 콘크리트 박락 및 철근 노출이 발생한 상태임.	보수
2011	자유재활원	장애인	대구광역시	동구 덕곡동 34	건축물에는 구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없지만 옥외시설 중 석축은 상부토사의 횡방향 이동으로 인해 건물방향으로 이동하는 것으로 조사됨.	보수
2011	선명요육원	장애인	대구광역시	동구 덕곡동 34	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음.	주의관찰
2011	인제요양원	장애인	대구광역시	수성구 수성4가 1225-2	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 일부 비구조부에 발생된 균열과 배관노후로 인한 누수부위가 발상한 상태이고, 외부치장벽돌 균열부 및 마감재 손상이 조사됨.	보수
2011	애망장애영아원	장애인	대구광역시	수성구 파동 13	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 비구조부에 발생된 균열, 기타 마감재 손상부위와 지하층 천정 콘크리트 박락부위가 조사됨.	보수
2011	성촌의집(여자생활관)	장애인	인천광역시	부평구 십정2동 586-2	주요 구조체의 안전성을 저해하는 손상은 발생되지 않았음.	주의관찰
2011	은광원	장애인	인천광역시	부평구 부개1동 257-1	준공후 2년 미만의 신축건물로 주요 구조부재에 구조적인 균열은 발견되지 않았으며, 극히 일부 부재에서 누수가 진행중이나, 현재 시설물의 구조안전성과 사용성은 확보된 상태로 판단됨.	보수
2011	광명원	장애인	인천광역시	부평구 십정동 576	주요구조부재에 미미한 건조수축균열이 발생되었으나 현재 구조안전성은 확보된 상태로 판단됨. 그러나, 지붕과 방수층의 손상으로 인해 누수부위가 다수 발생되었고, 5층 체육관 철골 구조물의 볼트체결 누락 부위가 조사됨.	보수
2011	성동원(생활관)	장애인	인천광역시	부평구 부평2동 756-88	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 구조체의 철근노출/부식, 벽체 균열, 누수, 도장박리 등의 손상이 다수 발생되어 있는 시설로서 전반적인 노후화가 진행되어 있는 상태임.	보수
2011	예림원	장애인	인천광역시	부평구 부평6동 633	철근노출이 일부 발생되었으나, 그 외 구조부재의 균열과 노후에 의한 이상은 발견되지 않아 현재 구조안전성에는 이상이 없는 상태로 판단됨. 일부 구조부재와 비구조부재의 이질재료 접합부의 이격이 발생되었으나, 미미한 정도로 시설물의 구조안전성에 위해요소는 아닌 것으로 판단됨.	주의관찰
2011	인정재활원	장애인	인천광역시	서구 석남3동 491-1	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 대체적으로 내·외부 마감재의 상태도 양호함. 단, 일부 구간에서 비구조 균열과 내부 마감재의 손상이 조사됨.	보수
2011	장봉혜림재활원	장애인	인천광역시	옹진군 북도면 장봉1리 105-1	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상2층 및 지붕층에서 조사된 비구조체균열과 내부에 누수흔적, 외부에 마감재 들뜸 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	행복재활원	장애인	광주광역시	동구 학동 280	일부 철근노출 및 부식과 경미한 균열이 발생되었으나 구조안전에 문제가 없는 상태임. 전반적으로 내·외부 마감재에 손상이 발생되어 마감재의 보수가 필요함. 특히 재활원동은 누수로 인한 사용성 저하로 거주에 문제가 있는 상태임. 대상시설물의 노후된 건축물을 지속적으로 기능 보완하여 사용하고 있으나 사용성은 다소 저하된 상태로 판단됨.	보수
2011	영광원	장애인	광주광역시	서구 덕흥동 953-2	주요 구조부재인 보에 경미한 균열이 발생되었으나 구조적 안전에 문제는 없는 상태임. 내˙외부 마감재는 전반적으로 큰 손상은 없는 상태이나 창호 및 출입문은 다소 노후됨. 비탈면 하부 옹벽은 일부 수직균열과 누수흔적이 발생되었으나 구조적 안전성에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨.	보수
2011	성세재활원	장애인	대전광역시	유성구 용계동 319-3	구조적인 안전성을 저해하는 손상은 조사되지 않았으나, 정면 우측부 치장벽체 균열부는 기둥과 외부 치장벽돌의 접합부로서 내·외부의 접합 일체화 불량 및 긴결철물 설치 불량에 의한 것으로 판단되고, 균열폭은 6mm 이상으로 우수의 침투 등에 의한 누수 우려 및 벽체 탈락 등의 위험이 있다고 판단됨.	보수
2011	한마음의집	장애인	대전광역시	서구 장안동 513-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 외부 치장벽돌 백태 및 내부 누수흔적이 조사됨.	보수
2011	온달의집	장애인	대전광역시	대덕구 대화동 39-1	구조안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 비구조체 균열 및 외부 치장벽체 백태가 발생한 상태임.	주의관찰
2011	정화원	장애인	대전광역시	대덕구 대화동 39-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않음.	주의관찰
2011	메아리동산	장애인	울산광역시	북구 중산동 492-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상 등이 조사되지 않았으나, 지상 2층 수직증축 접합부에서의 누수, 지붕층 마감상태가 불량으로 방수층 손상이 예상됨.	보수
2011	태연재활원	장애인	울산광역시	북구 대안동 156	주요 구조체에 안전을 위협하는 결함 또는 손상은 없는 상태임.	주의관찰
2011	에바다농아원	장애인	경기도	평택시 진위면 하북리 81	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으며, 창틀 주변 누수가 조사됨.	보수
2011	운보원	장애인	경기도	포천시 내촌면 마명리 120-8	주요구조체의 구조안전성에 위해가 되는 손상 및 결함이 없는 상태이나, 시설물우측배면, 우측정면 비탈면은 동일 원인에 의해 재차 붕괴될 수 있음. 옥상 드레인 주변, 창틀주변 누수로 인한 강당 및 프로그램실 천장, 생활실 벽체 곰팡이 등이 발생됨.	보수
2011	부천혜림원	장애인	경기도	부천시 소사구 심곡본동 523-99	나래빌 1동에서 증축이음부 벽체에 이격이 발생된 곳이 있으나, 시설물 3동 전반적으로 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨. 내부 마감은 2010년 보수하여 현재 전반적으로 양호한 상태이나, 일부 관찰대상의 비구조체에 경미한 손상이 발생함.	주의관찰
2011	동방아동재활원	장애인	경기도	평택시 소사동 106-5	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 지상 2층 거실 보 휨균열 및 다수의 누수흔적 부위 와 지붕층 물탱크실 균열이 발생한 상태임.	보수
2011	향림재활원	장애인	경기도	광주시 실촌면 연곡리 81-2	천장 보에 경미한 균열이 방생되었으나 구조 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 콘크리트 부재와 조적벽체간 이질재료 접합부의 거동차이에 의한 마감재 균열이 발생되어 추후 균열 발생 부위에 신축 줄눈 설치가 바람직할 것으로 판단됨.	보수
2011	신망애재활원	장애인	경기도	남양주시 수동면 입석리 522-2	지반침하와 노후화에 의한 구조안전성과 사용성 확보가 의심되는 상태임.	정밀안전진단 필요
2011	가없이좋은곳	장애인	경기도	파주시 법원읍 금곡리 428-1	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나 마당너른집 계단실 균열과 하얀집 외부창호의 손상이 조사되었고, 기타 손상으로 마당너른집 베란다의 누수흔적 및 물고임 부위와 하얀집 외벽 개구부의 균열이 발생함.	보수
2011	소망재활원	장애인	경기도	성남시 중원구 금광2동 3957	주요 구조부재에 경미한 균열과 철근노출이 발생되었으나 구조 안전성에는 큰 문제가 없는 상태로 판단됨내·외부부 마감재 손상이 발생하였고, 지상 3층 외부 연결 다리 하부 철골 기둥 볼트 미체결 이 조사됨.	보수
2011	참누리요양원	장애인	경기도	남양주시 수동면 입석리 522-2	구조부재인 보에 균열이 발생된 곳이 있으나, 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단되고, 내·외부 마감은 일부 손상이 발생되었으나, 전반적으로 양호한 상태임. 일부 비탈면 토사 유실이 발생함.	보수
2011	강원재활원	장애인	강원도	춘천시 신북읍 산천리 345-4	지하층에서 양압력에 의한 지하바닥슬래브의 균열이 조사되어 해당부위에 관한 보수공사를 실시하여야 하며, 그 외에 주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않은 양호한 상태임. 지상2층 화장실 벽체의 경사균열, 지상2층 램프벽체와 복도 개구부 주변 수직균열, 지상2층 외부벽체 마감재 이격 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	숭덕재활원	장애인	충청북도	충주시 봉방동 404-1	구조적인 안전성을 저해하는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 구조체에 균열이 발생함.	주의관찰
2011	광화원	장애인	충청북도	청주시 상당구 탑동 185-2	보에 경미한 균열이 발생되었으나 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨. 내·외부 마감재 일부에 경미한 손상이 발생되었으나, 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	성심맹아원	장애인	충청북도	충주시 호암동 산42-8	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	성심농아원	장애인	충청북도	충주시 교현2동 640-2	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지붕층 방수마감재 손상부위가 조사됨.	보수
2011	충북재활원 요셉의집	장애인	충청북도	청주시 흥덕구 신봉동 146-7	구조안전에 위해를 주는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 지하층 보일러실 천장보 손상이 조사됨.	보수
2011	세하의집	장애인	충청북도	제천시 흑석동 45-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임. 시설물은 전반적으로 노후화가 진행 되고 있으며, 다수의 누수흔적 부위 및 철근노출/콘크리트 박락부위, 외부 마감재 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	청산원	장애인	충청북도	옥천군 옥천읍 삼청리 산47-2	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았고, 일부 비구조체 균열, 누수 흔적이 조사되었고, 시설물 배면의 비탈면은 지표수 유출과 지하수 용출로 토사침식이 발생됨.	보수
2011	충북재활원 마리아의집	장애인	충청북도	청주시 흥덕구 신봉동 146-7	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 1관 지하1층 식당 슬래브와 1관 경사 램프 슬래브 손상이 발생함.	보수
2011	나눔의집	장애인	충청북도	충주시 호암동 751-7	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 벽체에서 비구조체 균열이 조사됨.	보수
2011	서림복지원	장애인	충청남도	서산시 음암면 율목리 산22-2	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 지붕층 기와 파손/탈락과 지붕층 마감재 박리/박락 손상이 발생함.	보수
2011	명주원	장애인	충청남도	공주시 반포면 송곡리 268	구조적인 안전성을 저해하는 손상은 조사되지 않았으나, 지붕 방수층 손상으로 인한 누수부위, 치장벽돌 백태 및 내벽 누수흔적 등이 조사됨.	보수
2011	충남정심원	장애인	충청남도	보령시 주교면 관창리 407-7	본관동 지하층 천장 보기둥 접합구간 균열 부위, 내부에서 누수, 누수흔적 및 곰팡이, 외부 계단 누수 및 백태가 조사됨.	보수
2011	동곡요양원	장애인	충청남도	공주시 반포면 송곡리 188-7	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 본관 지붕 마감재 균열 및 3층 누수흔적, 본관 지하 PIT의 물고임 및 누수, 신관 보일러실 누수 및 백태 등이 발생함.	보수
2011	국제재활원	장애인	전라북도	완주군 고산면 삼기리 산15-6	일부 비구조체 균열, 경미한 누수, 마감재 오염과 생활실동은 지반침하가 원인으로 추정되는 벽체 경사균열이 다수 조사됨.	보수
2011	전북보성원	장애인	전라북도	익산시 석암동 358-25	주요 구조부재인 조적벽체에 과도한 균열이 다수 발생되었으며 일부 내력벽을 철거하고 테두리보 단면손상이 발생하였으므로, 대상시설물의 구조안전에 상당한 문제가 있는 상태로 판단됨. 2005년도에 정밀안전진단을 실시하였으나 추가적인 손상이 발생되었으며, 보수보강안이 수립되지 않은 상태임.	정밀안전진단 필요
2011	전주자림원	장애인	전라북도	전주시 덕진구 성덕동 377	지붕트러스 용접이 불량하고 지하층에 누수가 일부 발생되었으나, 구조적인 안전에는 큰 문제가 없는 상태로 판단되고, 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임. 배면비탈면은 토사유실이 다량 발생된 상태로 조사됨.	보수
2011	창혜원	장애인	전라북도	익산시 덕기동 751-5	본관과 희망관의 주요 구조부재에는 철근노출과 건조수축균열이 발생되었으나, 구조 안전에 문제는 없는 상태로 판단됨. 재활관은 식당 천장 보 다수에 경사균열이 발견되어 현재 강관으로 보강된 상태이나 추가적인 진행은 없는 것으로 판단되어, 시급한 보강은 필요하지 않은 것으로 판단됨.	보수
2011	자림인애원	장애인	전라북도	전주시 덕진구 성덕동 471	주요 구조부재는 균열이 발견되지 않은 구조적으로 양호한 상태이나, 내부 주요 칸막이 벽체에서 다수의 균열이 발생되었으며, 창틀 주변으로 누수가 진행되어 사용성을 저하시키고 있음.	보수
2011	동백원	장애인	전라남도	여수시 소라면 관기리 348	주요구조부재가 전반적으로 양호하여 구조안전성에 문제가 없는 것으로 판단되며, 일부 비구조체 균열, 철근노출 및 마감열화 부위가 발견됨.	보수
2011	목포광명원	장애인	전라남도	영암군 삼호면 산호리 442-3	지하1층의 상부보에 발생된 휨 및 전단균열과 배면벽체 수평이격, 지상2층의 화장실 벽체균열은 균열폭이 크고 균열양상으로 판단할 때 지반침하에 의한 균열로 추정됨.	정밀안전진단 필요
2011	공생재활원	장애인	전라남도	목포시 달동 845-1	본관은 하중증가와 부식에 의해 구조안전성이 문제되는 상태임. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호하나 지상2층 생활실의 벽지 오염 및 곰팡이 등이 발생됨.	정밀안전진단 필요
2011	곡성삼강원	장애인	전라남도	곡성군 곡성읍 죽동리 6	주요구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 상태이나, 일부 구조체에 누수균열, 콘크리트박락 등이 발생함. 램프 외부벽체 비구조체 균열, 창호누수 및 지하층 기계실 상시 물고임 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	마리아의집	장애인	경상북도	포항시 남구 대잠동 270-2	구조안전성에 영향을 미치는 구조적 결함은 없음. 지하 세탁실 천정 보 균열 및 기타 비구조부 균열 및 지상1층 공동목욕탕 타일 균열 손상이 발생됨.	보수
2011	안동재활원	장애인	경상북도	안동시 서후면 이송천리 77-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 전반적으로 비구조부에 균열이 발생 되었고, 균열로 인한 마감재 손상도 발생된 상태임. 지하층 기계실 및 신관 보일러실 천정 슬라브에 발생된 균열과 기계실 천정보에 철근이 노출된 부분, 기타 누수흔적 및 마감재 손상이 추가로 조사됨.	보수
2011	성요셉재활원	장애인	경상북도	고령군 성산면 어곡리 9	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 1층 기계실 천정 보, 주방 벽체 타일, 2층 실내 누수흔적 등의 손상이 발생하였고, 이외에 일부 비구조부에 균열이 조사됨.	보수
2011	안동애명복지촌	장애인	경상북도	안동시 북후면 도촌리 846-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상은 없으나 전반적인 노후가 발생한 상태임. 계단실 벽체의 경우 접합부 균열 및 결로 현상으로 인하여 누수 및 도장 박리현상이 전반적으로 발생된 상태이고, 강당 1층 보와 기둥 접합부에도 전반적으로 경사균열이 발생된 상태임. 영사실 벽체에 발생된 비구조체 균열, 기타 개구부 주변 및 비구조체 발생된 균열, 내부마감재의 경우 창틀주변 이격 및 접합부 누수, 마감재 손상 등이 조사됨.	보수
2011	대동시온재활원	장애인	경상북도	경산시 진량읍 양기리 403-4	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없으나, 1～2층 비구조부에 균열, 건축물 후면 토사손실 등의 손상이 발생함.	보수
2011	성락원	장애인	경상북도	경산시 신천동 327-2	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 누수, 치장벽돌 균열, 토사유실 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	풀잎마을	장애인	경상남도	창원시 성산구 신촌동 30	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태이나, 지붕 방수층 및 계단실의 누수 등이 조사됨.	보수
2011	자생원	장애인	경상남도	통영시 정량동 156	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 본관 및 별관 지하층의 경우 유입되는 지하수의 유도배수로를 설치하여 강제배수 등의 조치가 필요함. 옥외시설인 담장은 경사, 균열발생이 조사되었고, 이외에 일부 경미한 손상부위가 발생한 상태임.	보수
2011	애광원	장애인	경상남도	거제시 장승포동 521-4	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 양호한 상태이며, 조사된 손상으로는 비구조체인 외벽에 경미한 균열이 일부 발생함.	주의관찰
2011	무궁애학원	장애인	경상남도	양산시 물금면 범어리 935-4	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태이나, 구조체 균열, 콘크리트 박리, 비구조체 균열 및 마감재 손상이 조사되었음. 대상시설물 배면에 시공된 옹벽 및 비탈면에도 특별한 손상 또는 결함은 없는 상태임.	주의관찰
2011	민들레집	장애인	경상남도	거제시 장승포동 521-4	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 양호한 상태이나, 일부 지붕층의 손상과 이외에 비구조체와 마감부위의 경미한 손상 등이 발생한 상태임.	보수
2011	남부장애인종합복지관	장애인	서울특별시	동작구 신대방2동 395(보라매공원내)	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지하층 벽체 이격부위 및 누수부위 등이 조사된 상태임. 시설물 주변에 도림천이 위치해 있는 상태로 최근 10년간 3회의 침수피해가 발생하였으며, 지하 환기구를 통한 우수 유입이 조사됨.	보수
2011	서울시립상이군경복지관	장애인	서울특별시	노원구 상계6동 771-2	배면 드라이에어리어의 전도 및 경사부위가 발생한 상태임.	정밀안전진단 필요
2011	서울시립지적장애인복지관	장애인	서울특별시	동작구 신대방2동 395(보라매공원내)	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음. 시설물 주변에 복개천인 도림천의 넘침으로 인한 침수피해가 있는 상태이며, 1986년 이후 3번째 침수피해가 발생함.	주의관찰
2011	서울장애인종합복지관	장애인	서울특별시	강동구 고덕1동 317-24	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지하 PIT층의 경우 일부 보, 기둥에서 철근 노출/부식이 관찰됨. 일부 비구조체에도 경미한 손상이 조사됨.	보수
2011	정립회관	장애인	서울특별시	광진구 구의동16-3	전반적으로 양호한 상태이나 수영장은 결로가 발생한 상태이고, 체육관은 주요 구조체의 안전성을 저해하는 손상은 발생되지 않았으나, 지붕층 마감재 노후화에 따른 누수, 지상3층 천장 트러스 부재변형, 지하1층 천장 슬래브 균열, 그 외 비구조벽체의 균열, 누수, 도장박리 등 조사됨. 수영장 배면 비탈면은 암반의 풍화로 낙석이 가능한 부석들이 산재해 있으며, 비탈면 상단의 침식으로 다수의 수목이 전도 가능성을 내포하고 있음. 또한 현재 시공 중인 신축건물 상부의 일부 석축은 집중호우시 계곡으로부터 급격히 흘러내린 지표수에 의해 파손된 상태이며, 하부의 석축은 다수의 줄눈모르터가 박락된 상태로서, 일부 기초 지반이 우수 등에 의한 토사 유실로 침식된 상태임. 따라서 석축과 비탈면의 안전성검토를 위한 정밀점검 이상을 실시하여 우선순위 별로 보수보강이 시행되어야 할 것으로 판단됨.	보수
2011	청음회관	장애인	서울특별시	강남구 역삼동 681-50	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나 구조체의 일부 균열과 열화, 마감재의 노후가 진행된 상태임. 지붕층과 창호주위의 누수가 조사되었고, 일부 단면손실이 발생한 보가 발견된 상태임.	보수
2011	대구장애인종합복지관	장애인	대구광역시	수성구 파동1-1	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 비구조부에 발생된 균열, 4층 화장실 창문 상부 누수부위 및 화장실 타일 파손부위가 조사됨.	보수
2011	광주광역시장애인종합복지관	장애인	광주광역시	북구 동림동24	지하층 일부 슬래브와 벽체에 균열과 누수가 발생되었으나 전반적으로 시설물의 구조안전에는 문제가 없는 상태로 판단됨. 내부 마감재는 전반적으로 양호하나 외부 마감재는 오염 및 균열이 다수 발생된 상태이고, 특히 체육관동 유리블록과 경사로 타일은 손상이 광범위하여 보수가 필요함. 본관동 연결복도는 익스팬션조인트가 설치되지 않아 건축물과 접촉부위에 균열 등의 손상이 발생됨.	보수
2011	엠마우스복지관	장애인	광주광역시	북구 운암동480-2	지하주차장 일부 천장보에 과하중에 의한 것으로 추정되는 균열이 발생되었으나 그외 전반적으로 양호한 상태로 판단되므로 구조적으로 큰 문제는 없는 상태로 판단됨.	정밀안전진단 필요
2011	대전시립장애인종합복지관	장애인	대전광역시	유성구 용계동 319-1	구조적인 안전성을 저하하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 구조체인 보 및 슬래브 균열 및 비구조체 균열이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	강원도장애인종합복지관	장애인	강원도	춘천시 사농동105-5	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 내·외부 마감재에 비구조체균열 및 타일 파손/탈락이 조사됨.	주의관찰
2011	서울시립정신지체인주간보호시설	장애인	서울특별시	동작구 신대방2동 395(보라매공원내)	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	성분도단기보호시설	장애인	경기도	광주시 도척면 진우리661	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이며, 내 외부마감재 또한 양호한 상태임. 지붕층 바닥의 일부에 도막방수 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	배움터2호	장애인	서울특별시	노원구 상계5동135-9 지성리치빌 201호	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태임. 외부 마감재는 양호하나 내부마감재 일부에 오염이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	공립보수어린이집	영유아	부산광역시	중구 보수동1가 산 3-148	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 균열, 마감재 손상, 누수 등이 조사됨.	주의관찰
2011	해강어린이집	영유아	부산광역시	서구 남부민2동 422-20번지	주요 구조체의 안전성을 저해하는 손상은 발생되지 않은 상태이나, 지붕층 옥상방수 전반적으로 미흡한 상태임. 일부 철근 노출과 옥외시설물인 옹벽 및 석축의 손상 등이 조사됨.	보수
2011	수정2동어린이집	영유아	부산광역시	동구 수정동 819-54	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 조사되지 않았으나 수차례의 수평증축과 수직증축에 의한 하중의 증가로 하부구조체의 부담이 예상되고, 우측면 증축부의 누수흔적이 조사됨.	보수
2011	수정4동어린이집	영유아	부산광역시	동구 수정4동 1180	구조안전에 위해를 주는 손상이 없는 양호한 상태이나, 일부 비구조체 균열, 누수흔적 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	수정어린이집	영유아	부산광역시	동구 수정5동 494-95	지붕층의 물고임과 방수성능의 저하로 인한 누수흔적, 백태 등의 손상과 계단실 벽체 균열이 발생하였고, 우측배면부위의 옹벽과 담장, 외부의 석축과 도로포장면에서 지반침하로 추정되는 균열이 발생됨.	주의관찰
2011	좌천1동어린이집	영유아	부산광역시	동구 좌천1동 745-1번지	주요 구조체의 구조 안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 구조부재인 슬래브의 열화와, 옥외시설인 석축에 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	초량1동 어린이집	영유아	부산광역시	동구 초량동 994-404	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 조사되지 않았으나 옥탑 지붕과 세탁실의 경우 방수층 파손과 누수가 진행되고 있고, 지상 1～2층 천장 슬래브는 피복두께 부족으로 인한 철근노출이 광범위하게 발생되어 있음.	보수
2011	초량어린이집	영유아	부산광역시	동구 초량2동 1127	구조안전에 위해를 주는 손상이 없는 양호한 상태이나, 대상 시설물 주변 철제 담장의 경우 부재 일부가 부식된 것으로 조사되었고, 그 외 비구조체의 균열, 마감재 들뜸, 이격 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	한성어린이집	영유아	부산광역시	동구 좌천4동 895번지	주요 구조체의 구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사 되지 않았으나, 지붕층 계단실 및 벽체 누수 및 좌측외벽 균열 발생이 나타남.	주의관찰
2011	금란어린이집	영유아	부산광역시	부산진구 개금동 53-5번지 금란빌딩 102호	지상 2층 베란다 상부의 방수층 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	꿈나래어린이집	영유아	부산광역시	부산진구 연지동 340-10	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 점검일 현재 시설물 전반적인 보수공사가 진행중이며, 지상 3층 베란다 방수층 손상 및 지붕층 기와 탈락 손상 등이 조사됨.	보수
2011	다솔어린이집	영유아	부산광역시	부산진구 당감4동 744-2번지	주요 구조체의 구조 안전에는 문제가 없는것으로 판단되나, 지하 1층 천장 누수 및 백태, 이 외 지상 3층 슬래브 백태 및 일부 비구조체 균열 손상 등이 발생함.	보수
2011	백합어린이집	영유아	대구광역시	대구 중구 남산3동 190-60	지하 1층 천장 누수 및 백태가 발생함.	주의관찰
2011	사회복지법인세명어린이집	영유아	대구광역시	대구 동구 불로동 658번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나 지반침하에 의해 지상1층의 외벽에 이격이 발생함.	주의관찰
2011	구세군서대구어린이집	영유아	대구광역시	서구 상리동 523	구조 안전성에 위해를 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이나, 지상1층 지붕처마에 철근노출, 콘크리트 박락, 수평균열 등의 손상이 발생함.	보수
2011	가톨릭소화어린이집	영유아	대구광역시	남구 대명4동 3001-17번지	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 상태이나, 청문시 점검 요청한 배면 담장은 대상시설물의 지반면과 우측 인접 건물의 지반면과의 높이차가 2.4m의 차이가 있는 구간으로 우측 인접 건물의 지반에서 작용하는 토압과 우수 유입에 의한 수압으로 담장의 중앙부에 수평균열(폭3～5mm) 및 모서리 부에 경사균열(폭3mm)이 발생 되어 있는 상태임.	보수
2011	원대어린이집	영유아	대구광역시	대구 북구 노원동2가 139번지	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없으나, 비구조부에 균열 및 지하1층 개구부 주변 도장, 내부 천정 마감재 파손 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	장미어린이집	영유아	인천광역시	중구 경동 51-2번지	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 외부벽체에서 비구조체 균열이 조사 되었고, 그 외의 지붕층 물받이 초본류 식생 부위, 지상1층 보육실 외부벽체 조적벽체 파손/탈락부위, 지상 1층 보육실 및 원장실 누수흔적 부위의 손상은 현재 보수가 완료된 상태임.	보수
2011	쑥쑥어린이집	영유아	인천광역시	서구 가좌3동 206-13	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 대체적으로 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	주의관찰
2011	즐거운퍼스트어린이집	영유아	인천광역시	남동구 구월2동 70번지8호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 상태이나, 내부 마감재에 누수흔적 및 지상 2층 발코니에서 구조체 열화 발생이 조사됨.	보수
2011	철마어린이집	영유아	인천광역시	부평구 산곡1동 179-68	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지붕 바닥슬래브 균열과 그 외의 지상2층 화장실 벽체, 지상3층 교실벽체, 지붕층 계단실 내부벽체 및 지붕층 계단실 외부벽체 등에서 손상이 조사됨.	보수
2011	학운어린이집	영유아	광주광역시	동구 학동 721(2층)	2층 어린이집 천장 보에 경미한 전단균열이 발생되었으나 상부 물통 등의 활하중을 제거한다면 구조안전에 큰 문제는 없는 상태로 판단되어지고,. 내부 마감재는 전반적으로 양호하나 외부도장과 옥상방수는 보수가 필요 하다고 판단됨.	보수
2011	백합어린이집	영유아	광주광역시	동구 소태동 447-4번지	지하층 천장슬래브에 미미한 균열과 누수가 발생되었으나, 구조적인 안전성에 문제는 없는 상태이고, 최근 외부 마감재와 옥상 방수를 보수하여 양호한 상태이나 내부 마감재는 누수, 오염 등 일부 손상이 발생된 상태임.	보수
2011	리틀 멘토 어린이집	영유아	울산광역시	남구 신정4동 852-62번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	시립세류어린이집	영유아	경기도	수원시 권선구 세류3동 476-11	구조적인 안전성을 저해할 만한 손상은 조사되지 않았으나, 구조체에 누수, 층분리 및 지붕층 누수 등의 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	시립영화어린이집	영유아	경기도	수원시 장안구 영화동 380-69	정면 외벽체 균열 및 백태가 발생함.	보수
2011	시립오목천동어린이집	영유아	경기도	수원시 권선구 오목천동 520-1	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 다만 창호주변에서 실링재 노후화가 진행된 상태임.	보수
2011	신나는프뢰벨어린이집	영유아	경기도	수원시 장안구 송죽동 443-31	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 일부 비구조체 균열, 백태 등의 경미한 손상이 발생함.	주의관찰
2011	구운삼환사임당어린이집	영유아	경기도	수원시 권선구 구운동 삼환아파트 7동101호	2011년 1월에 인테리어를 실시하여 내부마감이 깨끗한 생태이며 구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	금모래어린이집	영유아	경기도	수원시 권선구 권선동 1062-14	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 지하1층 체육실 창고 천장 슬래브 철근 부식 및 콘크리트 박리가 조사됨.	보수
2011	삐아제어린이집	영유아	경기도	수원시 권선구 서둔동 260-48	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 일부 접합부 균열, 사춤재 경화 등은 경미한 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	사랑어린이집	영유아	경기도	수원시 권선구 서둔동 260-90번지	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지붕층 방수마감재 손상이 조사됨.	보수
2011	고등어린이집	영유아	경기도	성남시 수정구 고등동 518-1	구조적 안전성에는 문제는 없는 상태임. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	늘푸른어린이집	영유아	충청북도	청주시 흥덕구 사창동 129-2	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 배면 외벽 수평균열 부위로 우수가 유입되고, 지상 1층 외부 계단 슬래브 하부 철근 노출/부식이 발생한 상태이며, 일부 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태임.	보수
2011	사무엘어린이집	영유아	충청북도	청주시 흥덕구 비하동 680-7번지	주요구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 계단실 창호 주변의 우수 유입 및 지하1층 상부 슬래브 철근 노출, 부식 부위가 관찰됨.	주의관찰
2011	서원어린이집	영유아	충청북도	청주시 흥덕구 사직2동 12-3	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지붕층 굴뚝 및 물탱크실을 통한 누수 부위가 조사되었고, 지상 4층 예배실 및 악기실의 휨균열이 조사됨. 일부 비구조체의 균열, 마감재 손상, 누수 및 백태 등이 조사됨.	보수
2011	신라어린이집	영유아	충청북도	청주시 상당구 사천동 235-1번지	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 비구조체의 경미한 손상이 발생됨.	주의관찰
2011	운천어린이집	영유아	충청북도	청주시 흥덕구 신봉동 26-6	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 지상1층 식당 벽체에 손상이 조사됨.	보수
2011	상록어린이집	영유아	전라북도	전주시 완산구 효자동2가 662-1(1233-3)	주요 구조부재 일부에 폭0.3mm이상의 균열이 발생되었으나,구조적으로 위해한 상태는 아닌 것으로 판단되나,소방설비 설치를 위해 천장 마감재 해체시 전체적으로 균열 발생 유무를 확인할 필요가 있고, 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	보수
2011	솜다리몬테소리놀이방	영유아	전라북도	전주시 완산구 전동 1가 230-3	주요 구조부재인 조적벽체 일부에 균열이 발생되었으나, 구조적으로 큰 문제가 없는 상태로 판단됨. 마감은 전반적으로 양호한 상태이나, 벽지 들뜸 부위가 일부 발생되었고, 증축부와 기존부의 지붕 접합부 누수 손상이 조사됨.	보수
2011	신색동어린이집	영유아	전라북도	전주시 완산구 삼천동1가 삼익아파트110호	천장슬래브에 경미한 건조수축 균열이 발생되었으나, 구조적으로 양호한 상태로 판단되고, 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	신생어린이집	영유아	전라북도	전주시 완산구 평화동3가 277	주요 구조부재에 균열이 발생되지 않은 구조적으로 양호한 상태로 판단되고, 내부마감재는 전반적으로 양호한 상태이나, 외부 치장벽체는 균열과 이격이 발생됨.	보수
2011	에덴어린이집	영유아	전라북도	전주시 완산구 서서학동 332-1	철근콘크리트 주요 구조부재에는 균열이 발견되지 않은 구조적인 안전성이 확보된 상태로 판단됨. 발코니 증축부위의 기울음은 기초상이에 의해 발생된 것으로 판단되며, 실내 마감은 전반적으로 양호하나 실외 주요 마감재인 타일에 탈락 및 들뜸이 진행되고 있음.	보수
2011	신생어린이집	영유아	전라남도	해남군 문내면 동외리 991-1	지붕기와 접합부에서 누수가 발생하여 내부마감이 오염되고 조적벽체 백태가 발생하였으나 구조안전성에는 문제가 없는 상태임.	보수
2011	영애어린이집	영유아	전라남도	영암군 영암읍 회문리 103번지	구조체에 철근노출이 일부 발생했으나 구조안전성에는 문제가 없는 상태이며, 비구조체에 균열, 철근노출,백화, 홈통변형이 발생되었음.	보수
2011	무안어린이집	영유아	전라남도	무안군 무안읍 교촌리 82-4	경미한 건조수축 균열이 일부 발생되었으나 구조안전에 문제는 없는 상태임. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태이나, 외부 창틀 코킹 손상이 조사됨.	보수
2011	애육어린이집	영유아	경상북도	경북 경산시 사정동 55번지	구조안전상에 위해를 미치는 결함은 없는 상태이나, 일부 비구조부에 발생된 균열 및 누수흔적, 외부 담장균열이 조사됨.	주의관찰
2011	백합어린이집	영유아	경상북도	경북 김천시 부곡동 401-2번지	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없는 상태이나, 구조체 및 비구조체의 균열이 다소 발생된 상태이므로 정기적인 점검과 보수가 필요한 상태임. 지상2층 외부 발코니의 경우 난간벽체에 균열과 약간의 처짐이 발생된 상태임.	보수
2011	군위어린이집	영유아	경상북도	군위군 군위읍 동부리 586번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 개구부 주변에 균열과 2층 옥외 테라스 바닥의 경우 일부 타일 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	시립자인어린이집	영유아	경상북도	경북 경산시 자인면 서부리 55-1번지	구조안전상에 위해를 미치는 결함은 없으나, 일부 마감재 노후 부위 및 비구조부에 균열이 발생되었고, 일부 콘크리트 박락 및 철근 노출이 조사됨.	보수
2011	가포어린이집	영유아	경상남도	마산시 합포구가포동 499-6	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태이나, 지상 1층 바닥 방수층 손상 부위 및 창호 노후로 인한 누수, 비구조체 균열 및 마감재 손상이 조사됨.	보수
2011	경화어린이집	영유아	경상남도	창원시 진해시 경화동 1136-24번지 경화어린이집	주요구조체에 구조안전에 위해를 줄 수 있는 손상은 발생되지 않은 상태이나, 비구조부 균열 과 외부 마감 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	구산어린이집	영유아	경상남도	마산시 합포구 구산면 수정리 660-5	일부 구조체 일부에 균열이 발생되어 있는 상태이나, 구조 안전성에 문제가 없는 것으로 판단되어 지나, 지상 1층 누수 및 시설물 전반적으로 발생된 균열이 조사됨.	보수
2011	창원 시립 구암어린이집	영유아	경상남도	마산시회원구구암2동 1357-40	주요 구조체의 구조 안전에 위험을 야기하는 문제가 없는 상태이나, 지붕층 계단실 천장 도장박리, 일부 비구체 균열 및 열화가 조사됨.	보수
2011	내동어린이집	영유아	경상남도	창원시성산구내동 456-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 철근 노출 및 부식 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	마산YWCA어린이집	영유아	경상남도	마산시 합포구 중앙동3가 4-190	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태이나, 지상 1, 2층 창호 주변 누수 및 결로가 발생 되었고, 그 외 비구조체 균열 및 마감재 손상이 조사됨.	보수
2011	마산시립봉화어린이집	영유아	경상남도	마산시 회원구석전1동 264-4	주요 구조체의 구조 안전에 위험을 야기하는 손상 또는 결함이 없는 상태이나, 전반적으로 보육실의 누수가 관찰되고, 일부 비구조체 균열 등이 조사됨.	주의관찰
2011	제주YWCA어린이집	영유아	제주도	제주시 화북1동 1964-16	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이 없는 양호한 상태이나, 구조체 및 비구조체 균열, 마감재 손상 등이 조사됨.	보수
2011	대정어린이집	영유아	제주도	서귀포시 대정읍 상모리 4132-1	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이 없는 양호한 상태이나, 구조체 및 비구조체 균열, 내부마감의 손상이 조사됨.	보수
2011	참마음노인간호센터	노인	인천광역시	남동구 간석3동 238-9 준명빌딩 6층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	실로암노인전문요양원	노인	충청북도	옥천군동이면 세산리 153	양호한 시설물로서 구조적 안전성에 문제가 없는 상태임.	주의관찰
2011	중앙실버노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	서대문구 충정로3가 250-31	구조적 안전성에는 문제가 없으나, 시설물이 전반적으로 노후화된 상태임. 구조체의 손상이나 심각한 비구조적 결함은 조사되지 않았으나 노후된 외부마감재에 손상이 발생되어 우수침투 등이 우려되므로 향후 시설 보수시 전반적인 외부 마감재 보수가 필요함.	주의관찰
2011	사랑의집노인요양공동생활가정	노인	충청북도	청주시상당구 용담동 136-4	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 좌측면 외벽 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	성모노인요양원	노인	전라남도	무안군 삼향면 남악리 1584	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 없는 상태로, 내부 마감은 2011년 개원시 보수공사를 실시하여 아주 양호함.	주의관찰
2011	믿음의집	노인	전라남도	고흥군포두면차동리1183번지	비구조체에 부분적인 균열과 마감재의 오염이 조사되었으나 구조적인 안전성에는 문제가 없으나, 지붕층은 방수층의 열화, 보수부위 재균열 등의 결함이 조사됨.	주의관찰
2011	노블원요양센터	노인	경기도	양평군양동면 매월리 803번지 1호	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이며,내부마감재는 전반적으로 양호하나 외부마감은 다소 노후된 상태임 .	보수
2011	임마누엘하우스	노인	부산광역시	남구 문현1동 426-82	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 조사되지 않았고, 일부 지붕마감재에서의 손상과 이로 인한 누수로 내부마감재의 오염 등 경미한 손상이 조사되어 해당부위에 대한 주기적인 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	금강원	노인	충청남도	공주시 우성면 죽당리 265-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 7동 치장벽돌 균열 및 백태 부위는 내부 마감재 오염 등을 발생시킬 수 있음.	보수
2011	들녘요양원	노인	전라북도	김제시성덕면 남포리 260-1호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 비내력벽체 균열 손상이 발생함.	주의관찰
2011	고흥섬돌마을	노인	전라남도	고흥군과역면도천리319번지	비구조체 일부에 건조수축에 의한 균열이 발생하였으나 건물의 구조안전성에는 문제가 없는 상태임.	주의관찰
2011	효원요양센터	노인	서울특별시	금천구 독산1동 1006-77	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임. 시설물의 효율적인 유지관리를 위해 정기적인 점검이 필요하고, 점검 및 보수에 대한 기록을 정리․보관하는 것이 바람직함.	양호
2011	행궁요양원	노인	경기도	수원시팔달구 신풍동 169	구조적인 안전성에 문제는 없으나, 지상 2층 외부 베란다 치장벽체에 이격이 발생된 상태로 탈락에 인한 안전사고 위험이 있으므로 제거하는 것이 바람직함.	보수
2011	사랑요양원	노인	서울특별시	영등포구 양평동 1가120-40	노후화된 시설물로서 지붕층 난간의 타일 탈락, 배면 벽체의 도장박리, 정면부의 타일균열 등의 결함이 조사되었으나, 구조적 안전성에는 무관하며 지속적인 관찰을 실시하고 추후 기타공사시 병행하여 보수하는것이 바람직함.	주의관찰
2011	한울노인요양원	노인	대전광역시	동구 인동 23-16 (2층,3층)	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	동부참사랑요양원	노인	서울특별시	광진구 화양동 24-17	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지상 1층 화장실 바닥은 보수가 필요함. 그 외 시설물 내·외부 마감재의 상태는 양호하나, 비구조체의 균열, 마감재 손상 등이 일부 조사되어 해당 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함.	보수
2011	연궁 너싱홈	노인	서울특별시	서대문구 연희동 106-3	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 부분적으로 비구조체에 경미한 손상이 발생하였으므로, 정기적인 주의관찰을 통해 진행 상태를 확인하여 손상 확대시 또는 미관상, 사용성 측면에서 문제가 발생된다면 보수를 실시하여야 함.	주의관찰
2011	딸기원노인요양공동생활가정	노인	경기도	구리시교문동328-62	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	밀키웨이	노인	전라남도	해남군북평면영전78-1	비구조체에 균열 및 마감열화, 구조체에 철근노출이 발생했으나 건물의 구조안전성에는 문제가 없음.	주의관찰
2011	남광소규모요양시설하회원 (남광소규모하회원)	노인	부산광역시	금정구 노포동 산15-3	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임, 일부 손상으로 지붕층 물고임, 석축의 채움재 탈락 등이 조사되어 해당부위에 대한 주의관찰이 필요하며, 지붕층의 경우 정기적인 청소가 필요함.	주의관찰
2011	지혜실버홈	노인	부산광역시	수영구 광안동 515-6	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 배면 외부의 세탁실동은 지반침하에 의한 손상이 심하여 사용제한이 필요함. 부분적으로 경미한 콘크리트 열화 부위나 지붕층 및 외벽 마감재 손상 등의 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰과 우수홈통, 안전난간에 대한 지속적인 관리가 필요함.	보수
2011	어르신이행복한세상	노인	인천광역시	남구 숭의동 284-8호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	행복한집	노인	충청북도	옥천군동이면 적하리 672	노후화된 시설물로서 구조적 안전성에는 문제가 없는 상태이나, 다수의 비구조체 균열, 도장박리, 누수 흔적, 내부마감재 오염의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	한올생명의집	노인	경상남도	고성군삼산면병산리143번지2호	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 본관에서는 포장면 이격 및 단차 균열, 지상 2층 벽체 이질재, 응력집중, 하중전달에 의한 균열 등이 조사됨.	주의관찰
2011	송산노인전문요양원	노인	부산광역시	중구 중앙동4가 80-8	지붕층의 경우 마감재의 손상으로 일부 누수가 발생된 상태로 해당부위에 대한 주의관찰 후 누수확대시 또는 중장기적인 보수계획 수립시 지붕층 전체에 보수가 바람직하며, 이외의 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	연화요양복지센터	노인	대구광역시	남구 대명9동 493-23	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1층 상담실 누수 부위는 조속히 보수하여야함.	보수
2011	보아스의집	노인	대전광역시	중구 유천동 137-7	지상2층 천장의 우수유입 방지를 위해 기존 환기배관을 조속히 제거하는 것이 필요함. 조사된 철근노출/부식, 외벽의 이격 등의 구조체 및 비구조체 손상은 주기적인 주의관찰이 필요하며, 추후 손상확대 및 보수계획 수립시 기타공사와 병행하여 보수하는 것이 내구성 유지 및 효율적인 유지관리 측면에서 바람직함.	보수
2011	길산사랑의집	노인	충청남도	서천군 서천읍 삼산리 388-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 철근노출 부위는 피복두께 부족 및 철근 부식 팽창에 의해 철근이 노출된 상태임.	보수
2011	강진사랑의집	노인	전라남도	강진군군동면쌍덕267	비구조체에 부분적인 균열과 구조체 일부에 박리가 발생되어 노후가 진행된 상태이나 구조적 안전성에는 큰 문제가 없음.	주의관찰
2011	부곡보금자리	노인	경상북도	김천시부곡동 284-4	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없으나, 비구조부 균열, 도장면 등의 경미한 마감재 손상부 및 외부 블록담장 균열 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	사랑의집노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	광진구 중곡4동 143-19	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 누수의 원인이 되는 지붕 방수층(기와) 손상부위와 안전사고에 우려가 있는 외부 철재 계단은 조속한 보수가 필요함.	보수
2011	강안너싱홈	노인	서울특별시	은평구 구산동 215-18	구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태임. 기타 구조체 및 비구조체에 발생한 손상부위는 정기적인 관찰로 손상의 진행여부를 확인하는 것이 바람직하며, 지붕층 안전난간 높이 미흡에 따른 추락 안전사고 예방을 위해 통행제한 또는 안전난간 설치를 건의함.	주의관찰
2011	천사노인요양원	노인	강원도	홍천군 홍천읍 장전평리 252	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 외부 치장벽돌의 수직균열과 마감재의 손상이 조사됨.	보수
2011	도리원	노인	경상북도	의성군봉양면 화전리 91-16	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 지붕층 바닥 슬래브 철근노출 손상이 조사됨. 최근 리모델링 공사로 인하여 내부 및 외부 마감재 상태가 양호함.	보수
2011	보문현대실버홈	노인	대전광역시	중구석교동192-8호	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 보수대상 부위의 비구조체 및 구조체 손상 부위는 보수가 필요함.	보수
2011	거목노인요양원	노인	서울특별시	강북구수유2동 273-64 4층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 비구조체 균열, 지붕층 마감재 손상, 식당 누수부위는 주기적인 관찰이 필요하며 향후 시설 보수공사 시행시 병행하여 보수함이 바람직함.	주의관찰
2011	거목노인요양원 (단기전환)	노인	서울특별시	강북구수유2동 273-64 3층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	보라매요양원	노인	서울특별시	동작구 신대방동 345-10호	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 구조체 손상부위인 지하층 기계실 보 재료분리 부위는 시공시 다짐불량에 의한 재료분리가 발생되었으며, 균열 등의 손상 등은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	샤론실버	노인	서울특별시	서대문구 연희동 132-6	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 누수 흔적 부위는 즉시 보수를 하여야 함.	보수
2011	사랑의 실버홈	노인	부산광역시	수영구 망미1동 826-61	주요 구조체의 구조 안전성에 위험을 야기하는 손상은 조사되지 않은 상태임. 그러나 내구성 및 사용성 차원에서 지상 2층 베란다 방수층, 지상 1층 생활실 창틀, 지하 1층 벽체오염부위는 보수를 실시하고 기타 비구조체의 손상 및 결함부위는 정기적인 주의관찰을 실시하여야 함.옥외 시설물인 담장 손상부위 역시 주의관찰을 실시하여야 함.	보수
2011	대전남부비젼복지타운	노인	대전광역시	중구석교동 19-2호	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 복도 창호 하부 누수흔적 부위와 배면 창호 하부 균열 부위에 대한 보수가 필요함.	보수
2011	안심노인건강센터	노인	부산광역시	수영구 민락동 32-8	주요 구조체의 안전성을 저해하는 손상은 발견되지 않은 상태임. 증축 접합부위 누수는 점검일 현재 진행중인 상태로 사용성 및 내구성 측면에서 조속한보수가 필요한 상태임. 또한 2층 거실부에 실시된 보강부위에 대하여, 보강설계 및 시공의적정성 여부를 검토할 필요가 있음. 그 외 일부 비구조체의 조사된 손상부위는 국부적으로 경미한 손상이나, 손상의 진행유무 및 확대에 대한 정기적인 관찰을 건의함.	보수
2011	사랑의집	노인	강원도	철원군 동송읍 상노리 239-4	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, A, B동에서 내부 마감재 오염이 조사됨.	보수
2011	북일너싱홈	노인	전라북도	익산시신용동653-4	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 발생되지 않은 양호한 상태임 내·외부마감은 전반적으로 양호하나, 외부 도장박리가 발생함.	주의관찰
2011	효인요양원	노인	서울특별시	금천구 독산3동 951번지 4	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임. 시설물의 효율적인 유지관리를 위해 정기적인 점검이 필요하고, 점검 및 보수에 대한 기록을 정리ㆍ보관하는 것이 바람직함.	양호
2011	동암실버센터	노인	서울특별시	동작구 신대방동 586-13호	5층 및 6층 계단실 창틀 누수흔적 부위는 전반적으로 실란트의 노후화로 인하여 발생되었음. 창틀 주변 마감재 들뜬 부위는 실란트로 보수하는 것이 바람직함. 지상 6층 거실 상부와 지상 5층, 6층 화장실 상부 누수흔적 및 백태 부위는 건물의 노후화로 인하여 발생되었으며, 누수부위에 대한 보수가 필요함.	보수
2011	은혜안식원	노인	서울특별시	서대문구북가좌2동324-12	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 철근 부식부위는 보수를 하여야 함.	보수
2011	성남새소망요양원	노인	경기도	성남시 수정구 수진2동 4553	구조부재는 경미한 균열과 콜드조인트가 발생되었으나 구조안전성에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	보수
2011	행복의집난곡센터	노인	서울특별시	관악구신림동 1475-4	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으며, 구조체인 슬래브 철근노출/부식 및 백태 발생부위와 지하층 물고임 부위는 보수가 필요한 상태임.	보수
2011	남부실버요양원	노인	서울특별시	금천구독산1동1006번지80호	구조 안전에 위해를 주는 결함 또는 손상은 없는 양호한 상태이나, 지상1층 창틀 전체의 사춤재 탈락 및 외부 철골 경사로 부식은 추가 손상으로 진행될 수 있는 것으로 우선적인 보수가 필요함. 기타 지붕층 및 지상1층 화장실 누수흔적 등의 손상은 점검일 기준으로 보수를 실시할 필요성은 없는 상태이나 정기적인 관찰을 실시하면서 손상의 진행 상태를 확인하여 보수 또는 교체 등의 조치가 필요함.	보수
2011	임원요양원	노인	서울특별시	금천구 독산3동 959번지 23호	주요 구조체인 천장 보에 발생되어 있는 콘크리트 박락을 방치할 경우 해당 구조 부재의 내하력 저하 등의 문제가 발생할 수 있으므로 보수가 필요하며 외벽 타일 탈락 부위도 타일 탈락에 의한 안전사고 예방 차원에서 보수가 필요함.	보수
2011	해가원노인요양원	노인	서울특별시	서대문구 홍은동 376-8	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	청암노인요양원	노인	서울특별시	송파구 마천동 52	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 별관 지하1층 의류수선실 내 계단실 벽체의 누수 및 백태 부위는 지하층 벽체 외부 방수층 파손으로 인해 지하수 및 우수 등이 유입되어 발생된 것으로 추정됨.	보수
2011	새서울영락원	노인	서울특별시	은평구 불광2동 331-178	주요구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태이나, 지상1층 좌측면 처마 콘크리트 박락부위는 슬래브의 내구성 유지를 위한 보수를 실시하여야 함. 기타 비구조체에 발생한 균열부위는 손상 진행 여부의 주기적인 관찰이 필요함.	보수
2011	북악실버홈	노인	서울특별시	종로구 신영동 10-1	구조 안전에 위해를 주는 손상 및 결함은 없는 양호한 상태이며, 내, 외부 마감재의 경우에도 2009년의 보수공사를 실시하여 양호한 상태임.	주의관찰
2011	한가족요양원	노인	경기도	안양시 만안구 안양1동 674-95	구조적인 안전성에 영향을 주는 손상은 관찰되지 않았으나, 옥상 난간벽체에서 관찰된 수직균열은 주기적인 주의관찰이 필요하며, 추후 손상이 확대되는 경우 해당 부위에 대한 보수가 바람직함. 외부 공사의 영향을 조사하기 위해 지상4층 계단실에 부착된 균열게이지를 확인한 결과 균열의 진행이 없는 상태임.	주의관찰
2011	삼성제일의원	노인	경기도	용인시 기흥구 신갈동 59-2	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	효도마을	노인	충청북도	증평읍 증평리 558	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	강동실버사랑	노인	서울특별시	강동구암사동472-19	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 수평증축구간에서도 구조적 안전성을 저해할 만한 사용하중 증가는 없는 것으로 판단됨.	양호
2011	광진노인보호센터	노인	서울특별시	광진구 자양2동 678	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상은 발생되지 않았음. 비구조부에 발생된 균열, 도막 손상 및 도장박리 부위는 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 지상 2층 생활실 내부 및 계단실 벽체 누수흔적 부위는 외벽 균열부위 우수 침투로 추정됨.	주의관찰
2011	가람요양센터	노인	서울특별시	금천구시흥3동959번지5호	주요 구조체에는 구조 안전성에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 시설물의 노후화로 인해 다수의 손상이 발생된 상태임. 특히, 지상2층 처마 하부에 발생된 콘크리트 박리, 박락은 심하게 발생됨.	보수
2011	청운실버센터	노인	서울특별시	종로구 청운동 89-12	지붕층 안전난간 시공불량 부위와 외부 치장벽돌 손상부위는 안전과 유지관리 차원에서 보수가 필요함.	보수
2011	한성노인요양센터	노인	대구광역시	북구 칠성동 2가 302-112	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 최근 실시한 인테리어 공사로 인하여 내외부 마감재는 양호한 상태이며,시설물의 효율적인 유지관리를 위해 정기적인 점검이 필요함.	보수
2011	부평사랑마루	노인	인천광역시	부평구 갈산동 52-5	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	부평성심병원부설노인요양원	노인	인천광역시	부평구 청천동 15-20 4,5층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 발생되지 않은 상태임.	주의관찰
2011	섭리노인요양공동생활가정	노인	인천광역시	중구 송월동3가 9-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	광진좋은너싱홈	노인	서울특별시	광진구 중곡2동 123-6	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	수원은빛요양원	노인	경기도	수원시 팔달구 화서동 20번지 2호 3층	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	아름다운마음밭	노인	부산광역시	연제구 연산동 364-13	베란다 바닥 마감재의 손상과 이로 인한 내부마감재의 오염, 점검용 사다리의 부식 및 단면손실 부위에 대하여 보수를 실시하여야함. 이외에 지붕마감재, 내부마감 등 일부 손상이 조사된 관찰대상에 대해서는 주기적인 주의관찰이 필요함.	보수
2011	협성요양원	노인	인천광역시	부평구 산곡동 370-86	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	인천그린힐 요양원	노인	인천광역시	중구 송학동 3가 2-5	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	소자의 집	노인	경기도	용인시처인구 이동면 묵리 174	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지붕층 처짐 부위는 재시공이 필요함. 일부 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태로 관찰대상 부위의 주기적인 관찰이 필요하며 미관 및 사용성 제고차원에서 향후 보수공사를 진행하는 경우 함께 보수를 진행하는 것이 바람직함.	보수
2011	서울시니어스타워㈜하남	노인	경기도	하남시덕풍동362번지	구조부재인 지하층 천장슬래브에 균열 및 백태가 발생된 곳이 있으나 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨. 내부 마감은 조적벽체 균열이 일부 발생되었으나 현재 전반적으로 양호한 상태임. 외부 마감재인 타일은 부분적으로 탈락이 발생되고 있어 손상이 확대될 경우 판넬 등으로 외벽 보수를 고려토록 함.	주의관찰
2011	에덴노인요양원	노인	충청북도	옥천군안남면 청정리 88	양호한 시설물로서 구조적 안전성에 문제가 없는 상태이나, 콘크리트 박락과 마감재 오염, 외부마감재 손상 등이 조사됨.	보수
2011	옥천향수	노인	충청북도	옥천군옥천읍 금구리 179-14	양호한 시설물로서 구조적 안전성에 문제가 없는 상태임.	주의관찰
2011	행복한노인요양원(단기전환)	노인	서울특별시	강북구인수동 47-52	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 구조체의 재료분리와 비구조체의 균열 등이 조사됨.	주의관찰
2011	효 노인요양공동생활가정	노인	인천광역시	부평구 부개동 191-19	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	효성의집1	노인	대전광역시	서구갈마1동337번지17호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등은 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	고운우리요양원	노인	경기도	의정부시 의정부동 166번지 7호 3층	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음.	보수
2011	고운우리요양원	노인	경기도	의정부시 의정부동 166번지 7호 4층	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음.	주의관찰
2011	늘푸른쉼터노인요양공동생활가정	노인	충청북도	청주시 상당구 내덕 1동 649-20	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 일부 비구조체의 경미한 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	늘푸른쉼터2노인요양공동생활가정	노인	충청북도	청주시 상당구 내덕1동 649-20	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	금매복지원	노인	충청남도	서천군 마서면 송내리 266-23	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 외부마감 손상부위인 지상 1층 중정 출입구 계단은 정착 철근 미시공 및 중정내부 토사다짐 불량에 의한 출입구의 탈락이 발생된 상태임.	보수
2011	이화노인전문요양센터	노인	충청남도	아산시 방축동 113-11	구조안전에는 문제가 없는 상태이나, 지붕층 물고임이 발생한 상태임.	보수
2011	천안 고향의집	노인	충청남도	천안시동남구 봉명동 38-9	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 시설물 전면 처마 난간 하부에 손상이 발생함.	보수
2011	참사랑노인요양원	노인	서울특별시	강동구성내동 548-5	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으며 인테리어를 실시하여 내/외부 마감이 전반적으로 깨끗한 상태임.	주의관찰
2011	현구너싱홈	노인	서울특별시	영등포구 신길동456-35	노후화된 시설물로서 일부 비구조체 균열, 콘크리트 박리 및 철근노출, 외벽의 도장박리 등의 결함이 조사되었으나, 구조적 안전성에는 무관함. 또한, 외부계단 하부 주위에 장기압밀침하가 발생된 것으로 추정됨.	주의관찰
2011	서울성모원	노인	서울특별시	영등포구 대림1동873-5	노후화된 시설물로서 지상2층 배면 난간과 좌측면 난간은 열화가 많이 진행된 상태임. 지상2층 컨테이너 증축부위는 주의중점관찰이 필요함.	보수
2011	희모니노인의료복지시설	노인	부산광역시	동래구 안락동 795-4호	구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태이나, 지상3층 계단실 계단슬래브 콘크리트 박락부위는 구조체의 내구성 유지를 위한 보수를 실시하여야 하며, 지상1층 주방벽체 누수균열 부위 및 지붕층 방수 손상부위는 사용성 회복을 위한 보수를 실시하여야 함. 기타 외부벽체 손상부위는 주기적인 관찰로 손상의 진행여부를 확인하는 것이 바람직함.	보수
2011	한나의 집	노인	부산광역시	수영구 광안1동 719-5	비구조체 균열, 누수 등의 일부 경미한 손상이 조사되어 해당부위에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함. 또한, 증축부와의 연결접합구간(지붕층 포함 벽체 등)에서 접합상태 및 신축/수축에 따라 향후 누수의 우려가 높은 곳이므로 해당부위에 대한 주의관찰이 바람직함.	주의관찰
2011	편한세상실버센터	노인	부산광역시	영도구 청학동 438-1	주요 구조체의 구조안전에 문제가 될 수 있는 특이사항 및 손상은 조사되지 않은 상태임. 외부도장 및 지붕층 난간의 발생된 손상은 주기적으로 관찰하여 사용성 및 미관상 문제가된다면 보수계획을 수립하여야 함. 옥외시설인 옹벽 손상부위 역시 주기적인 관찰이 필요함. 다만 점검구 부재로 인해 일부 구조체의 점검이 불가하였으므로 추후 공사시 점검구 설치를 건의함.	주의관찰
2011	참사랑요양센터	노인	대구광역시	서구 원대3가 1371-5	주요 구조부에 구조 안전에 위험을 주는 손상 또는 결함은 조사되지 않은 양호한 상태이나, 전반적으로 노후화가 진행되어 구조체의 콘크리트박락, 지붕층 방수층 박락 및 조적벽체의 균열부에 대한 보수를 실시하여야 하고, 외부 계단의 하부조적벽체 및 현관, 우측 담장 등은 안전사고 예방 차원에서 철거 후 재시공하여야 함. 기타 비구조체에 발생된 손상 또는 결함으로 정기적인 관찰과 점검을 통해 진행 정도를 파악하여야 함.	보수
2011	인일효요양원	노인	인천광역시	남구 주안동 301-3호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1층 화장실 개구부 상부 및 생활실 외부벽체에서 조사된 균열에 대한 진행여부를 정기적으로 확인하여야 함.	주의관찰
2011	어머님의집 2	노인	대전광역시	서구변동 34-34	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	서수원실버센터	노인	경기도	수원시권선구 평동 9번지 12호 4통 3반	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, A동 지하1층 창고 천장 슬래브의 철근 노출/부식 부위는 내구성 향상을 위해 보수가 필요함.	보수
2011	창원소규모요양시설	노인	경상남도	창원시성산구중앙동69번지3호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태이나, 지붕층 바닥균열 및 누수 부위와 지상 4층 비상계단실 창틀 부위는 보수를 실시하여야 함.그 외 발생된 비구조체 균열 및 마감재 손상부는 지속적인 관찰로 추가 손상 예방과 미관을 고려하여 추후 보수 공사와 병행하여 시행함이 바람직함.	보수
2011	희망의집	노인	서울특별시	구로구 개봉2동 260-7	구조적 안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 부분적으로 발생된 균열부 및 박리 부위는 주기적으로 손상의 진행 여부를 점검 하여야 함.	주의관찰
2011	로뎀복지요양원	노인	서울특별시	금천구 시흥1동 995번지 14호	구조안전성에 위험을 주는 손상 또는 결함이 조사되지 않은양호한 상태이나,개원시 설치한 엘리베이터 설치부와 기존 건물과의 증축이음부에 누수가 발생되었고, 구조부의 균열, 콘크리트 박락 등의 손상과 비구조부 손상이 조사됨 .	보수
2011	행복드림요양원	노인	인천광역시	남구 주안동 1562-13호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	인천행복한요양원	노인	인천광역시	중구 사동2-4	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1층 계단실 외부벽체의 수직 균열 및 도장박리 부위는 정기적으로 진행여부를 확인하여야 하며 결함이 계속 진행될 경우 해당부위에 대한 보수를 실시할 것을 권장함.	주의관찰
2011	다비다실버빌	노인	광주광역시	서구쌍촌동 905-36	구조부재인 조적벽체 일부에 균열이 발생되었으나 구조적으로 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 내부 마감재는 최근 개보수로 양호하나 외부 마감재는 화강석 균열 및 탈락과 처마 누수흔적이 발생되는 등 일부 손상이 있는 상태임.	주의관찰
2011	어머님의집	노인	대전광역시	서구변동34번지4호	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	토끼와거북이재가노인복지센터	노인	대전광역시	중구 대사동 248-300	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 계단실 출입구 상부에 발생한 균열은 경미한 손상으로 향후 진행여부의 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	부천대성요양센터	노인	경기도	부천시 원미구 심곡동 110번지 6호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태로, 일부 누수 부위와 타일탈락 부위는 주기적인 관찰이 필요하며 향후 시설 보수 공사시 병행하여 보수함.	주의관찰
2011	노인요양원 사랑의집	노인	강원도	원주시 단계동 776-24	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 상태이나, 일부 구간에서 비구조적 균열과 콘크리트 박리가 조사됨.	주의관찰
2011	중앙행복요양원	노인	충청북도	청주시흥덕구 사창동 357번지 22호	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 지붕층 증축접합부 방수층 손상 부위가 조사됨.	보수
2011	천안신창노인복지센터	노인	충청남도	천안시동남구 봉명동37-11	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	대덕요양원	노인	전라북도	김제시진봉면 정당리 684-1호	일부 조적벽체에 경미한 균열이 발생되었으나, 구조적 안전성에는 문제가 없는 상태로 판단되고, 내·외부 마감재 또한 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	더불어사는집	노인	전라남도	여수시소라면 덕양리 1343-12	주요 구조부재의 균열 및 노후에 의한 손상은 발생하지 않았으며, 외부 토목시설 또한 손상이 발견되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	광진한울촌노인요양시설	노인	서울특별시	광진구 군자동 346-24	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	(주)도봉늘푸른요양원	노인	서울특별시	도봉구도봉동 572번지 10호	구조체에서 경미한 균열, 도장 및 콘크리트 박리가 발생되었으나 구조안전성에는 문제가 없음. 손상부위는 정기적인 점검으로 손상의 진행유무를 확인하기 바람.	주의관찰
2011	하늘정원실버케어	노인	서울특별시	서대문구 홍제동 361-57	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 기와의 노후가 조사됨.	보수
2011	서초실버하우스	노인	서울특별시	서초구 방배동 961-14	구조체 일부에 발생된 균열은 경미한 상태이나, 지상 2층 거실 천장에 발생한 마감재의 처짐 부위는 상부의 물탱크 하중에 의한 것으로 추정됨. 그 외 조사된 손상 또는 결함들은 정기적인 관찰을 통해 진행 상태를 확인하여 미관상 또는 사용성 측면에 문제가 된다면, 보수 등의 조치를 실시하여야함.	보수
2011	대림요양센터	노인	서울특별시	영등포구 대림1동859-1	노후화된 시설물로서 비구조체 균열, 백태, 도장박리 등의 결함이 관찰되었으나, 구조적 안전성에는 무관함.	주의관찰
2011	사랑의집	노인	서울특별시	용산구 산천동 1-28	양호한 시설물로서 비구조체 균열이 관찰되어 주의관찰이 필요하고, 내부 마감재 오염 부위와 콘크리트 박락 및 철근노출부위는 보수가 바람직함. 토목시설물 중 배면의 옹벽과 담장은 양호한 상태이나, 시설물 우측면 석축은 배면에 우수 침투시 안전율이 저하될 수 있는 상태임.	보수
2011	성심실버홈	노인	부산광역시	수영구 광안4동 333-37	주요 구조체의 구조 안전에 위해를 주는 손상 및 결함은 없는 상태임.지상 1층 외부 계단 하부 콘크리트 박락 및 지상 2층 난간 지지대 시공 미흡등의 결함이 발생되어 있어 이에 대한 지속적인 관찰을 실시하여야 함. 다만 점검구 부재로 일부 구조체의 점검이 불가하였으므로 추후 공사시 점검구 설치를 건의함.	주의관찰
2011	애덕의집	노인	대구광역시	대명6동 614-17	구조 안전에 위해를 주는 결함 및 손상은 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	영락요양원	노인	인천광역시	연수구 동춘동 795-10	지상1층 계단실 외부벽체의 수직균열및 도장박리 부위는 정기적으로 진행여부를 확인하여야 하며 결함이 계속 진행될 경우 해당부위에 대한 보수를 실시할 것을 권장함.	보수
2011	행복한 집	노인	경기도	고양시 덕양구 강매동 168	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	아름실버케어센터	노인	경기도	부천시 소사구 송내동 576번지 2호	부분적으로 비구조체에 경미한 손상이 조사된 상태임.	보수
2011	엠마우스노인종합센터	노인	경기도	부천시 원미구 심곡동 126번지 12호	주요구조부재인 조적벽체에 구조적 안전성에는 문제가 없는 상태로 판단됨.	보수
2011	정성너싱홈	노인	경기도	수원시장안구 영화동 37번지 99호 7통 6반	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 계단실의 철근 부식/박락 부위에 대한 보수가 필요함.	보수
2011	한나요양원	노인	경기도	이천시대월면초지리 474-4	구조적 안전성에는 특이한 문제가 없는 상태이나 노후된 시설물로서 누수에 의한 백태, 비구조체 균열, 마감재 들뜸 등의 손상이 다수 확인되어 보수 및 주의관찰이 필요함.	보수
2011	안나노인요양원	노인	강원도	홍천군 홍천읍 희망5리 105-1	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 거의 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1층 복도 벽체의 수직균열이 조사된 상태임.	보수
2011	천사노인요양원	노인	서울특별시	강서구 화곡3동 1010	요양원 및 전문요양원의 구조 안전에 위해를 주는 결함, 손상 등은 발견되지 않은 상태이나, 건물의 수직, 수평 증축으로 인한 연결부에서 누수가 다수 발생한 상태임.	주의관찰
2011	고향의 집	노인	부산광역시	수영구 망미1동 461-5	지상 1층 거실의 내력벽체 제거 후 보강상태와 시공상태 등이 불량하여 사용성 및 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 대상시설물의 내력확보를 위해 정밀안전진단 또는 구조검토 후 결과에 따라 보수/보강을 실시하여야함. 거실 천장 슬래브의 손상부위는 면밀한 주의관찰 후 거실의 보수/보강 공사시 함께 균열보수를 진행하는 것이 바람직하며, 이외에 경미하고 국부적인 손상이 조사된 관찰대상에 대해서는 정기적인 관찰과 점검이 필요함.	정밀안전진단 필요
2011	대구케어요양복지센터 대명점	노인	대구광역시	남구 대명11동 1120	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	부모마을요양원	노인	대전광역시	동구 용운동 294-9	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 지붕 마감재 박리/박락, 창호주변 누수흔적은 사용성 및 미관제고 차원에서 보수가 필요함. 또한 채움재 불량 부위는 누수 가능성이 있으므로 보수를 실시하는 것이 바람직함.	보수
2011	성남어르신요양센터	노인	경기도	성남시수정구수진동1-1 수정크리닉4층	4층 생활실 천장 보에 경미한 균열이 발생 되었으나 구조안전성에 문제는 없는 상태임. 내부 마감재는 전반적으로 양호함.	보수
2011	녹십자노인전문요양센터	노인	경기도	수원시팔달구 인계동 942번지 4호	지하층 식당 외부통로 천장슬래브 철근 노출/부식 및 균열 부위는 단면복구공법으로 보수하는 것이 바람직함.	보수
2011	나눔의샘전문요양원	노인	경기도	의정부시 민락동 543번지	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음.	보수
2011	새울종합복지센터	노인	경상북도	김천시감문면 보광리 351-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지붕층 바닥 방수면의 들뜸현상, 비구조체균열, 외부 도장 면이 다소 노후된 상태임.	주의관찰
2011	선의노인요양센터	노인	서울특별시	관악구봉천동 1699-6	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 처마 하부의 철근 노출 부위와 화장실 마감재 탈락부위에 대한 보수가 필요함.	보수
2011	국제실버센터	노인	서울특별시	금천구독산2동1070번지2호	구조 안전에 위해를 주는 손상 및 결함은 없으나, 일부 비구조부와 마감재 부분에 손상이 발생된 상태로 그 중 지붕 방수층 보호 모르타르의 손상은 지상3층 천장의 누수로 진행되고 있어 우선적으로 보수를 실시할 필요가 있음. 그 외 손상부분에 대해서는 즉시 보수를 실시할 필요성은 없는 상태이나 정기적인 관찰을 실시하면서 손상의 진행 상태를 확인하여 미관상 또는 사용성 측면에서 문제가 될 수 있는 상태로 진행되면 보수 또는 교체 등의 조치가 필요함.	보수
2011	인창서구소규모요양시설	노인	부산광역시	서구 동대신동3가 170	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이고, 지상 2층 거실 천장의 일부 보에서 단면손실(천공주위에서의 균열은 조사되지 않음)이 조사되어 이외의 단면손실 부재에 함께 추후 균열발생여부에 대한 면밀하고 정기적인 주의관찰이 필요하며, 균열발생시 해당부위에 대한 구조검토 후 보수/보강이 필요함.	주의관찰
2011	인창서구노인요양공동생활가정	노인	부산광역시	서구 동대신동3가 170	2007년 증축된 배면 비상철골계단 하부의 지지/정착상태가 불량하여 사용성 및 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 해당부위에 대한 보수를 실시하고, 보수 후 정기적인 주의관찰을 통해 추가적인 손상이 발생되는 경우 구조검토를 통한 보강을 실시하여야함. 또한, 지상 1층 주차장 천장 보에서 단면손실(천공에 따른 균열은 조사되지 않음)이 조사되어, 각 층 및 타부재의 단면손실 부재와 함께 추후 균열발생여부에 대한 면밀하고 정기적인 주의관찰이 필요하고 균열이 발생하는 경우 구조검토 후 보강을 실시하여야함.	보수
2011	인창서구노인요양공동생활가정1	노인	부산광역시	서구 동대신동3가 170	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이고, 지상 3층 거실 천장 보의 단면손실(천공에 따른 균열은 조사되지 않음)이 조사되어 이외의 단면손실 부재에 함께 추후 균열발생여부에 대한 면밀하고 정기적인 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	인창서구노인요양공동생활가정2	노인	부산광역시	서구 동대신동3가 170	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이고, 지상 4층 거실 천장 보의 단면손실(천공균열은 조사되지 않음)이 조사되어 이외의 단면손실 부재에 함께 추후 균열발생여부에 대한 면밀하고 정기적인 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	나눔노인복지센터	노인	대구광역시	달서구두류동 804-137	계단 슬래브 하부의 철근 노출 및 조적벽체 균열이 일부 조사되었으나, 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨.	주의관찰
2011	해마루요양원	노인	인천광역시	남구 숭의동 159-21호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상2층 창틀의 실란트 열화에 대한 보수가 필요함.	보수
2011	늘푸른하우스	노인	광주광역시	서구농성동 390-46	1층 구조부재는 철근노출이 일부 발생되었으나 구조적으로 큰 문제는 없는 상태임. 옥상 물탱크 하부 보와 슬래브는 철근 부식에 의한 균열과 박리박락이 발생되어 장기적으로 보수가 필요함. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	보수
2011	빛너울 노인요양센터	노인	대전광역시	서구가장동35번지8호	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지상 4층 1호 외벽 환기구 주변 마감, 방수처리 미흡부위는 보수가 필요함.	보수
2011	신양요양원	노인	경기도	고양시 덕양구 관산동 10	A동의 경우 내·외부 벽체가 전체적으로 노후된 상태이고 부속동은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	휴먼에버요양원	노인	경기도	남양주시금곡동682번지30호	내부 마감은 대체로 양호하나 외부 마감재는 타일의 경미한 탈락이 발생되는 등 노후된 상태임. 타일의 결함이 확대될 경우 외벽 리모델링을 고려토록 함.	주의관찰
2011	연세기쁨요양센터	노인	경기도	부천시 오정구 내동 27번지 4호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	해피노인전문요양원	노인	경기도	안양시 만안구 안양7동 203-1	구조적인 안전성을 저해하는 손상이 발견되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	해피안양전문요양원	노인	경기도	안양시 만안구 석수2동 280-5	구조적인 안전성을 저해하는 손상은 발견되지 않음.	주의관찰
2011	다성	노인	경기도	포천시 소흘읍 이곡리 360-1	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태임.	보수
2011	벧엘노인복지원	노인	강원도	홍천군 남면 화전리 1049-1	구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	보수
2011	임마누엘노인복지원	노인	충청북도	옥천군군서면 동평리 438-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	보수
2011	꽃동네노인요양원	노인	충청북도	음성군맹동면인곡리 산 1	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 구조체 균열 부위인 옥탑 E/V실 보 휨균열 부위는 폭 0.08mm의 미세균열부로 상부에 재하되는 하중은 없는 상태이며, 균열 진전은 없는 것으로 판단됨.	주의관찰
2011	고운우리노인요양공동생활가정	노인	충청북도	충주시용산동 1249	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지붕층 노후화에 의해 내/외부에 발생된 누수흔적 부위에 대하여는 지붕층의 보수가 필요함.	보수
2011	하늘위의 집	노인	전라북도	남원시향교동1051번지6호	구조적 안전성에는 문제가 없는 상태로 판단되며, 누수가 조사되었고, 지붕층 바닥의 컨테이너 설치(2008년) 부위는 육안상의 구조적 손상이 조사되지는 않았지만, 설계시 고려된 하중이 아니므로 정기적인 주의관찰이 필요함.	보수
2011	유달요양원	노인	전라남도	목포시용당동 1102-8	경미한 건조수축 균열이 일부 발생되었으나 구조안전에 문제는 없는 상태이고, 내부 마감재는 전반적으로 양호하나 창틀 주변 누수 부위가 조사됨. 외벽 타일 탈락 부위는 손상이 확대될 경우 외벽 리모델링을 고려토록 함.	보수
2011	나자레원	노인	경상북도	경주시구정동 616-51	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 지하 기계실의 경우 보에 경미한 균열이 발생된 상태이며, 일부 철근이 노출 및 부식된 상태임. 지상2층 화장실 벽체 타일 박락과 기타 비구조부에 손상이 발생함.	보수
2011	민들레실버센터	노인	경상북도	칠곡군 왜관읍 왜관리 174-4	점검 대상에는 구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 외부 벽체에 균열 및 창틀 사춤재 파손 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	사랑나눔요양원	노인	서울특별시	관악구신림동 570-2, 2층	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 외부 남자화장실 백태 및 누수 부위에 대한 보수가 필요함.	보수
2011	다원요양원	노인	서울특별시	관악구신림동 570-2, 3층	구조안전성을 저해하는 주요 구조체의 손상 등은 발견되지 않음. 지상3층의 벽체 균열, 생활실 창틀 하부의 누수 흔적 등이 조사됨.	주의관찰
2011	금천삼성노인요양원	노인	서울특별시	금천구독산3동991번지44호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상은 발생되지 않았으나, 비구조부의 균열, 도막 손상 및 도장박리가 조사됨.	보수
2011	사랑마루송파	노인	서울특별시	송파구석촌동 226-1(석촌빌딩 301호)	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이 없음.	양호
2011	사랑마루송파2	노인	서울특별시	송파구석촌동 226-1	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이 없음.	양호
2011	송파치매케어센터	노인	서울특별시	송파구 삼전동 172-2 5층	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았으나, 생활숙소 창호 하부 누수부위는 보수가 필요함.	보수
2011	온누리복지센터	노인	부산광역시	동래구 복천동 95-3	주요 구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태이나 지상1층 계단슬래브 하부 철근노출 부위는 내구성 유지를 위한 보수를 실시하여야 함. 기타 손상부위로 지상1층 우측면 외벽균열 및 비구조체에 발생한 손상부위는 주기적인 관찰로 손상의 진행여부를 확인하는 것이 바람직하며, 지상2층 계단실 램프는 안전사고 방지를 위한 안전난간 설치를 건의함.	보수
2011	푸른성요양원	노인	인천광역시	계양구 효성동 273-85호 1층	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 대체적으로 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	보수
2011	제1푸른성요양원	노인	인천광역시	계양구 효성동 273-85호 2층	주요구조체에는 구조안전성에 문제가 될수 있는 특이사항이나 손상, 결함등이 조사되지 않은 양호한 상태이며,대체적으로 내․외부마감재의 상태도 양호함.	보수
2011	제2푸른성요양원	노인	인천광역시	계양구 효성동 273-85호 3층	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	보수
2011	제3푸른성요양원	노인	인천광역시	계양구 효성동 273-85호 4층	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	주의관찰
2011	정다운 복지센터	노인	대전광역시	서구괴정동73번지25호	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 누수흔적 및 백태 발생 부위와 외부 우수관 손상 부위는 보수가 필요한 상태임. 기타 관찰대상 부위의 손상은 주기적인 관찰이 필요하며 보수대상 부위의 보수공사시 미관 제고 차원에서 함께 보수하는 것이 바람직함.	보수
2011	고양효샘소규모요양시설	노인	경기도	고양시 덕양구 성사동 705	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	푸름에집	노인	경기도	고양시덕양구 토당동 335-89	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	신흥전문요양원	노인	경기도	동두천시 동두천동 539-2	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태임. 그 외 조사된 손상 또는 결함들은 정기적인 관찰을 통해 진행 상태를 확인하여 미관상 또는 사용성 측면에 문제가 된다면, 보수 또는 교체 등의 조치를 실시하여야함.	보수
2011	행복노인복지센터	노인	경기도	부천시 원미구 춘의동 167번지 12호 1층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	행복노인요양원	노인	경기도	부천시 원미구 춘의동 167번지 12호 (2층)	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	행복요양원	노인	경기도	부천시 원미구 춘의동 167번지 12호 (3층)	구조부재인 천장슬래브에 균열 및 백태가 발생된 곳이 있으나, 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨.	보수
2011	유당너싱홈	노인	경기도	수원시장안구 조원동 119번지 3호 1통 1반	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	상록천사의집	노인	경기도	안산시 상록구 이동 583-9	주요구조부재인 조적벽체에 균열이 일부 발생되었으나, 구조적 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨.	주의관찰
2011	늘사랑의집	노인	경기도	안양시 만안구 석수3동 755-6	구조적인 안전성에 영향을 주는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	노인요양공동생활가정 행복한쉼터	노인	경기도	의정부시 녹양동 340번지	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 콘크리트 박락부위는 건축물의 내구성에 영향을 미칠 수 있음.	보수
2011	정원노인요양원	노인	경기도	파주시 광탄면 분수리 28-15	구조안전성을 저해할 만한 손상은 조사되지 않았음. 다만, 비구조체에 발생한 균열 및 열화 등이 조사됨.	주의관찰
2011	원주실버요양원	노인	강원도	원주시 판부면 금대리 1130	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 가동 지하층 외부벽체와 내부 벽체에서 마감재파손과 도장박리가 조사됨.	주의관찰
2011	노-노하우스	노인	충청북도	보은군마로면 임곡리 400-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	천안한울너싱홈	노인	충청남도	천안시 동남구 동면 덕성리 409	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 구조체인 배면 창고 창틀 상부 벽체 수직균열, 다수의 누수흔적, 창호 누수, 기타 손상으로 비구조체 균열, 도장박리, 철근노출 및 콘크리트 박락, 배면 비탈면 1단 경사부 토사유실 등이 조사되었음.	보수
2011	참사랑의집	노인	충청남도	태안군태안읍 남문리 634번지	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	보수
2011	바울의집	노인	전라북도	익산시신동772-10	구조부재인 천장슬래브와 조적벽체에 국부적으로 철근노출과 균열이 발생되었으나, 구조적인 안전성에는 큰 문제가 없는 것으로 판단됨. 내·외부 마감은 2008년 개원시 전반적으로 보수하였으나, 부분적으로 손상이 발생됨.	보수
2011	수서노인센터실버빌	노인	서울특별시	강남구 자곡동 424-4호	구조체의 안전성에 위해를 주는 손상은 경미한 상태이나, 지하 1층 생활실 창틀마감 부위는 시공상태가 양호하지 않아 사용성 측면을 고려하여 재시공이 필요함.	보수
2011	명성장기요양센터	노인	서울특별시	강동구 명일동 326-7(3층)	구조적인 안전성을 저해하는 손상은 조사되지 않았음. 천장마감재에 발생한 누수흔적은 상부에서 설비배관 보수 등이 완료된 상태임.	주의관찰
2011	동명노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	관악구봉천동 647-29	구조적인 안전성을 저해할 만한 손상은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	나눔홈케어	노인	서울특별시	관악구신림동 1474-16	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	인애가	노인	서울특별시	송파구오금동 77-16	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	보수
2011	은빛사랑1	노인	서울특별시	영등포구대림1동862-3	구조안전에 문제가 될 만한 큰 손상은 발견되지 않았고, 조적벽체의 균열은 일상적인 보수 후 성능회복이 가능한 상태임.	주의관찰
2011	은빛사랑2	노인	서울특별시	영등포구대림1동862-3	구조안전에 문제가 될 만한 큰 손상은 발견되지 않았으나, 건물외부의 타일 박락과 건물내부의 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	닥터참사랑	노인	서울특별시	용산구 원효로2가 91-9 민복빌딩 3층	시설 내부의 상태는 양호하나, 지붕층 누름콘크리트 마감부의 노후화로 인한 일부 박리가 관찰된 부위는 우수가 침투하여 누수의 원인이 될 수 있음. 지붕층 우측부에 설치한 화단은 지붕층 바닥 구조체에 하중증가, 누수 등의 영향이 있을 수 있음.	주의관찰
2011	영문대노인요양공동생활가정	노인	대구광역시	남구 대명3동 2142-11	주요 구조체에 위해를 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이나, 배면측 외벽에 발생된 균열 및 미장모르타르의 박락 부위는 시공불량에 의한 손상으로 전체적인 보수를 실시하여 내부 마감재의 손상을 방지하여야 함.	보수
2011	성심복지센터	노인	대구광역시	남구 대명11동 1137-1	구조 안전성에 위험을 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이며, 내부 마감재도 양호한 상태임. 단, 지상3층 샤워실 벽체의 타일 들뜸은 접착제 성능 부족으로 발생된 상태로 미관을 고려하여 향후 전체 보수 공사시 병행하여 시공함이 바람직함.	주의관찰
2011	그린종합복지센터	노인	대구광역시	달서구성당동 380-3	주요 구조체에는 안전성을 저해하는 손상이 발생되지 않은 양호한 상태임. 내부 마감은 2010년 개원시 보수하여 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	미래장수요양원	노인	인천광역시	계양구 계산동 944-30호	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	노아요양원	노인	인천광역시	남구주안동929-13호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	가족사랑케어센터	노인	인천광역시	서구 석남동505-15	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상이나 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 대체적으로 내․외부 마감재의 상태도 양호함. 시설물의 효율적인 유지관리를 위해 정기적인 점검이 필요하고, 점검 및 보수에 대한기록을 정리․보관하는 것이 바람직함.	보수
2011	구리행복한요양원/요양센터	노인	경기도	구리시수택동487-17	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 비구조체 균열, 마감재 손상 등이 조사되어 해당 손상대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	선한이웃노인복지센터	노인	경기도	용인시처인구 해곡동 301-1	구조적인 안전성에 문제가 없는 상태이나 일부 누수가 조사됨.	보수
2011	사회복지법인 보은복지재단 성암안식원	노인	충청북도	보은군 내북면 성암리 146-3	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상은 없는 상태이나, 지하 PIT 층 우측 천장 누수 및 백태 부위는 현재 누수가 진행중이며, 상부는 식당 주방 트랜치 부위이며, 배관 파손에 의한 누수 발생으로 추정됨.	보수
2011	새청주요양원	노인	충청북도	청주시흥덕구 운천동 1116	구조안전성에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 지하주차장의 보에 철근노출이 조사됨.	보수
2011	운천요양원	노인	충청북도	청주시흥덕구 운천동 1116 4층	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 지붕층 연도와 물리치료실 창호 주변에 손상이 발견됨.	보수
2011	청주노인전문요양원	노인	충청북도	청주시상당구 월오동 71-1	구조적인 안전성에 문제가 없는 상태로 조사되었으나, 일부 누수 손상이 조사됨.	보수
2011	한빛노인요양공동생활가정	노인	충청북도	청주시 상당구 금천동 405번지	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 대부분의 외부 창틀 주변 실란트가 미시공 되어 있음.	주의관찰
2011	행복한집	노인	충청북도	충주시용산동 1263 (2층)	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지붕 방수층 박리/박락 및 지붕층 슬래브와 난간벽 접합부의 누수가 발생되 상태임.	보수
2011	행복한요양원	노인	충청북도	충주시 용산동 1263(1층)	시설물의 구조적인 안전성을 저해할 만한 손상 등은 조사되지 않았으나, 배면 신설 창호 주변 이격이 발생함.	보수
2011	성예실버홈	노인	전라북도	전주시 삼천동3가 774-15호	주요 구조부재에 균열이 발생되지 않은 구조적으로 양호한 상태이고, 실·내외 마감재는 전반적으로 양호하나, 극히 일부 마감재에 오염 등의 손상이 발생되었음. 현재 시공중인 수직 증축에 따른 하부 구조부재의 안전을 반드시 확인토록 함.	보수
2011	성산요양원	노인	전라남도	순천시삼산동[석현동]670번지	주요구조부재는 균열이 발견되지 않은 양호한 상태이나 조적벽체 균열 및 마감열화가 발생한 상태임.	보수
2011	선회노인요양원	노인	전라남도	해남군해남읍용정13-10	구조체 및 비구조체에 손상이 발생하지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	아름다운너싱홈	노인	경상남도	창원시의창구명곡동[명서동]77번지10호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	흰돌장기요양센터	노인	서울특별시	강동구암사동488-30호6층	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 지상 6층 화장실의 타일들뜸, 바닥 방수층 파손, 설비배관 파손 등으로 인해 지상 5층 화장실에서 누수가 발생된 것으로 추정됨.	보수
2011	큰나무실버센터	노인	서울특별시	강동구길동366-4보광빌딩2층	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 보일러실의 타일 들뜸/탈락이 발생됨.	보수
2011	흰돌노인요양센터1호점	노인	서울특별시	강동구성내동 440. 5층	구조안전에는 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	흰돌노인요양센터2호점	노인	서울특별시	강동구성내동 440. 5층	구조안전에는 위해를 주는 손상은 없는 상태이며 내부 인테리어를 실시하여 내부마감이 깨끗한 상태임.	주의관찰
2011	흰돌노인요양센터3호점	노인	서울특별시	강동구성내동 440. 5층	구조안전에는 위해를 주는 손상은 없는 상태임.	주의관찰
2011	한사랑실버센터 1호점	노인	서울특별시	강동구길동 366-4(601호)	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	한사랑실버센터 2호점	노인	서울특별시	강동구길동 366-4(602호)	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	소망요양원	노인	서울특별시	강동구고덕동 501-5(2층)	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	대한실버하우스	노인	서울특별시	금천구독산동187-34	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나 구조체의 열화와 마감재의 노후가 진행된 상태임. 지상 2층 출입구 좌측 처마슬래브의 박리박락이 조사됨.	보수
2011	마음다해요양원	노인	서울특별시	도봉구방학동 670-7 백운빌딩 3층	주요구조부재에 손상이 발견되지 않아 구조안전성을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 비구조체균열, 마감오염, 담장전도 등의 손상이 발견됨. 조적담장의 균열확대 및 추가적인 기울음이 조사됨.	주의관찰
2011	예사랑노인요양센터	노인	서울특별시	도봉구쌍문동 641번지 삼화빌딩 3층	손상이 없는 양호한 상태이며, 대상시설 이외 지붕층 부위의 비구조체에서 균열 및 도장박리가 발생하였으나 구조안전성에는 문제가 없는 상태임.	주의관찰
2011	양천사랑마루	노인	서울특별시	양천구신월1동231-12	구조 안전성에는 문제가 없는 상태이며, 일부 발생되어 있는 손상들은 비구조체에 발생된 손상으로 전체 보수 계획 수립시 같이 보수를 하여도 됨.	주의관찰
2011	양천사랑마루1	노인	서울특별시	양천구신월1동231-12	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	푸른가정복지센터	노인	서울특별시	양천구 목동 717-10	노후화된 시설물로서 콘크리트 박락 및 박리 부위는 보수가 필요하며, 지붕층 기와 방수층 표면의 박리부위와 도장박리 부위는 주의관찰이 필요함.	보수
2011	양천사랑마루그룹홈	노인	서울특별시	양천구 신월동 231-12	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	대림실버	노인	서울특별시	영등포구 대림1동864-32	주요구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태이며, 또한 비구조체 및 내부마감재도 양호한 상태임.	양호
2011	남산실버복지센터	노인	서울특별시	중구 신당3동 366-453	건물 전반적으로 보수 보강을 하여 양호한 상태이나, 시설물 배면의 옹벽누수부위와 보수한 균열부는 지속적인 주의 관찰이 요구됨.	주의관찰
2011	참조은 장기요양기관	노인	부산광역시	동래구 온천동 198-11호	주요구조체의 구조안전성에 위해가 되는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태임. 일부 구조체 및 비구조체의 균열은 지속적인 점검을 통해 손상의 진행여부를 확인하여야 하며, 특히 주방 천장슬래브는 백태를 동반하므로 중점적으로 확인하여야 함.	주의관찰
2011	푸른실버홈	노인	부산광역시	동래구 안락동 962	주요 구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태이나, 일부 비구조체 균열 및 마감 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	성심실버홈	노인	부산광역시	동래구 안락동 962	주요구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 상태이며, 비구조체 및 마감재도 양호한 상태임.	양호
2011	부성노인복지센터	노인	부산광역시	동래구 안락동 962	주요 구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태임. 다만, 지상1층 배면 발코니 천장 도장박리 부위는 추후 미관상 지장을 초래할 경우 도장보수가 바람직함.	주의관찰
2011	햇살노인전문요양센터	노인	인천광역시	남구숭의동343-15호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	영락요양의집	노인	인천광역시	연수구 동춘1동782-5	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	베데스다요양원	노인	광주광역시	서구매월동 623	일부 보에 경미한 균열이 발생되었으나 구조적 안전성에 큰 문제는 없는 상태임. 처마 하부에 철근 부식에 의한 피복콘크리트의 박리 박락이 발생되는 등 다소 노후된 상태로 판단됨. 내부 마감재는 양호하나 외부도장과 옥상 방수층 모르타르 또한 노후된 상태임.	보수
2011	싱글벙글복지센터	노인	대전광역시	서구용문동 593번지 11호 1층	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나,옥탑 계단실 내벽 및 지하1층 천장보의 균열은 주의관찰이 필요하며 일부 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태로 관찰대상 부위의 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	로뎀요양원	노인	경기도	남양주시화도읍가곡리309번지	구조 안전에 문제가 될 수 있는 손상은 발견되지 않은 상태임. 내·외부 마감재는 일부 오염이 발생하였지만 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	백삼한방요양원	노인	경기도	남양주시금곡동430번지39호	지상 5층 천장 보에 폭 0.3mm 균열이 발생되었으며 발코니 천장에 철근노출이 일부 발생되었으나 구조안전에 큰 문제는 없는 상태로 판단되며, 그 외 마감재는 사용상 문제가 없는 상태임.	보수
2011	성가요양원	노인	경기도	부천시 원미구 소사동 2번지 5호	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음. 부분적으로 비구조체에 균열이 발생하여 이에 대한 주기적인 관찰이 필요함.	보수
2011	사랑마을요양원 1호	노인	경기도	부천시 원미구 심곡동 155번지 1호 대창빌딩 2층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	사랑마을요양원 2호	노인	경기도	부천시 원미구 심곡동 155번지 1호 대창빌딩 2층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	수원로뎀전문요양원	노인	경기도	수원시권선구 권선동 1048번지 23통 4반	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 다만, 처마슬래브의 철근 노출, 부식 및 박락 부위는 피복두께가 얇고 지속적인 습윤환경 하에 노출되어 있어 내구성을 확보하기 위하여 보수가 필요함.	주의관찰
2011	사랑의공동체	노인	경기도	안산시 상록구 일동 129-7	구조체에 안전성을 저해시키는 손상은 발견되지 않았음. 일부 누수흔적 부위 및 균열부위는 결함진행 여부를 주의 관찰하며, 결함진행시 첨부자료를 참조한 보수 조치가 필요함.	주의관찰
2011	중앙요양원	노인	경기도	안양시만안구안양7동 193-18	구조체의 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 지붕 방수층 노후화에 의한 방수 마감재 박리/박락이 다수 관찰됨.	보수
2011	서울실버케어스	노인	경기도	양주시 장흥면 부곡리 644-2	구조적인 안전성에 문제가 없는 상태로 조사됨.	보수
2011	엘림의집	노인	강원도	강릉시 노암동 310-7	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1층 생활실 창틀 주변에서 마감재 들뜸이 조사됨.	보수
2011	성산기쁨의집	노인	강원도	정선군 북평면 북평리867	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감도 양호한 상태임.	양호
2011	장수수양원	노인	전라북도	장수군장수읍 동촌리 14	노후화된 시설물로서 비구조체 균열, 도장박리 등의 결함이 조사되었으나 구조적 안전성에는 무관함.	주의관찰
2011	다솜노인요양공동생활가정	노인	경상북도	경산시 삼북동 280-37	구조안전상에 위해를 미치는 결함은 없는 상태이나, 일부 도장부위의 손상, 천정 누수흔적, 옥상 바닥 손상 등이 조사됨	보수
2011	자광원	노인	경상북도	영천시 금호읍 호남리 307	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 옥상 누름콘크리트가 손상된 상태로 일부 복도 천정에 누수가 발생된 상태임. 외부 좌측 벽체 철근노출과 일부 비구조부 균열 등의 손상이 발생함.	보수
2011	인애노인의집	노인	경상남도	거창군 거창읍 김천리 218-1	구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태이나, 지붕층 방수 마감들뜸 부위 및 지상2층 우측발코니 천장의 누수부위는 보수가 필요함. 지상2층 발코니 난간벽 접합부는 이격폭이 크고 또한 진행될 수 있다고 판단되며, 인접한 생활숙소 벽체상부에 경사균열은 균열폭은 작으나 슬래브 처짐의 원인으로 발코니 난간벽 이격과 함께 거동할 수 있으므로, 균열진행 여부에 대한 주의관찰이 필요함.	보수
2011	광림노인전문요양원	노인	강원도	춘천시 서면 안보리 863번지	기존 정밀안전진단 결과에서 주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 지반침하가 조사되어 지반보강공사를 실시한 상태이고, 일부 내력이 부족한 구조부재에 관한 보강공사는 미실시한 상태임.	보수
2011	난향노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	관악구신림동 1474-17, 5층	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	난향2노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	관악구신림동 1474-17, 3층	구조안전에 위해를 줄만한 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	제일요양원	노인	서울특별시	관악구 신림동 1567-28, 3층	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음. 구조체의 철근노출 및 부식과 일부 비구조체의 균열, 마감재 도장박리 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	성동실버요양원1호	노인	서울특별시	광진구 자양1동 615-27	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	성동실버요양원2호	노인	서울특별시	광진구 자양1동 615-27	경미한 건조수축 균열이 발생되었으나 구조 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 옥상 파라펫 후레싱 들뜬 부위로 우수 침투하여 실내 마감재 오염이 일부 발생됨.	보수
2011	평화행복한실버요양센터	노인	서울특별시	노원구중계3동 514-3, 3층	지붕 슬래브에 경미한 균열이 발생되었으나 구조 안전성에는 큰 문제가 없는 상태로 판단됨. 지붕기와 하부로 누수가 진행되어 내부 마감재의 오염이 발생됨.	주의관찰
2011	선한요양원	노인	서울특별시	도봉구쌍문동 656번지	주요 구조부재에 대해 특이한 균열 및 노후징후는 발견되지 않아 현재 구조적인 위해요소는 없는 상태로 판단됨. 또한, 2009년 시설입주당시 내부 마감재를 보수하여 내부마감상태는 전반적으로 양호한 상태로 판단됨. 발생된 균열은 구조부재와 비구조부재 또는 비구조부재간 접합부에서 발생된 것으로 구조적인 영향은 없는 것으로 판단되며, 배면 외벽 타일의 탈락이 조사됨.	주의관찰
2011	시립송파노인전문요양원	노인	서울특별시	송파구 삼전동 172	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 지하층 외벽 방수성능의 저하로 인해 전반적인 누수가 발생된 상태이며, 지하층 누수 및 물고임 부위, 지상층 누수 및 백태부위 등은 장기적으로 노출시 구조체의 열화를 촉진시킬 수 있음.	보수
2011	수실버간호센터	노인	서울특별시	송파구 마천동 75-7	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	양호
2011	에덴실버장기요양보호센터	노인	서울특별시	송파구 문정동 9-9	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 누수흔적이 조사됨.	주의관찰
2011	원효원	노인	서울특별시	용산구 신창동 56-6	양호한 상태로 구조적인 안전성에 영향을 주는 손상은 관찰되지 않았으나, 지상1층 발코니 상부의 누수와 도장박리가 관찰되어 상수도 배관 교체 보수가 필요하며, 시설물 배면 발코니 창호 하부의 도장 박리 부위는 주의 관찰이 필요함.	보수
2011	서부엘림노인전문요양원	노인	서울특별시	은평구 녹번동 160-32	주요구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태이나, 지상4층 배면 발코니 벽체, 지상4층～1층 배면 외벽은 균열폭이 크고 또한 결함원인에 의해 손상이 진행될 수 있으므로 보수를 실시하여야 함. 기타 구조체 및 비구조체에 발생한 손상 부위는 주기적인 점검으로 손상의 진행여부를 확인하여야 하며, 지하층 집수정의 작동상태도 정기적으로 점검하여야 함.	보수
2011	엘림요양원	노인	서울특별시	은평구 녹번동 16-32	주요구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태임. 기타 손상부위로 지상6층 원장실 천장의 누수흔적 부위는 주기적인 관찰로 손상의 진행 여부를 확인하여 사용성 및 미관상의 지장을 초래할 경우 보수하는 것이 바람직하며, 옥탑 외부에서 발생할 수 있는 추락 안전사고 예방을 위해 출입통제 또는 난간설치 등의 조치를 건의함.	주의관찰
2011	안심노인종합복지센터	노인	부산광역시	동래구 온천동 1425-2호	주요 구조부의 구조 안전에 위험을 주는 손상 또는 결함이 조사되지 않은 양호하나, 일부 비구조체에 발생된 상태임. 기타 지붕층의 방수층인 도막에 대한 보호 차원에서 도막층 위에 코팅(Top Coatting)을 실시하여 도막의 내구년한을 증가시킬 것을 건의함.	주의관찰
2011	은애너싱홈	노인	부산광역시	수영구 광안1동 499-8	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 마감재 손상 등이 조사되어 해당 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함. 옥외기타시설인 배면과 우측면 담장의 경우 토압 등 기타요인으로 인해 경사, 균열 등 다수의 손상이 발생됨.	보수
2011	안나노인요양원	노인	대구광역시	동구 덕곡동592-1	국부적인 지반침하, 슬래브 처짐, 및 다수의 균열에 의한 마감재 오염 및 손상이 발생함.	보수
2011	에덴 요양원	노인	대구광역시	수성구 파동 651번지	주요 구조체의 경우 안전성에 문제가 되는 손상, 결함은 발견되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	에덴 요양원	노인	대구광역시	수성구파동 651번지	구조체에는 구조 안전성에 문제가 되는 손상은 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	주안사랑노인요양원	노인	인천광역시	남동구 간석4동 616-76(3층)	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	주안사랑노인공동생활가정	노인	인천광역시	남동구 간석4동 616-76	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	대전노인요양원	노인	대전광역시	동구가오동87-1	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	동행	노인	대전광역시	서구정림동18번지2호	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 창틀 주변 사춤모르타르 탈락 부위는 보수가 필요한 상태이며, 기타 관찰대상 부위의 손상은 주기적인 관찰이 필요하며 보수대상 부위의 보수공사시 미관 제고 차원에서 함께 보수하는 것이 바람직함.	보수
2011	생명의빛	노인	경기도	가평군상면 연하리179-8	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 시설물의 지속적이고 효율적인 관리를 위해 주기적인 점검이 필요함.	양호
2011	소중한사람	노인	경기도	고양시 일산서구 탄현동 23-48 성동빌딩4층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	소중한사람 노인요양시설	노인	경기도	고양시 일산서구 탄현동 23-48 5층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	신원당 요양원	노인	경기도	고양시 덕양구 주교동 609-7	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 비구조체 균열, 창틀주변 사춤재(실란트) 누수, 지붕 방수층 마감재 들뜸, 내부 타일 파손, 콘크리트 재료분리는 주기적인 관찰이 필요함.	보수
2011	영광실버홈	노인	경기도	고양시 일산서구 일산동 580-3호 2층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	순애시니어타운	노인	경기도	고양시 덕양구관산동10	지하층PIT층, 지상3층 베란다 외벽, 배면측 외벽, 지상2층 연결통로에는 구조체균열등 일부 구조체에 균열이 발생된 상태이나, 전체적인 구조안정성에는 문제가 없는 상태임.	보수
2011	부천오정노인요양공동생활가정	노인	경기도	부천시 오정구 여월동 7번지 85호	지붕층 출입구 처마 하부의 철근노출/부식 부위의 손상부는 단면보수공법으로 보수가 필요함.	보수
2011	소망노인요양공동생활가정	노인	경기도	부천시 오정구 여월동 7번지 85호 3층	주요 구조체의 안전성을 저해하는 손상은 발생되지 않았으나, 부분적으로 비구조체에 경미한 손상이 발생하였음.	주의관찰
2011	부모섬김 약대점	노인	경기도	부천시 오정구 삼정동 319번지 1호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	(주)새생명실버홈	노인	경기도	부천시 소사구 송내동 329번지 9호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	어울림노인요양센터	노인	경기도	부천시 오정구 삼정동 294번지 11호	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	(주)새생명실버홈노인요양원	노인	경기도	부천시 소사구 송내동 329번지 9호	주요 구조체의 안전성을 저해하는 손상은 발생하지 않았음.	주의관찰
2011	성남요양원	노인	경기도	성남시 수정구 태평동7288-9	주요 구조부재인 보와 슬래브 일부에 균열이 발생되었으나 구조 안전성에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨.	보수
2011	화단길요양원	노인	경기도	수원시팔달구 우만동 146 송림빌딩 8층	구조체의 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	효행노인전문요양원	노인	경기도	수원시장안구 조원동 산 1번지 2호 1통 2반	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 본관 및 관리동 외부 계단실 하부 철근노출, 부식 및 도장박리 등의 손상은 장기적으로 구조체에 손상을 줄 수 있으므로 보수가 필요함.	주의관찰
2011	시흥요양센터	노인	경기도	시흥시 신천동 733번지	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상은 발생되지 않았음.	주의관찰
2011	보살핌요양센터	노인	경기도	시흥시 신천동 773번지 2층	구조 안전성에 위험을 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	보살핌실버홈	노인	경기도	시흥시 신천동 773번지 3층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 상태임.	주의관찰

[붙임 2] 2011년 소규모 안전취약시설물 안전점검 결과

점검 년도	시설명	대상	광역시도	이하주소	점검결과	유지관리 방안
2011	사랑의 쉼터	노인	경기도	안산시 단원구 와동 749-1	일부 균열 및 누수흔적이 발견되었으나 주요구조부재인 조적벽체에는 결함이 발견되지 않았으며, 구조적 안전성에는 문제가 없는 상태로 판단됨.	주의관찰
2011	베다니복지원	노인	경기도	안성시서운면 동촌리 158	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	늘편한요양원	노인	경기도	안양시 만안구 안양5동 627-158	주요 구조체의 구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상은 발생되지 않았음.	보수
2011	시온의집 공동생활가정	노인	경기도	의정부시 용현동 390번지 13호 4층	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 조사되지 않음.	보수
2011	의정부노인센터 실버빌	노인	경기도	의정부시 의정부동 548번지 7호 삼부빌딩 2,3층	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 조사되지 않음.	양호
2011	묘희원	노인	경기도	화성시 북양동 616-5	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 외부 치장벽돌 균열 및 창호 상부 인의 들뜸 및 파손/탈락 부위는 보수가 필요함.	보수
2011	둥지마을	노인	강원도	횡성군 안흥면 소사리 1220-1	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 내·외부 마감재균열 및 천정 마감재 들뜸이 조사됨.	주의관찰
2011	영성복지랜드	노인	강원도	횡성군 안흥면 송한리 191-1	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	성보나벤뚜라노인요양원	노인	충청북도	제천시 명지동 213	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 다수의 비구조체 균열부와 누수흔적 부위 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	현대실버요양센터	노인	충청북도	충주시 연수동 858	시설물의 구조적 안전성을 저해할 만한 손상은 조사되지 않았으며, 내부 마감재는 양호한 상태이나, 인접병원과의 연결통로 지붕에 누수 및 환기구 주변 이격이 발생함.	보수
2011	홍성노인요양원	노인	충청남도	홍성군홍성읍 오관리 560-12	일부 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	성암복지원	노인	전라북도	김제시입석동 420-1호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 비내력벽체 균열, 마감재 손상, 물고임 부위 등의 손상이 발생함.	주의관찰
2011	원광상록원	노인	전라북도	익산시신용동 320- 5	일부 보에 경미한 건조수축 균열이 발생되었으나, 구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태임.	보수
2011	양지요양원	노인	전라남도	여수시돌산읍 우두리 51-7	주요 구조부재에는 균열이 발생되지 않은 상태로 구조적인 안전성은 확보된 것으로 판단되나, 일부 천장슬래브에서 노후에 의한 철근노출과 비구조체에서 다수의 균열이 조사됨.	보수
2011	평화노인복지센터	노인	경상북도	김천시평화동 72-38	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없으나, 2층 발코니 하부 철근 노출과 비구조부에 균열 손상 등이 조사됨.	보수
2011	에덴복지원	노인	경상남도	김해시 생림면 나전리 371-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 방음벽 시공영향에 의한 경미한 지반침하 균열 등이 조사 되어 기타 관찰대상 부위와 함께 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	강남유명요양원	노인	서울특별시	강남구 일원동 641-4호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 일부 발생 되어 있는 비구조체 균열과 지붕층 손상 부위는 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	성모실버센터	노인	서울특별시	강동구길동345-9	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	주의관찰
2011	햇살노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	강북구수유동 168-50 3층	구조안전성에 특이사항이 없는 양호한 상태이나, 일부 구조체의 백태, 마감재 오염 등의 손상이 조사되어 보수와 주의관찰이 필요하고. 지속적이고 효율적인 관리를 위해 주기적인 점검이 바람직함.	보수
2011	참노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	강북구수유동 168-50 2층	구조안전성에 특이사항이 없는 양호한 상태이나, 마감재의 손상이 조사되어 주의관찰이 필요하고. 지속적이고 효율적인 관리를 위해 주기적인 점검이 바람직함.	주의관찰
2011	노블레스요양원1	노인	서울특별시	노원구상계2동401-17 2층	구조안전성에 이상이 없으며 전반적으로 양호한 상태임. 비구조체 균열, 배관매입에 의한 균열 등이 발견되었음. 이는 건축물의 구조안전에 위해를 주는 손상이 아니며 시급한 보수가 필요하지는 않으나 내구성 및 사용성의 확보를 위하여 유지보수 계획에 반영되어야 할 것임. 또한, 지상3층의 누수부위는 건축물의 사용성을 저하시키므로, 보수가 필요함.	보수
2011	노블레스요양원2	노인	서울특별시	노원구상계2동401-17 3층	구조안전성에 이상이 없으며 전반적으로 양호한 상태임. 비구조체 균열, 배관매입에 의한 균열 등이 발견되었음. 이는 건축물의 구조안전에 위해를 주는 손상이 아니며 시급한 보수가 필요하지는 않으나 내구성 및 사용성의 확보를 위하여 유지보수 계획에 반영되어야 할 것임. 또한, 지상3층의 누수부위는 건축물의 사용성을 저하시키므로, 보수가 필요함.	보수
2011	행복실버요양원	노인	서울특별시	도봉구방학동 670번지 14호 하나빌딩 5층	주요구조부재에 손상이 발견되지 않아 구조안전성에 문제가 없는 상태인 것으로 판단됨. 건조수축 및 온․습도변화에 의한 비구조체 균열이 발견되었으며, 이는 건물의 구조적인 안전성에 위해를 주는 손상은 아니나 내구성 및 사용성의 확보를 위하여 유지보수 계획에 반영되어야 할 것임.	주의관찰
2011	은진노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	동대문구 장안동 298-22 2층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임. 비구조체에 발생된 균열 및 마감재 들뜸 부위는 주기적인 관찰로 진행 여부를 점검 하여야함.	주의관찰
2011	은천노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	동대문구 장안동 298-22 3층,4층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임. 기타 비구조체에 발생된 균열 및 이격부위는 주기적인 관찰을 실시하고 미관 또는 사용성 제고차원에서 향후 보수공사시 함께 보수를 실시하는 것이 바람직함.	주의관찰
2011	은빛노인요양공동생활가정1	노인	서울특별시	송파구 마천동 5-16	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 복도 천장 및 벽체에서 조사된 누수흔적은 설비배관 누수부위에 보수가 필요하며, 향후 사용성 및 미관제고 차원에서 마감재의 보수를 실시하는 것이 바람직함.	보수
2011	은빛노인요양공동생활가정2	노인	서울특별시	송파구 마천동 5-16	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	은빛노인요양전문기관	노인	서울특별시	송파구 마천동 5-16	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 창호주변 누수흔적은 우수 유입량 증가로 인해 마감재 손상 범위가 확대될 수 있으므로 미관제고 차원에서 보수를 실시하는 것이 바람직함.	보수
2011	신망애노인요양원	노인	부산광역시	금정구 장전동 502-13	1호동의 경우 지하 1층 보의 내력 부족에 의한 균열, 보와 슬래브의 열화손상, 시공품질의 저하, 추가하중(물탱크)으로 인해 구조물의 안전성에 문제가 발생할 수 있으므로 정밀안전진단을 실시하여 진단결과에 따른 보수/보강으로 안전성 및 내구성을 확보하여야함. 또한, 3호동은 지붕층의 광범위한 열화손상으로 콘크리트 탄산화에 대한 점검 후 지붕층 및 열화부위에 대한 보수가 필요하며, 이외의 관찰대상에 대해서는 효율적인 유지관리를 위해 정기적인 주의관찰이 바람직함.	정밀안전진단 필요
2011	감동노인복지센터(A)	노인	대구광역시	달서구상인동603	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	감동노인복지센터(B)	노인	대구광역시	달서구상인동603	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	햇살누리요양센터	노인	인천광역시	남구숭의동343-1호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	동그라미 노인요양시설	노인	인천광역시	부평구 갈산동 대동1차 105/104	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	주사랑요양원	노인	광주광역시	서구화정동 786-6	점검가능한 주요 구조부재는 구조적으로 문제가 되는 균열 등의 손상이 없는 양호한 상태임. 내부마감은 타일균열, 바닥마감재 등 일부 손상이 있는 상태이나 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	새빛사랑의집	노인	대전광역시	동구삼괴동153-1	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	평화실버하우스	노인	대전광역시	동구성남동 157-6 현대오피스텔 1211호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	가원	노인	대전광역시	서구탄방동1479번지4호	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으며, 외부 벽체 이격, 거실 누수흔적, 출입구 주변 사춤 미시공, 주방 천장 누수 부위는 보수가 필요한 상태임. 기타 관찰대상 부위의 손상은 주기적인 관찰이 필요함.	보수
2011	열매노인요양센터	노인	대전광역시	서구가수원동818번지7호	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지붕 마감재가 일부 파손되어 지붕층 누수의 원인이 될 수 있으므로 보수가 필요함. 또한 1층 3번방 창호 사춤부 손상 부위에 보수가 필요함.	보수
2011	명심요양원	노인	경기도	군포시당동784번지8호6층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 결함이 발견되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	쉼터노인의집	노인	경기도	남양주시별내면광전리299번지6호	1층 처마부위 철근 부식에 의한 콘크리트 박리 박락이 일부 발생되었으나 전반적으로 구조안전에 큰 문제는 없는 상태임. 대상시설물의 내부 마감은 일부 누수 흔적이 있으나 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	연무사랑의집	노인	경기도	수원시장안구 연무동 257번지 15호	구조안전에 위해를 주는 위험요인은 조사되지 않았음.	보수
2011	섬김의집	노인	경기도	시흥시 신천동 824번지 8호	구조 안전성에 위험을 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	평안의집	노인	경기도	오산시원동 552번지 4호 한주아파트 101동 103호	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	보훈복지노인원	노인	경기도	용인시 처인구 이동면 천리 572-10	주방으로 사용중인 증축구간에는 기초지반 부등침하에 의한 조적벽체 이격, 창틀주위 이격, 주방 바닥 및 기초 침하가 발생한 상태임. 따라서, 금번 점검시 주방 출입구 상부에 설치한 균열변위측정자, 우측벽면 및 창틀주위 이격, 주방바닥 침하 등의 변위량 증가여부를 고려한 보수·보강이 필요함.	보수
2011	아름다운노인케어	노인	경기도	의정부시 의정부동 236번지 4호 5층	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음.	양호
2011	포천효사랑	노인	경기도	포천시 화현면 화현리 679-1	주요 구조체의 구조 안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태임. 복도벽체 일부에 균열이 발생되었으나, 내 외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	강릉노인요양공동생활가정	노인	강원도	강릉시 포남동 1171-11	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 상태이나, 외부 마감 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	행복마을소규모요양시설	노인	강원도	강릉시 노암동 279-9	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	정다운요양원	노인	충청북도	청주시흥덕구 운천동 1700 무심 B/D 6층	점검시 대상시설물에서 누수 등의 손상은 발견되지 않았으나, 지붕층에서 마감재 층분리 및 박리박락이 조사됨.	주의관찰
2011	가나안복지원	노인	충청남도	서천군한산면 지현리 166-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 누수흔적과 비구조체의 균열, 도장박리 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	초록마을	노인	충청남도	천안시서북구 백석동 현대아파트 113-104	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	행복미소의집	노인	충청남도	천안시서북구 백석동 현대아파트 113-301	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	미소의 집	노인	충청남도	천안시서북구 백석동 191번지 3호 현대아파트 113동 603호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	한사랑 나눔의 집	노인	전라남도	광양시옥곡면대죽리698번지	조적조로서 벽체가 구조부재의 기능을 하고 있는데 전면부 조적벽체에 동일한 방향성을 가진 대형 경사균열이 다수 발생되어 있으며 2층 증축에 대한 구조적 안전성 여부를 확인할 수 있는 자료가 없는 상태이고, 건조수축에 의한 조적벽체 균열 및 피복두께 부족에 의한 철근부식, 마감열화 등의 손상이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	향기나는집	노인	전라남도	목포시용해동 동아A6-201	슬래브에 철근부식에 의한 콘크리트 박리가 일부 발생 되었으나 구조안전에 문제는 없는 상태이고, 내부 마감재는 천장 슬래브 도장탈락이 발생하였으나 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	이야기마을	노인	전라남도	영광군묘량면 연암리575	구조부재에 대한 특이한 균열 및 손상은 발견되지 않아 현재 구조적인 위해요소는 없는 것으로 판단됨. 2010년 시설입주당시 내부 마감재를 일부 교체하여 현재 전반적으로 양호한 상태이나, 일부 경미한 손상 들이 조사됨.	보수
2011	진도진리노인요양공동생활가정	노인	전라남도	진도군지산면 앵무리 99-2	대상건축물은 구조적인 안전성에 문제가 없는 상태이나 노후화로 인해 창틀부위의 누수가 발견됨.	주의관찰
2011	예향원	노인	경상북도	김천시 어모면 옥계리 697	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 최근 실시한 내부 인테리어 공사로 인하여 내 외부 마감재 양호한 상태이나, 외부 발코니 난간 벽체 등 일부 비구조체에 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	삼성노인요양원	노인	경상남도	김해시 삼방동 678-2 1,2층	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	성모요양의집	노인	경상남도	양산시다방동 101-1	주요 구조체에 구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않은 상태이나, 지상 1층 계단하부 구조체 열화와 지상 2층 창틀하부 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	프란치스꼬의집	노인	경상남도	진주시 하대동 102-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	효노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	강북구 번3동 309 덕수빌딩2층	구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이며, 내부마감재 또한 전반적으로 양호한 상태임. 생활실 벽체 창호하부 균열은 구조안전성과 상관은 없으나 정기적인 점검으로 손상의 진행여부를 확인하는 것이 바람직함.	주의관찰
2011	므두셀라요양원	노인	서울특별시	광진구 중곡2동 41-16	지하2층 천장보 부재에 내력 부족에 의한 수직균열이 일부 발생되었으나 구조안전에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 그러나 발생된 균열 부위는 진행유무를 주기적으로 확인하고 결과를 유지하기 바람. 내·외부 마감재는 극히 일부에 오염이 발생되었으나 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	노원편안한요양원	노인	서울특별시	노원구상계5동169-75 5층	주요 구조부재 손상이 발견되지 않아 구조 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 배관 및 창틀 누수로 내부 마감재 오염이 일부 발생되어 실의 사용성을 고려하여 보수가 필요함.	보수
2011	기쁨과나눔노인요양원	노인	서울특별시	도봉구쌍문동 708번지 10호	비구조적 균열이 조사되었으나 사용층의 전반적인 구조안전에는 이상이 없는 양호한 상태임. 그 외, 조적벽체와 마감타일의 일부에 발생된 손상은 내구성 및 사용성의 확보를 위하여 유지보수 계획에 반영되어야 할 것이며 임대 이외의 부분(지하주차장 및 지하1층)은 구조체에서 손상이 발생하여 보수가 필요함.	보수
2011	우리사랑노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	동대문구 휘경동 194-83	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 상태이나, 지상1층 마음방 창틀 누수 부위 및 기와 파손 부위가 조사됨.	보수
2011	양천엔젤요양원	노인	서울특별시	양천구 신정동 982-4	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	양천엔젤너싱홈	노인	서울특별시	양천구 신정동 982-4	경량철골구조 경사로는 기둥과 기둥하부의 앵커볼트 미시공 부위가 조사되어 해당 부위에 대한 우선 보수/보강 조치가 필요함. 또한, 불연속 수평부재(보), 다수의 용접부 결함, 기둥과 수평부재의 단면 부족이 예상됨. 해당 건축물과 옹벽의 경우 마감재 박락 및 균열 등 일부 경미한 손상이 조사된 상태임.	보수
2011	은빛샘	노인	서울특별시	영등포구 대림동 1032-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않았으며, 2008년 내부마감 실시 후 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	은빛타운	노인	서울특별시	영등포구 대림동 1032-1	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 조사되지 않았고, 일부 마감재에서 창틀주위의 누수흔적, 인방보 균열 등 경미한 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	미래요양원	노인	서울특별시	영등포구 대림동 1016-24	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 손상으로 이질재료간 건조수축균열과 누수흔적이 조사됨.	주의관찰
2011	미래요양원2	노인	서울특별시	영등포구 대림동 1016-24	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않았으며, 2010년 12월에 내부마감 교체공사를 실시하여 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	만수노인요양센터	노인	대구광역시	남구 대명9동 724-41	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	성녀모니카의 집	노인	인천광역시	남동구 구월4동 1318-3 문화빌딩 6층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	행복나눔	노인	인천광역시	남동구 만수1동 968-4	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임	보수
2011	부평은빛실버홈	노인	인천광역시	부평구 부평동 277-21	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	나다의료재단소망요양원	노인	인천광역시	부평구 부평동 146-1	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	실버벨노인요양공동생활가정	노인	인천광역시	서구 가좌동 84-5 건지빌딩3층	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 대체적으로 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	주의관찰
2011	실버벨노인요양공동생활가정2호	노인	인천광역시	서구 가좌동84-5 건지빌딩3층	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 대체적으로 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	주의관찰
2011	보금자리요양센터	노인	광주광역시	동구계림동 559-10	일부 보와 슬래브에 균열이 발생되었으나 구조안전에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 발생된 균열은 리모델링시 충격과 화재에 의해 발생된 것으로 추정되며 주의관찰이 요구됨.	보수
2011	한밭요양원	노인	대전광역시	대덕구 오정동 67-14	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 일부 발생한 균열은 경미한 손상으로 향후 진행여부의 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	인제노인요양원	노인	대전광역시	서구정림동 496번지 (2,3층)	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나, 마감재 오염, 누수흔적, 물고임 부위는 미관 및 사용성 제고 차원에서 향후 기타 보수공사 진행시 함께 보수하는 것이 바람직함.	주의관찰
2011	대전보건대학 노인요양원	노인	대전광역시	중구 대흥동 153-3	지상 5층 천장 슬래브와 지상 3층 천장보 측면의 균열은 구조적으로 문제가 없는 손상이며, 향후 효율적인 유지관리를 위해 균열진전이나 균열의 폭 확대에 대한 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	대전보건대학 이안요양원	노인	대전광역시	중구 대흥동 153-3	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	산돌사랑의 집	노인	경기도	군포시금정동761번지8호	구조부재인 슬래브에 균열 및 철근노출이 발견된 부분이 있으나, 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨.	보수
2011	실로원노인요양원	노인	경기도	김포시고촌면태리291번지4호	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지붕층 경량 철골부 손상이 조사되어 해당 관찰대상에 대한 정기적인 주의 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	첨단그랑빌 동두천노인전문요양센터	노인	경기도	동두천시 동두천동 539-2	시설물의 구조는 전체적으로 안전한 상태이나, 일부주요 구조체 균열, 외부 전면부 및 지상 5층 요양실 원형창의 손상이 조사됨.	보수
2011	언덕위에집	노인	경기도	부천시 소사구 심곡본동 562번지 438호	일부 조사된 손상부위에 대해서는 주기적인 점검이 필요하며, 향후 시설 보수 공사시 병행하여 보수함.	주의관찰
2011	성남 천상의집	노인	경기도	성남시 분당구 이매동 106-5	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 발견되지 않은 구조적으로 양호한 상태임. 내부마감재는 2009년 개원시 보수하여 전반적으로 양호한 상태임. 추후 확장으로 내부보수공사를 실시 할 경우 과도하게 바닥을 높여 고정하중이 증가되지 않도록 주의가 필요함.	양호
2011	벧엘요양센터	노인	경기도	성남시 수정구 태평2동 3406	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 없는 상태임. 벽지의 손상이 일부 발생되었으나 내․외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	미래전문요양센터	노인	경기도	수원시팔달구 인계동 952번지 8호 4,5층	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 창틀 하부에 대한 보수가 필요한 상태임.	보수
2011	실버빌전문요양원	노인	경기도	안산시단원구고잔동539-5 세주프라자 5층	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	평촌노인요양공동생활가정	노인	경기도	안양시 동안구 호계2동 894-2	주요 구조부재에 대한 균열 및 노후에 의한 손상은 발생하지 않았으며, 지붕층의 경우 2011년 우레탄 방수공사를 실시하여 현재는 누수가 없는 양호한 상태임. 외부 담장 또한 손상이 발견되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	청지기요양원	노인	경기도	양주시장흥면 일영리 433	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	용인노인요양원	노인	경기도	용인시 처인구 백암면 근삼리769-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 외기 온/습도 영향, 콘크리트 탄산화, 계절변화에 따른 동결융해 등에 의한 콘크리트 박락 및 철근노출/부식이 발생됨.	보수
2011	(주) 의정부요양원	노인	경기도	의정부시 가능동 353번지 1호	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음	보수
2011	작은사랑채	노인	강원도	홍천군 화촌면 굴운리 125	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 비구조체 균열과 내·외부 마감재 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	실로암노인복지센터	노인	강원도	횡성군횡성읍읍하리251번지54호3통2반	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	효심노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	강북구수유1동 482-65 2층	구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 상태임. 내부 마감재는 전반적으로 양호하나, 화장실 천장 슬래브의 백태와 생활실 창틀주변 누수가 조사됨.	주의관찰
2011	북부성모요양센터	노인	서울특별시	강북구수유동 269-20	구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이며, 내부 마감재 및 외부 마감재 또한 양호한 상태임.	양호
2011	효심노인복지센터(단기전환)	노인	서울특별시	강북구수유1동 482-65 5층	일부 슬래브에 건조수축에 의한 균열이 발생하였으나, 구조안전성에 문제는 없는 상태로 판단되나, 일부창틀의 실란트 손상이 조사됨.	보수
2011	가족사랑대자연요양센터	노인	서울특별시	광진구 광장동 148	지상 6층 천장 부재의 대부분에 내화피복을 실시하여 구조부재의 확인이 어려웠으나 확인 가능한 일부 부재는 구조적 손상이 발견되지 않은 상태임. 내부 마감재에 오염 등 경미한 손상이 발생됨.	주의관찰
2011	강변워커힐케어센터	노인	서울특별시	광진구 광장동 148-11	7층 천장 부재의 대부분에 내화피복을 실시하여 구조부재의 확인이 어려웠으나 확인 가능한 일부 부재는 구조적 손상이 발견되지 않은 상태임. 내·외부 마감재에 오염 등 경미한 손상이 발생됨.	주의관찰
2011	참빛요양원	노인	서울특별시	도봉구쌍문동 707번지 7호	주요부재에 균열 및 열화로 인한 손상은 발생되지 않았으며 구조적인 위해요소는 없는 것으로 판단됨. 그러나, 일부 조적벽체의 개구부 상부에 응력집중에 의한 균열이 발생되었으나, 구조안전에 위험요소는 아닌 것으로 판단됨. 내부마감재는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	실버빌노인전문요양원	노인	서울특별시	동대문구 답십리동 268-1	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사 되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	포도나무실버타운1	노인	서울특별시	송파구 석촌동 221	구조적인 안전성에 문제가 없는 것으로 조사되었으나, 주방 입구 천장 상부의 창호주변 누수가 조사됨.	보수
2011	포도나무실버타운2	노인	서울특별시	송파구석촌동 221	구조적인 안전성에 문제가 없는 것으로 조사되었으나, 일부 발생된 내부마감재 누수흔적, 타일벽 줄눈 불량/탈락 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	노블요양센터	노인	서울특별시	은평구 응암동104-7	주요 구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 상태이며, 비구조체 및 내부 마감재 상태 또한 양호하나, 천장슬래브에 누수가 조사됨.	보수
2011	행복한실버복지센터	노인	부산광역시	영도구 남항동1가 59-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 결함, 손상 등이 조사되지 않았으며, 2011년 6월 시설 개소시 내부마감 교체공사를 실시하여 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	아름다운한방요양원	노인	대구광역시	수성구 황금동 227-1(5층)	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 최근 실시한 인테리어 공사로 인하여 내부 마감재 양호한 상태이며, 시설물의 효율적인 유지관리를 위해 정기적이 점검이 필요함.	보수
2011	반딧불요양원	노인	인천광역시	계양구 작전동 871-36호	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상이나 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	인천할렐루야천사의집	노인	인천광역시	남구 주안동 1586-16호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	남동노인요양센터	노인	인천광역시	남동구만수6동1077호성빌딩	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	서창노인요양공동생활가정	노인	인천광역시	남동구 서창동 5블럭1롯트(550-1) 구룡이화빌딩3층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	서창노인요양원	노인	인천광역시	남동구 서창동 5블럭1롯트(550-1) 구룡이화빌딩2층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	서창노인요양원	노인	인천광역시	남동구 서창동 550-1구룡 이화빌딩3층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	새소망요양원	노인	인천광역시	남동구 간석3동 414-8	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	참마음노인간호공동가정센터	노인	인천광역시	부평구 부평동 561-1 2층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	참사랑노인간호공동가정센터	노인	인천광역시	부평구 부평동 561-1 3층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	은혜공동생활가정	노인	인천광역시	부평구 산곡동 371-19	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	온누리유료노인전문요양원	노인	대전광역시	동구성남동 55-1	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았고, 일부 비내력 벽체 균열부위와 이물질 퇴적 및 물고임 부위는 추가 손상 예방을 위해 지속적인 관찰과 관리가 필요함.	주의관찰
2011	효성의집2	노인	대전광역시	서구갈마1동[갈마동]337번지30호	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음. 지붕층 노후화로 인한 누수부위는 2011년 보수예정에 있으며, 창틀 주변 누수부위는 보수가 필요함. 기타 손상부위에 대해서는 주기적인 관찰이 필요함.	보수
2011	삼천실버홈	노인	대전광역시	서구둔산3동[둔산동]1989번지	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지상1층 화장실 천장 보에 배관통로를 위한 파취 부위는 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	남대전요양원	노인	대전광역시	중구석교동 96-3호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임	양호
2011	샤론의집	노인	울산광역시	남구 신정동 80-19	구조 안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	행복한실버홈	노인	울산광역시	울주군 삼남면 교동리 314-2	구조체에서 균열, 열화와 지하층 주차장에서 일부 손상이 조사되어 해당부위에 대한 주의관찰이 필요함. 또한 경미한 비구조체의 손상에 대한 주기적인 점검이 바람직함.	주의관찰
2011	가평꽃동네 노인요양시설	노인	경기도	가평군하면 하판리 540-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 구조체 및 비구조체 균열, 마감재 손상 등이 조사됨.	보수
2011	효행요양원 1호점	노인	경기도	군포시 산본동 1143-3 신산본빌딩 501	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임. 내부마감은 2010년 개원시 보수하여 특별한 결함사항은 없음.	주의관찰
2011	효행요양원 2호점	노인	경기도	군포시 산본동 1143-3 신산본빌딩 502	구조부재인 천장슬래브에 균열 및 철근노출이 발생된 곳이 있으나, 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨. 내부 마감재도 양호한 상태임.	주의관찰
2011	온누리요양원	노인	경기도	김포시김포1동[북변동]404번지24호	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 발생되어 있는 비구조체의 균열 부위는 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	정다운요양원	노인	경기도	남양주시화도읍가곡리397번지2호	주요 구조체에 경미한 균열은 발생되었으나 구조 안전에 문제는 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	늘푸른효자원	노인	경기도	남양주시화도읍가곡리247번지34호	철골부재와 접합부는 손상이 발견되지 않은 구조적으로 양호한 상태임. 내·외부 마감재 일부에 손상이 발생되었으나, 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	희망재가노인복지센터	노인	경기도	부천시 오정구 고강동 393번지 고강빌딩 402호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 철근 부식부위는 보수를 하여야 함.	보수
2011	복된노인요양원	노인	경기도	부천시 원미구 심곡동 461번지 2호 2층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	수원중앙전문요양센터	노인	경기도	수원시 권선구 권선동 967번지 1호	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 일부 발생한 비구조체 균열 및 타일 탈락 등은 경미한 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	푸른초장복지센터	노인	경기도	안산시상록구월피동445-18 507~509호	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함이 발견되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	안산사랑돌보미요양원	노인	경기도	안산시 상록구 사동 1469	구조적으로 안전한 것으로 판단됨. 내부마감은 2010년 개원시 전체적으로 보수하여 특별한 결함사항은 없음.	주의관찰
2011	안성노인요양원	노인	경기도	안성시일죽면 화곡리 808-1	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	어르신요양센터노을	노인	경기도	안성시공도읍 마정리 203-14	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 옥외시설인 옹벽도 양호함.	주의관찰
2011	해피나라노인전문요양원	노인	경기도	안양시 만안구 석수2동 280-5	구조적인 안전성에 영향을 주는 손상은 관찰되지 않았으나, 추가 설치된 계단실마감 균열은 미관제고 정도의 보수를 요하는 것으로서 향후 보수 계획 수립시 기타 보수공사와 함께 보수를 진행하는 것이 바람직함.	주의관찰
2011	해피나라안양전문요양원	노인	경기도	안양시 만안구 석수2동 280-5	구조적인 안전성에 영향을 주는 손상은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	늘사랑 노인요양원	노인	경기도	의왕시 삼동 561-12(2층)	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	우리노인요양원	노인	경기도	의정부시 의정부동 598번지 2층	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음.	주의관찰
2011	사랑의 집	노인	경기도	이천시율면 오성리 427-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	영락요양원	노인	경기도	하남시풍산동산33번지	구조 안전에 위해를 주는 손상은 발견되지 않았음 일부 구조체와 비구조체에 발생된 손상은 주기적인 관찰이 필요함.	보수
2011	하늘정원	노인	강원도	영월군 영월읍 영흥리 1013-1	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, A동 거실 내부벽체와 E동 식당 개구부상부에서 마감균열이 조사됨.	주의관찰
2011	안식의 집	노인	강원도	태백시 황지동 59-8	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상 2층 복도 기둥과 벽체 접합부 및 생활실 개구부 상부에서 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	효성노인요양공동생활가정	노인	충청북도	충주시성남동 175	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	효심의집	노인	충청남도	공주시반포면공암리305-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않음.	보수
2011	만수노인요양원	노인	충청남도	부여군외산면 만수리 55-22	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 누수 및 백태, 마감재 손상 부위 등에 대한 보수가 필요한 상태임. 기타 비구조체의 균열 및 구조체의 균열 등의 관찰대상 부위는 주기적인 관찰이 필요함.	보수
2011	부여사랑노인요양원	노인	충청남도	부여군 규암면 규암리 40-8	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 다수의 창틀 주변 누수흔적이 조사됨.	주의관찰
2011	봉정요양원	노인	전라북도	군산시개정동 413-10	양호한 시설물로서 구조적 안전성에는 문제가 없는 상태로 일부 비구조체 균열, 내부 마감재 오염 및 파손이 발생된 상태임.	보수
2011	동신요양원	노인	전라북도	익산시인화동1가135-58	점검 가능한 주요 구조부재에 균열이 거의 없어 구조적 안전성에는 문제가 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호하나, 일부에 결로 및 누수에 의한 오염과 도장 탈락이 발생된 상태임.	보수
2011	임마누엘의집	노인	전라북도	익산시인화동1가 187-9	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태이나, 과거 지하층 화재 발생부위는 정기적인 관찰을 통해 손상 발생 유무를 확인하기 바람.	보수
2011	실버랜드(공동3)	노인	전라남도	광양시광양읍덕례리963번지3호	주요 구조부재는 균열, 누수, 열화가 없는 구조적으로 안전이 확보된 양호한 상태이며 내·외부의 마감재에도 전반적으로 손상이 없는 양호한 상태로 판단됨.	보수
2011	실버랜드(공동1)	노인	전라남도	광양시광양읍덕례리963번지2호	주요 구조부재에서 구조적인 손상은 발생되지 않은 양호한 상태이나, 비구조체 균열 및 마감재 오염이 일부 조사됨.	보수
2011	함평성심병원노인요양시설	노인	전라남도	함평군함평읍내교리198번지3호	비구조체에 경미한 균열이 발생하였으나 건물의 구조안전성에는 문제가 없는 상태임.	주의관찰
2011	엘림노인요양공동생활가정	노인	경상북도	경산시 평산동 167-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음.	주의관찰
2011	금빛노인요양공동생활가정	노인	경상북도	경산시 압량면 부적리 263-1	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없는 상태이나, 누수, 기타 비구조부의 경미한 손상이 조사됨.	보수
2011	사랑애요양원	노인	경상남도	양산시 평산동 568 봉우@ 202-2002	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태이나, 구조체 및 비구조체에 균열 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	실로암요양원	노인	경상남도	마산시회원구회원2동635번지6호	2006년 용도변경시 설치된 물탱크로 인해 일부 하부 구조체에 균열이 발생된 상태이므로, 균열에 대한 보수를 실시하고, 추가 균열이 발생될 경우 구조 안전성 여부를 확인하여야 함.	보수
2011	강남실버센터	노인	서울특별시	강남구 삼성동 66	구조 안전성에 위험을 주는 손상 및 내부 마감재 손상 부위가 없는 양호한 상태이나 지붕 방수층의 박리·박락과 화단 설치 등이 조사됨.	주의관찰
2011	민영요양센터	노인	서울특별시	강북구미아동 703-13	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	양천아이존	정신질환자	서울특별시	양천구 신월5동 27-3 2층	지하 1층 천장 지상 주차장 하부 보에 철판 보강을 하였으나 특이한 문제는 발생되지 않았으며 전반적으로 구조 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호하나 외벽 일부에 드라이비트 들뜸 현상이 발생하였고, 2층 계단실은 논슬립이 설치되지 않음.	보수
2011	열방종합노인복지센터(단기전환)	노인	서울특별시	강북구번동 267	구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이나, 생활실 내부마감재 들뜸과 외벽 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	민영요양센터(단기전환)	노인	서울특별시	강북구송천동 703-13 5층	구조안전성에 특이사항이 없는 양호한 상태이나, 설비배관 주위 백태가 조사됨.	주의관찰
2011	관악노인종합복지관병설관악치매전문요양센터	노인	서울특별시	관악구 봉천동 726-3, 3층	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 구조부인 지하층 기계실 보의 균열은 추가 균열발생 및 균열 진전 여부에 대한 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	관악실버케어	노인	서울특별시	관악구신림동 255-153	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	한보리노인요양센터	노인	서울특별시	관악구신림동 667-78	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태로 관찰대상 부위의 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	실버캐슬요양센터	노인	서울특별시	금천구 시흥1동 890번지 4호	구조 안전성에 위험을 주는 손상이 없는 양호한 상태이나, 주요 구조체중 지상6층 배식대 천장슬래브에 발생된 균열 및 누수는 내구성 보존 차원에서 보수가 필요한 상태임. 그 외 발생된 손상은 비구조부에 발생된 손상으로 구조 안전에 위험을 주는 상태는 아니나, 정기적인 관찰 및 점검을 통해 손상의 진행 또는 추가 발생 여부를 확인하고, 사용성 및 미관상의 문제가 발생된다고 판단되면 보수 계획을 수립하여 보수를 실시하여야 함. 특히, 지붕층의 화단은 추가 설치된 것으로 지붕 바닥 구조체의 하중 증가 및 방수층 파손 등의 손상으로 발전될 수 있으므로 주의 깊게 관찰하여야 함.	보수
2011	시립중계노인전문요양원	노인	서울특별시	노원구중계2동 501-1	해빙기 전문가 합동점검 당시 조적벽체 시공으로 고정하중의 추가가 우려되어 정밀안전진단의 필요성이 제기되어 중점관리 대상 시설로 지정됨. 1B 조적 쌓기를 철거하고 0.5B 조적 쌓기로 내부벽체가 시공되어 고정하중의 증가는 거의 없는 상태로 사료됨. 또한 조적벽체가 추가 시공된 하부 구조부재를 점검한 결과 균열 및 처짐에 의한 손상은 발견되지 않아 구조안전에 문제는 없는 상태로 판단됨. 내부 조적벽체에 건조수축에 의한 균열이 다수 발생되었으며 일부 생활실 벽지가 손상되어 미관향상을 위해 보수가 필요함. 기타 관찰대상 부위는 주기적으로 점검하여 진행유무를 확인하기 바람.	보수
2011	미소지움요양원	노인	서울특별시	동대문구 답십리동1-548창승빌딩3층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	장수노인요양공동생활가정	노인	서울특별시	서대문구 북가좌동 335-9 (4층)	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 발생되어 있는 비구조체의 균열과 창틀주변의 손상 부위는 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	참노인요양원	노인	서울특별시	영등포구 대림동 667-11	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	주현노인요양원	노인	서울특별시	영등포구 대림동 667-11	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	노블케어스	노인	서울특별시	은평구 녹번동154-41	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지상 4층 거실 천장 및 각 층 창호 주변 누수 부위는 보수가 필요함. 그 외 비구조체체 발생한 균열은 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함.	보수
2011	카네이션은평점	노인	서울특별시	은평구 역촌동42-37	주요 구조체의 상태는 양호한 상태이며, 마감재의 상태도2009년 내부 마감재 교체로 양호한 상태임. 일부 손상이 발생된 부위는 점검일 기준으로 보수를 실시할 필요성은 없는 상태이나 정기적인 관찰을 실시하면서 손상의 진행 상태를 확인하여 미관상 또는 사용성 측면에서 문제가 될 수 있는 상태로 진행되면 보수 또는 교체 등의 조치가 필요함.	주의관찰
2011	청운노인요양원	노인	서울특별시	종로구 구기동 216	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 일부 손상이 발생된 부위중 지붕층 손상부위는 보수가 필요함. 그외 조사된 손상 또는 결함들은 정기적인 관찰을 통해 진행 상태를 확인하여 미관상 또는 사용성 측면에 문제가 된다면, 보수 또는 교체 등의 조치를 실시하여야함.	보수
2011	성분도어버이집	노인	부산광역시	수영구 광안4동 319-6	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지하 1층 보일러실의 천장슬래브와 천장보에서 일부 균열이 조사되어 균열진행여부에 대한 면밀한 주의관찰 후 전체적인 보수공사시 해당부위를 포함하여 보수하는 것이 바람직함.	주의관찰
2011	123노인요양공동생활가정	노인	대구광역시	남구 대명5동 175-6	구조 안전성에 위해를 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이며, 지상3층 발코니 균열 및 도장박리 부위는 손상 진행여부를 주기적으로 점검하기 바람.	주의관찰
2011	글라라의집 노인요양공동생활가정	노인	인천광역시	남동구 만수6동 1089-5 3층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	글라라의집2호 노인요양공동생활가정	노인	인천광역시	남동구 만수6동 1089-5 4층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	노인돌봄의집	노인	인천광역시	연수구 청학동463번지	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	주의관찰
2011	어르신이행복한세상 인천지사	노인	인천광역시	중구 사동 13번지 5호 나성빌딩 3층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	수요양원	노인	인천광역시	중구 용동 87번지	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	어르신이행복한세상 요양센터	노인	인천광역시	중구 사동 13-5 나성빌딩 4층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	김도경요양원	노인	광주광역시	동구소태동 527-15	점검가능한 철골부재는 일부 용접상태가 고르지 못하고 표면부식이 진행되었으나 구조적 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 직원 탈의실 마감재에 오염 및 손상 발생 부위가 있으나, 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	한가족요양원	노인	광주광역시	서구마륵동 162-10	점검가능한 주요구조부재는 구조적으로 큰 문제가 없는 양호한 상태임. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	보수
2011	장수마을	노인	경기도	고양시 덕양구 관산동 618-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 철골부재 손상 등이 조사됨.	주의관찰
2011	마두 소중한사람 노인요양시설	노인	경기도	고양시 일산동구 마두동 799-4 축협빌딩 4층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	성지노인요양원	노인	경기도	고양시 일산동구 중산동 1561 대성상가 4층	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	작은안나의 집	노인	경기도	광주시 도척면 유정리 579-1	구조적 안전성에는 특이한 문제가 없는 상태이나 노후된 시설물로서 백태, 비구조체 균열, 마감재 손상 등이 확인되어 보수 및 주의관찰이 필요함.	보수
2011	여기애인의집	노인	경기도	광주시 도척면 유정리 580-1	구조적 안전성에는 특이한 문제가 없는 상태이나 노후된 시설물로서 누수, 균열, 백태, 마감재손상 등이 확인되어 보수 및 주의관찰이 필요함.	보수
2011	구리효심노인요양원	노인	경기도	구리시교문동216-11 2-7층	주요 구조체에 구조안전에 위험을 주는 손상 및 결함은 조사되지 않은 상태임. 다만 배면 담장부에 발생된 손상 은전도의 위험이 있으므로 보수를 실시하여야 하며, 배수구 막힘 부위도 정비를 통해 원활한 배수 기능 확보 하여야함.	보수
2011	행복한현대요양원	노인	경기도	구리시수택동697-1	구조부재에 손상이 발생되지 않은 상태로 현재 구조안전에는 문제가 없는 상태임. 또한, 내부마감 상태는 전반적으로 양호한 상태로 판단됨.	주의관찰
2011	그린실버요양원	노인	경기도	군포시산본동1094번지2호메디메이드센터4.5층	주요 구조체의 안전성을 저해하는 손상은 발생되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	사랑의 뜨락	노인	경기도	김포시월곶면갈산리288번지2호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	늘푸른요양원	노인	경기도	김포시양촌면흥신리387번지3호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	로사의집(요양)	노인	경기도	남양주시수동면입석리561번지1호	주요 구조체의 구조 안전에 문제가 될 수 있는 손상은 발견되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재도 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	평화의집	노인	경기도	남양주시화도읍가곡리30번지4호	구조적 안전성에는 문제가 없으나, 지붕마감 및 치장벽체 균열 등의 외부마감재에 다소 손상이 발생된 상태임.	보수
2011	복사골요양센터 2호	노인	경기도	부천시 소사구 소사본동 65번지 31호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임	주의관찰
2011	복사골요양센터 3호	노인	경기도	부천시 소사구 소사본동 65번지 31호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	삼부숲속요양원	노인	경기도	부천시 소사구 소사본동 65번지 31호 대화빌딩 5층	구조 안전성에 위험을 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이며, 내부 마감재도 양호한 상태임.	보수
2011	정겨운노인요양센터	노인	경기도	부천시 원미구 심곡동 367번지 1호 문화빌딩 4층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	복사골노인복지센터	노인	경기도	부천시 소사구 소사본동 65번지 31호 대화빌딩 3층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	수사랑노인요양센터	노인	경기도	수원시 장안구 파장동 627번지 9호	구조적 안전성을 저해할 만한 손상 등은 조사되지 않았으며, 내부마감재 상태는 양호하나, 지하1층에 발생된 철근노출/부식, 재료분리 등은 장기적으로 노출시 구조체의 열화를 발생 시킬 수 있는 상태임.	보수
2011	부활사랑의집	노인	경기도	시흥시 신천동 892번지 5호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	은빛고운마을	노인	경기도	여주군점동면 덕평리 37번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	노블효타운	노인	경기도	오산시 오산동 474번지 7호	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 구조부인 지상 3층 보 균열부에 수직균열(폭 0.05mm)이 조사되었으며, 상부층 상재 하중은 없는 상태임. 시공초기 동바리 조기제거 또는 자재 적재 등에 의한 균열로 추정됨.	주의관찰
2011	로뎀의 집	노인	경기도	용인시처인구 호동 274-3	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	연화노인간호센터	노인	경기도	용인시수지구 풍덕천동 706 한빛클리닉 5,6층	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	베들레헴쉼터	노인	경기도	파주시 조리읍 장곡리 227-3	전체적으로 노후한 상태이고, 효율적인 유지관리를 위해 미관 및 사용성 측면의 보수계획 수립이 바람직함.	주의관찰
2011	가족처럼	노인	경기도	포천시 일동면 사직리 5-3	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이며, 내부마감재 또한 양호한 상태임. 청문결과 증축을 고려한 설계가 반영되어 1층 상부에 추가 타설된 콘크리트의 하중 영향은 없을 것으로 사료됨.	주의관찰
2011	야미리실버홈	노인	경기도	포천시영북면 야미리 270-6	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이며, 내부마감재 또한 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	포도나무 실버타운 믿음	노인	경기도	하남시덕풍동 319번지 백남빌딩 3층 1호	확인 가능한 주요 구조부재에는 손상이 발생되지 않아 구조 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	양호
2011	포도나무 실버타운 사랑	노인	경기도	하남시덕풍동 319번지 백남빌딩 3층 2호	구조 안전성에 문제가 되는 손상은 발견되지 않은 양호한 상태임. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	보수
2011	포도나무 실버타운 소망	노인	경기도	하남시덕풍동 319번지 백남빌딩 3층 3호	확인 가능한 주요 구조부재에는 손상이 발생되지 않아 구조 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	양호
2011	현산소규모요양원	노인	강원도	양양군 양양읍 서문리 316-1	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1, 3층의 마감재 오염 부위와 지붕층의 물고임 등의 손상이 조사되어 보수가 필요한 상태임.	보수
2011	춘천시립요양원	노인	강원도	춘천시 석사동 171-8	주요구조체의구조안전성에문제가될수있는특이사항이나손상,결함등이조사되지않은양호한상태이나,내부마감재손상이조사됨.	주의관찰
2011	청일요양원	노인	강원도	횡성군 청일면 유평리 567	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 마감재 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	은혜의 집	노인	충청북도	청원군 현도면 상삼리 162-4	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체 균열과 누수 및 백태 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	옥산노인요양원	노인	충청북도	청원군 옥산면 동림리 311	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 벽체 균열 부위, 누수흔적 부위, 내부마감 손상부위는 보수가 필요한 상태임.	보수
2011	드림의집 노인요양공동생활가정	노인	충청북도	청주시흥덕구 신봉동 310 삼정@106-105	점검층의 주요 구조체에는 손상, 결함 및 열화 등이 발견되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	실버메디컬복지센터노인요양공동생활가정	노인	충청북도	청주시흥덕구 수곡동 94-62	구조적 안전성에는 문제가 없으나 일부 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	실버메디컬복지센터2노인요양공동생활가정	노인	충청북도	청주시흥덕구 수곡동 94-62	구조적 안전성에는 문제가 없으며, 마감재 또한 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	엘림의집노인요양공동생활가정	노인	충청북도	청주시상당구 용담동 181-11	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	현대요양센터	노인	충청남도	공주시신관동 606-4	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않음.	주의관찰
2011	대천요양원	노인	충청남도	보령시성주면성주리247번지14호	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 없는 양호한 상태이나, 비구조체 균열 및 누수흔적 등이 발생함.	주의관찰
2011	서천중앙노인요양원	노인	충청남도	서천군서천읍 군사리 172-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임. 일부 누수 및 백태, 마감재 손상 등이 조사됨.	보수
2011	효림사랑마을	노인	충청남도	예산군신암면종경리1번지185호	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으며 내부 마감재, 외부 도색 인테리어공사를 실시(2010)하여 깨끗한 상태임.	주의관찰
2011	사랑의마을	노인	충청남도	천안시동남구 북면 전곡리 139번지	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음.	주의관찰
2011	천안실버너싱홈	노인	충청남도	천안시 동남구 삼룡동 218-7	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 타일벽체 균열, 주방 천장누수 흔적, 주방 천장 반자돌림 탈락 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	작은사랑나눔터평화의집	노인	전라북도	김제시금구면 월전리 246	점검 가능한 1층 구조부재에 특이한 손상은 없어 현재 구조안전성에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호하나 계단측면 등에 마감재의 손상이 일부 발생됨.	주의관찰
2011	소망노인의집	노인	전라북도	익산시함열읍 와리 12-47	양호한 시설물로서 구조적 안전성에 문제가 없는 상태임.	주의관찰
2011	소망요양원	노인	전라북도	전주시 팔복동1가 34	천장보에 과도한 단면손상이 발생되었으며, 0.3mm 이상 다수의 균열이 발생되어 구조안정성이 심각하게 우려되는 상태임. 기타 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	정밀안전진단 필요
2011	하늘정원요양원	노인	전라북도	전주시 평화동3가 217-3호	확인 가능한 철골부재는 손상이 발생되지 않은 구조적 안전에 문제가 없는 양호한 상태로 판단되고, 내·외부 마감재는 개원시 보수 및 교체를 하여 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	효사랑노인복지센터	노인	전라남도	곡성군죽곡면 태평리 412-6	일부 비구조체의 균열, 마감재 손상 등이 조사됨.	보수
2011	사랑의집	노인	전라남도	나주시다시면신광리 388	지반침하가 발생하여 진행여부 및 원인파악, 대책마련을 위한 안전진단이 필요하고, 그 외 비구조체에 균열, 마감오염과 구조체에 균열, 이격이 발생되었음.	정밀안전진단 필요
2011	렘넌트실버빌	노인	전라남도	담양군금성면 대성리 35번지	지하층과 지상3층 천장슬래브와 보에 경미한 균열이 발생되었으나 구조적으로 문제는 없는 상태로 판단됨. 내부 마감재는 전반적으로 양호하나 외부 마감재인 치장벽돌과 아스팔트 싱글에 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	나사로마을	노인	전라남도	여수시소라면 사곡리 957-3	주요구조부재에 균열, 누수, 열화가 없는 양호한 상태이며, 내·외부 마감재의 손상이 일부 발생된 상태임. 그 외 일부 경미한 손상이 조사됨.	보수
2011	소망뜰 노인전문요양원	노인	전라남도	함평군해보면금덕리562번지	비구조체에서 일부 균열이 발생되었으나 구조안전성에는 문제가 없음.	주의관찰
2011	하늘손노인요양공동생활가정	노인	경상북도	경산시 자인면 서부리 389-8	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음.	주의관찰
2011	예천연꽃마을	노인	경상북도	예천군 풍양면 낙상리 234-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 대상시설물에서 접합부 균열 및 개구부 주변 균열 등이 조사되었고, 좌측면 옹벽의 경우 균열부에서 경미하게 누수가 발생됨.	주의관찰
2011	수산자비선원 부설 자비마을	노인	경상남도	창원시 의창구 명곡동[도계동] 365번지 6호 자비마을	주요 구조체의 구조 안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 물탱크 배관, 지붕 방수층 및 지상 3층의 누수부위의 대해서는 보수를 실시하여야 하며, 그 외 비구조체의 일부 발생된 균열은 정기적인 점검을 통해 손상의 진행유무를 확인하여야함.	보수
2011	은혜의집	노인	경상남도	마산시회원구내서읍상곡리234번지	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	함안노인요양공동생활가정	노인	경상남도	함안군 군북면 월촌리 746-6	구조체인 외벽에 일부 균열이 조사되어 해당 부위에 대한 주의관찰이 필요하고, 이 외에 비구조체인 마감재에 누수, 백태 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	큰사랑라이프케어센터	노인	서울특별시	강남구 신사동 519-4호	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 일부 손상이 발생된 부위 중 지하 1층 주차장 슬래브 손상부위는 보수가 필요함. 그 외 조사된 손상 또는 결함들은 정기적인 관찰을 통해 진행 상태를 확인하여 미관상 또는 사용성 측면에 문제가 된다면, 보수 또는 교체 등의 조치를 실시하여야함.	보수
2011	벧엘의집노인복지센터	노인	서울특별시	관악구신림동 1680-4, 3층	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	가나안사랑의집	노인	서울특별시	구로구 오류1동 1-40	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사 되지 않았으나, 세대간 벽체 제거부는 구조적 안전성 확보 유무가 확인되지 않았으므로 추후 구조검토를 실시하여 필요시 보강 등의 조치를 하여야 함. 일부 조사된 손상부위에 대해서는 주기적인 점검이 필요함.	주의관찰
2011	늘사랑실버센터	노인	서울특별시	노원구상계5동 450 5층	건축물의 확인 가능한 주요 구조부재에 균열이 발생되지 않아 구조 안전성에는 문제가 없는 상태로 판단됨. 천장 마감재 일부에 오염이 발생되었으나 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	다사랑노인요양원	노인	서울특별시	도봉구창동 700번지 8호 우진빌딩 2층	주요구조부재에 손상이 발생되지 않은 구조안전성이 확보된 상태임. 발생한 손상은 내구성 및 사용성의 확보를 위하여 유지보수 계획에 반영되어야 할 것임.	주의관찰
2011	성심의집 치매노인요양센터	노인	서울특별시	동작구 상도동 7-55호	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	이 정다운요양원	노인	서울특별시	양천구 신정동 988-2	리모델링 공사와 방수층 공사를 시행한지 얼마 되지 않아 누수(4층의 증축부 상부)가 발생한 상태임.	보수
2011	녹번실버홈	노인	서울특별시	은평구 녹번동 31-14	주요 구조체의 구조안전성에 위험을 야기하는 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	녹번실버	노인	서울특별시	은평구 녹번동 31-14	주요 구조체의 구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상 및 결함 등이 없는 양호한 상태이나, 비구조체 균열 및 누수 손상이 조사됨. 옥외시설에서는 담장의 균열 및 이격부위가 관찰됨.	주의관찰
2011	실버행복생활	노인	서울특별시	종로구 연지동 111번지 외 2필지	구조적인 문제나 기타 손상은 관찰되지 않은 양호한 상태이나, 지속적이고 효율적인 관리를 위해 주기적인 점검이 바람직함.	양호
2011	홍익노인요양원	노인	부산광역시	해운대구 반송동 679-1	지붕층의 경우 누수는 없지만 마감재의 들뜸 등 부분적으로 노후된 상태이고, 경사난간의 마감재 손상으로 누수 및 도장박리 등이 진행되어 지붕층에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	두경노인요양원	노인	인천광역시	남구도화동480-1호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	고은손노인요양공동생활가정1	노인	인천광역시	부평구 갈산동 169-16	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았음. 비구조체균열, 지상6층 생활실 천장의 누수(점검일 현재 보수 완료)의 손상부에 대한 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	고은손노인요양공동생활가정2	노인	인천광역시	부평구 갈산동 169-16	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	고은손노인요양공동생활가정3	노인	인천광역시	부평구 갈산동 169-16	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	엘림요양원1호(예손공동가정1호)	노인	인천광역시	부평구 산곡동 285-3	사용층의 주요 구조부재에 대한 손상은 발견되지 않아 현재 구조적으로 이상은 없는 상태로 판단됨.	주의관찰
2011	엘림요양원2호(예손공동가정2호)	노인	인천광역시	부평구 산곡동 285-3	사용층의 주요 구조부재에 대한 손상은 발견되지 않아 현재 구조적으로 이상은 없는 상태로 판단됨. 또한, 지상 2층 발코니 주변 손상 발생부위는 주기적인 관찰을 실시하여야 함.	보수
2011	영락전문요양원	노인	인천광역시	연수구 동춘동 786-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	대덕노인요양원	노인	대전광역시	대덕구 덕암동 47-9	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 일부 누수 및 백태, 누수흔적 등 또한, 창호 주변 누수 및 누수흔적 등은 미관제고 차원에서 실런트 재시공 등의 보수가 필요함.	보수
2011	믿음의집	노인	대전광역시	서구장안동279번지5호	일부 비구조체 균열, 도장박리 부위는 미관 및 사용성 제고 차원에서 향후 기타 보수공사 진행시 함께 보수하는것이 바람직함.	보수
2011	사랑가득한집	노인	대전광역시	서구오동255번지	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 지붕층 노후화로 인한 누수부위는 2011년 보수예정에 있으며, 사무실 천장 슬래브 철근노출/부식 부위 및 사랑방 벽체 균열 부위는 보수가 필요함.	보수
2011	사랑의집	노인	대전광역시	중구석교동 279-6호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 비구조체 균열, 마감재 오염 부위는 미관 및 사용성 제고 차원에서 향후 기타 보수공사 진행시 함께 보수하는것이 바람직함.	주의관찰
2011	광성노인요양홈	노인	경기도	고양시 일산동구 정발산동 1128-1	구조안전성에 영향을 미치는 손상이 없는 양호한 상태이고, 일부 비구조체의 경미한 균열, 마감재의 들뜸 등이 조사됨.	주의관찰
2011	밝은마음 요양원	노인	경기도	고양시 일산동구 중산동 1569-3 고은파라자 301호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	일산노인복지센터	노인	경기도	고양시 일산서구 대화동 2070	구조적인 문제가 없는 양호한 상태임. 부분적으로 구조체에 경미한 손상이 발생하였음.	주의관찰
2011	늘푸른요양원	노인	경기도	군포시금정동873번지삼경크리닉센타5층	주요 구조체의 안정성에 문제가 되는 손상, 결함은 발견되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	참사랑요양원 대야미역점	노인	경기도	군포시 대야미동 242-1 현대프라자5층	구조적 안전성에는 문제가 없는 양호한 상태이나, 비구조체의 누수흔적 및 곰팡이가 조사된 상태임.	보수
2011	포도나무실버타운 소망점	노인	경기도	군포시 산본동 1061 902호	구조부재인 천장슬래브에 균열이 발생된 곳이 있으나, 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨. 내부 마감은 2010년 개원시 보수하여 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	포도나무실버타운 믿음점	노인	경기도	군포시 산본동 1061 901호	주요 구조체에는 안전성을 저해하는 손상이 발생되지 않은 양호한 상태임. 내부 마감은 2010년 개원시 보수하여 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	포도나무실버타운 사랑점	노인	경기도	군포시 산본동 1061 903호	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태이나, 부분적으로 비구조체에 경미한 손상이 발생됨.	주의관찰
2011	큰사랑실버타운요양원	노인	경기도	남양주시화도읍창현리503번지4호	구조부재인 천장슬래브에 균열 및 백태가 발생된 곳이 있으나, 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨. 내·외부 마감은 2010년 개원시 보수하여 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	평내요양센터	노인	경기도	남양주시 평내동 산87번지 24호 광인빌딩 2층	점검 가능한 주요 구조부재에는 구조 안전에 문제가 되는 손상은 발견되지 않은 상태임. 외부 마감재는 전반적으로 양호함.	보수
2011	다사랑나눔요양원1호	노인	경기도	부천시 소사구 괴안동 38번지 1호 2층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	모시는사람들 노인장기요양기관	노인	경기도	부천시 원미구 심곡동 367번지 1호 6층	지붕 방수층 손상으로 인해 지상6층 생활실 및 복도 벽체와 보의 경계면에서 누수가 발생하고 있음.	보수
2011	다사랑나눔요양원3호	노인	경기도	부천시 소사구 괴안동 38번지 1호 4층	지붕층 옥탑 벽체에 발생된 수직균열은 그 균열의 진전 및 추가적인 균열에 대한 관찰이 필요할 것으로 판단됨.	주의관찰
2011	분당참사랑실버홈 1호	노인	경기도	성남시분당구야탑동537-2 덕인빌딩201호	구조 안전성에 문제는 없는 상태임. 조적벽체 균열이 일부 발생되었으나 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	분당참사랑실버홈 2호	노인	경기도	성남시분당구야탑동537-2 덕인빌딩201호	구조 안전성에 문제는 없는 상태이며, 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	분당참사랑실버홈 3호	노인	경기도	성남시분당구야탑동537-2 덕인빌딩201호	구조 안전성에 문제는 없는 상태임. 바닥 타일 탈락이 일부 발생되었으나, 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	구미메디케어	노인	경기도	성남시분당구구미동205-1 오성프라자5층	점검 가능한 주요구조부재를 확인한 결과 구조적안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 내․외부 마감재는 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	구미메디케어 2호	노인	경기도	성남시분당구구미동205-1 오성프라자5층	점검 가능한 주요 구조부재를 확인한 결과 구조적 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 내․외부 마감재는 양호함.	양호
2011	효경의집요양센터	노인	경기도	수원시 장안구 연무동 256번지 2호	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	늘봄실버벨리	노인	경기도	수원시 권선구 권선동 945-1	시설물의 구조적인 안전성을 저해할 만한 손상 등은 발생되지 않은 상태이며, 일부 발생된 비구조체 균열, 걸름쇠 부재 등의 경미한 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	하늘사랑공동생활가정	노인	경기도	시흥시 대야동 580번지 3호 세화빌딩 502호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상은 발생되지 않았음.	주의관찰
2011	하예성사랑의집	노인	경기도	양주시남면 상수리 375	구조안전에는 문제가 없는 상태임.	주의관찰
2011	양평행복한요양원	노인	경기도	양평군용문면중원리358번지	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이며, 내 외부 마감 또한 양호한 상태임.	주의관찰
2011	너싱홈 예원	노인	경기도	용인시처인구양지면송문리436-3	본관에는 구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 본관 지붕층 난간접합부에 대한 보수가 필요함.	보수
2011	아리실복지원	노인	경기도	용인시처인구 남사면 방아리 1083	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음.	보수
2011	용인양문요양원	노인	경기도	용인시처인구 이동면 서리 234-8	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	실버요양센터	노인	경기도	용인시수지구 풍덕천동 705-5 일신빌딩 4,5층	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지하1층 외부 계단실 슬래브 철근부식 부위, 외부 계단실 이질재 접합부 누수흔적 부위, 외벽 마감재 균열 부위 및 창호 사춤부 손상부위는 보수가 필요함.	보수
2011	실버타운월암점	노인	경기도	의왕시 월암동 353-7	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	가람요양원	노인	경기도	의정부시 호원동 332번지 서왕프라자 3층	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음.	보수
2011	포도나무웰빙	노인	경기도	이천시장호원읍 이황리 254-2	양호한 시설물로서 구조적 안전성에는 문제가 없는 상태이나, 누수 부위에 대한 보수, 벽체 균열과 내부 마감재 오염 부위의 주의관찰이 필요함.	보수
2011	정원치매노인요양센터	노인	경기도	파주시 광탄면 분수리 28-16	주요구조부재의 일부에 건조수축 등에 의한 경미한 균열이 발생되었으나, 구조안전성 확보에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨.	주의관찰
2011	늘빛요양원	노인	경기도	화성시기안동456번지4호	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	반야노인요양공동생활가정	노인	강원도	속초시 조양동 부영@304-102	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1층 생활실 개구부 하부에서 수직균열이 조사됨.	주의관찰
2011	반야연꽃마을	노인	강원도	속초시 조양동 부영@304-202	주요구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상2층 생활실 및 발코니에서 비구조체 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	카네이션하우스	노인	강원도	속초시 조양동 부영@303-102	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1층 생활실 외부벽체에서 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	부승니드유 너싱홈 Ⅱ	노인	강원도	원주시 행구동 건영A 101동 105호	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	예사랑그룹홈	노인	강원도	원주시 행구동 건영A 101동 303호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	이웃사랑재가복지센터	노인	강원도	철원군 동송읍 이평리 834-14	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	상당노인요양원	노인	충청북도	청주시상당구 율량동 1161	대상건축물은 구조적 안전성에는 문제가 없으나 비구조체인 조적벽체에 다수의 균열이 발생된 상태임.	보수
2011	엘림실버홈	노인	충청북도	충주시동량면 조동리 905-4	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	동산노인요양원	노인	충청남도	부여군규암면 반산리 261-2	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	주의관찰
2011	야고바의집	노인	전라북도	고창군부안면 수동리 53	양호한 시설물로서 구조적 안전성에 문제가 없는 상태이나, 일부 비구조체 균열, 창호 개폐가 어려운 부분이 조사됨.	보수
2011	맘편한노인요양시설	노인	전라북도	김제시금구면 대화리 208	일부 비구조체 균열과 마감재 오염부위는 미관 및 사용성 제고 차원에서 향후 기타 보수공사 진행시 함께 보수하는것이 바람직함.	주의관찰
2011	정읍원광노인요양원	노인	전라북도	정읍시덕천면 도계리 314-5	일부 비구조체 균열, 경미한 누수, 마감재 손상 및 오염 등이 조사됨.	주의관찰
2011	정다운노인복지센터	노인	전라남도	순천시서면동산리870번지3호	주요구조부재에 구조적인 손상이 발생되지 않아 구조안전성에는 이상이 없는 양호한 상태이며, 내·외부 마감재의 일부에 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	해바라기	노인	전라남도	해남군삼산면신흥340-17	주요구조부재에 내력부족에 의한 손상이 발견되지 않아 구조적인 안전성에 문제가 없는 양호한 상태인 것으로 판단되나, 건조수축에 의한 베란다 난간벽체 균열, 줄눈부위 물축임 부족에 의한 조적벽체 균열 등의 손상이 발견됨.	주의관찰
2011	천우요양원	노인	경상북도	경주시 현곡면 상구리 955-6	구조안전성에 영향을 미치는 구조적 결함음 없는 상태로, 건축물 유지관리상태 양호하며, 배면 비탈면 및 배수로 상태는 이상 없음.	주의관찰
2011	사랑의보금자리	노인	경상북도	경주시 산내면 대현리 79-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태로, 내·외부 마감재 및 구조체의 특별한 손상이 없는 편이며, 건물주변의 비탈면 및 석축상태 양호함.	양호
2011	충효청심원	노인	경상북도	경주시 충효동 2976-5	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 비구조체 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	양지요양원	노인	경상북도	구미시옥성면옥관리71번지	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 부분적으로 구조체 및 비구조체에 경미한 손상이 발생함.	주의관찰
2011	평안의집	노인	경상북도	김천시 봉산면 신암리 926	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임. 옥상 바닥 방수층의 경우 일부 구간에서 들뜸현상 및 물고임 현상이 발생되었고, 비구조부에 균열이 발생함.	보수
2011	풍산요양원	노인	경상북도	안동시 풍산읍 안교리 251-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 비구조체 균열의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	성은실버타운	노인	경상남도	거창군 거창읍 대동리 931-3 성은빌딩 5층	구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함들이 조사되지 않은 상태임.	양호
2011	에덴실버요양원	노인	경상남도	거창군 마리면 하고리 118-3	주요 구조체의 구조 안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않은 상태이며, 비구조체에 도장박리 및 백태 등의 손상이 발생함.	주의관찰
2011	큰날개 실버홈	노인	경상남도	김해시 어방동 523-1 금호빌딩 6층	전반적으로 양호한 시설이며, 거실, 다용도실, 엘리베이터 비구조 벽체의 균열과 그에 따른 일부 마감재의 손상이 조사되었으나 구조적 안전성에는 무관한 상태임.	주의관찰
2011	행복복지홈	노인	경상남도	김해시 어방동 1107-11 1층	전반적으로 양호한 시설물이며, 지상1층 화장실 타일 일부에 균열이 조사되었으나 구조적 안전성에는 무관한 상태임.	주의관찰
2011	삼원소규모요양시설(가형)	노인	경상남도	창원시성산구가음정동[대방동]331-1번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지붕층 마감재 박리부위는 장기적인 관점에서 보수가 필요함.	보수
2011	소망간호센터	노인	서울특별시	구로구 구로2동 317-31	구조체는 양호한 상태이나, 비구조체 균열과 내․외부 마감재 손상등이 일부 조사됨.	주의관찰
2011	주사랑노인종합복지센터	노인	서울특별시	노원구월계1동409-10 2층	대상층의 주요구조부재에 손상이 없는 구조안전성이 확보된 상태로 판단되며, 내부 마감재 또한, 사용성을 저하시키는 손상이 발생되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	사랑방노인요양센터	노인	서울특별시	도봉구방학동 653-1 금천빌딩 2층	주요구조부재에 손상이 발견되지 않아 구조적인 안전성에 문제가 없는 양호한 상태인 것으로 판단됨. 콘크리트와 조적벽체의 이질재료 접합부위에서 건조수축에 의한 수평균열이 조사됨.	주의관찰
2011	백산실버홈	노인	서울특별시	서대문구 홍은2동 405-8 (4층)	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	앤디스노인요양시설	노인	서울특별시	서대문구 연희동 125-11 (지1)	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태이나, 비구조체균열, 지상1층 간호사실 창호의 누수의 손상이 조사됨.	보수
2011	어버이사랑요양원1	노인	서울특별시	영등포구신길동355-535 4층	양호한 시설물로 결함부위에 대한 주의관찰이 필요하나 시설물의 구조적인 안전성에는 무관함.	주의관찰
2011	어버이사랑요양원2	노인	서울특별시	영등포구신길동355-535 5층	양호한 시설물로 결함부위에 대한 주의관찰이 필요하나 시설물의 구조적인 안전성에는 무관함.	주의관찰
2011	어버이사랑요양원3	노인	서울특별시	영등포구 신길동355-535 6층	양호한 시설물로 결함부위에 대한 주의관찰이 필요하나 시설물의 구조적인 안전성에는 무관함.	주의관찰
2011	새소망너싱홈	노인	서울특별시	은평구 갈현동 460-8	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이며, 일부 부재중 비구조체의 균열, 마감재 손상 등이 조사됨.	주의관찰
2011	애광치매전문요양원	노인	부산광역시	금정구 장전동 503-77	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이며, 일부 구조체 및 비구조체에 발생되어 있는 손상들은 정기적인 주의관찰을 실시하여야함.	주의관찰
2011	부산광역시노인건강센터	노인	부산광역시	사상구 학장동 113-6	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상은 없는 상태이나, 전면외벽 마감재의 손상에 의한 누수 등의 추가 손상, 지하층 벽체의 균열, 배면외벽, 베란다의 누수 방지를 위해 보수가 실시되어야함.	보수
2011	가가노인요양센터	노인	대구광역시	달서구 성당동 72-5. 3층	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임. 내부마감은 2010년 개원시 보수하여 전반적으로 양호한 상태임.	보수
2011	예담노인요양센터	노인	대구광역시	달서구 성당동 72-5. 4층	균열 및 철근 노출부위가 부분적으로 발견되었으나 주요 구조체의 구조적 안전성에는 문제가 없는 양호한 상태임. 내부마감은 2011년 개원시 보수하여 현재 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	대구가톨릭치매센터	노인	대구광역시	달성군 논공읍 남리 717-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음.	주의관찰
2011	백산강화요양원	노인	인천광역시	강화군 불은면 두운리 124-1	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 대체적으로 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	주의관찰
2011	계양푸른빛노인요양공동생활가정	노인	인천광역시	계양구 임학동 6-5호	주요 구조부재는 손상이 발생되지 않은 양호한 상태로, 현재 구조안전에는 문제가 없는 상태로 판단됨. 그 외, 건축물의 옥상과 지하층에 경미한 누수 및 균열 등이 발생되어 있으나, 구조적인 문제는 없는 것으로 판단됨.	주의관찰
2011	계양푸른빛요양원	노인	인천광역시	계양구 임학동 6-5호	주요 구조부재는 손상이 발생되지 않은 양호한 상태로, 현재 구조안전에는 문제가 없는 상태로 판단됨.	주의관찰
2011	이레너싱홈1	노인	인천광역시	부평구 부평동 417-8	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	이레너싱홈2	노인	인천광역시	부평구 부평동 417-8	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감도 양호한 상태임.	양호
2011	보람노인요양공동생활가정	노인	인천광역시	서구마전동639영남탐스빌@ 114-501	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	가나노인요양공동생활가정	노인	인천광역시	서구 연희동 727-7	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	한성실버케어	노인	대전광역시	서구 도마 1동 64-2	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 누수부위는 점검일 현재 보수 완료하였으며, 기타 관찰대상 부위의 손상은 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	섬김과나눔의집	노인	대전광역시	서구도마동317번지35호	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 지하층 직원숙소와 생활실 누수흔적 부위, 창틀마감 손상부위는 보수가 필요한 상태임. 기타 관찰대상 부위의 손상은 주기적인 관찰이 필요함.	보수
2011	은빛노인복지센터	노인	울산광역시	남구 달동 615-13	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	온양노인요양공동생활가정	노인	울산광역시	울주군 온양읍 운화리 53-14	구조적 안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상은 조사되지 않은 상태임.	양호
2011	안나의집	노인	경기도	고양시 일산동구 성석동 1015-3	본관의 2개층 증축, 별관의 1개층 증축에 의한 하중부담이 예상되므로 증축부 하부 구조체와 지상 3층 연결계단 기둥과 접합부의 이상여부에 대한 각별한 주의관찰이 필요함.	보수
2011	일산레인보우요양원	노인	경기도	고양시 일산동구 중산동 1570-1외 1필지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않았으며, 2008년 창호마감 실시 후 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	일산무지개마을	노인	경기도	고양시 일산서구 구산동 1415	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	일산레인보우요양원 (단기보호전환)	노인	경기도	고양시 일산동구 중산동 1570-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 균열폭이 넓은 비구조체 의 균열이 조사 됨.	보수
2011	고운빛 요양원	노인	경기도	고양시 일산동구 중산동 1570-5호 2층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	푸른숲	노인	경기도	고양시 일산동구 중산동 1570-5 승산빌딩 3층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	베네라이프요양원	노인	경기도	광주시 초월읍 지월리 729-6	보에 경미한 손상이 발견되었으나 구조적 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 벽지 일부의 탈락과 조적벽체 균열이 일부 발생되었으나 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	보수
2011	아름다운집	노인	경기도	구리시수택동463-33 5층	주요구조부재에는 구조적인 위해를 야기하는 손상은 없는 것으로 판단되며, 내·외부 마감재도 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	아름다운가정	노인	경기도	구리시수택동463-33 6층	주요구조부재에는 구조적인 위해 요소가 없는 것으로 판단되며, 마감재 일부에 손상이 발생되었으나, 사용성 확보에 문제는 없는 상태임.	보수
2011	만남의집	노인	경기도	남양주시진접읍부평리20번지1호	구조 안전에 문제가 될 수 있는 손상은 발견되지 않았음. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호함.	주의관찰
2011	초원의집	노인	경기도	남양주시화도읍월산리484번지5호	주요 구조부재인 조적벽체에 건조수축 균열과 마감모르타르에 균열이 발생되었으나, 구조안전성에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감부재는 전반적으로 양호하나, 오염과 탈락이 부분적으로 발생된 상태임.	주의관찰
2011	평안한 실버요양원	노인	경기도	부천시 소사구 소사본동 216번지 34호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	가족요양원	노인	경기도	부천시 원미구 역곡동 한국아파트 101동 405호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	이레요양원	노인	경기도	부천시 원미구 약대동 98번지 3호 5층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	한가족실버빌	노인	경기도	성남시 중원구 금광1동 1362 5층	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 없는 상태임. 내부 마감재는 전반적으로 양호함.	보수
2011	한가족실버빌2호	노인	경기도	성남시 중원구 금광1동 1362 4층	4층 천장 슬래브에 배관 매입을 위한 천공 부위 주변 철근노출이 발견되었으나 구조안전성에 문제는 없는 상태임. 내․외부 마감재는 전반적으로 양호함.	보수
2011	사랑돌봄실버케어스 1호	노인	경기도	성남시 중원구 성남동 2393 ING 5층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 발견되지 않았음. 내부마감은 2010년 개원시 보수공사를 실시하여 아주 양호한 상태임.	양호
2011	사랑돌봄실버케어스 2호	노인	경기도	성남시 중원구 성남동 2393 ING 5층	천장 슬래브 일부에 균열과 백태가 발생되었으나 구조안전성에 문제는 없는 상태임. 2010년 개원시 내부마감재 보수공사를 실시하여 아주 양호한 상태임.	주의관찰
2011	보훈원부설전문요양센터	노인	경기도	수원시 장안구 하광교동 423번지 7호	시설물의 구조적인 안전성을 저해할 만한 손상은 조사되지 않았으나, 지붕층 마감재 들뜸, 누수흔적부위 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	수원사랑의집	노인	경기도	수원시 장안구 정자동 70번지 21호	시설물의 구조적인 안전성을 저해할 만한 손상 등은 발생되지 않은 상태이며, 노후화된 지붕 방수층 및 외벽 백태와 지상1층 창고 지붕 접합부의 백태 및 누수가 조사됨.	보수
2011	두루존실버요양원	노인	경기도	시흥시 정왕동 1882번지 8호 용마빌딩 3층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	시흥은혜요양원	노인	경기도	시흥시 은행동 537번지 2호 청암빌딩 5층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상은 발생되지 않았음.	주의관찰
2011	은혜노인공동생활센터	노인	경기도	시흥시 대야동 454번지 3호 1층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	세계로 실버케어	노인	경기도	안산시 단원구 와동 129-1	구조체의 안전성을 저해시키는 손상은 발견되지 않았으나, 바닥의 경우 지하수에 의한 누수가 진행되므로 지하층의 침수를 방지하기 위한 배수펌프의 작동상태를 지속적으로 관찰, 관리할 필요가 있음.	주의관찰
2011	소망의집	노인	경기도	안성시원곡면 산하리 676	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며 내․외부 마감재의 상태도 양호함. 옥외시설인 옹벽과 비탈면도 양호함.	양호
2011	실버앤케어	노인	경기도	안성시공도읍 진사리 342	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며 내․외부 마감재의 상태도 양호함. 옥외시설인 옹벽도 양호함.	양호
2011	느티나무요양원	노인	경기도	안양시 만안구 안양5동 618-102	구조적인 안전성에 영향을 주는 손상은 관찰되지 않았으나, 지상2층 발코니에서의 누수와 옹벽과 담장 경계부의 수평균열이 조사됨.	주의관찰
2011	효심원	노인	경기도	양평군용문면다문리788번지1호	주요구조체인 보에 경미한 균열이 발생되었으나, 구조안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨.	보수
2011	녹십자요양원	노인	경기도	오산시오산동 874번지 5호 용현빌딩 202호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	양지성모너싱홈	노인	경기도	용인시 처인구 양지면 식금리 119-1	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	신곡카네이션요양원	노인	경기도	의정부시 신곡동 486번지 3호 청석빌딩 4층	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음. 비구조체(조적벽체)의 균열은 기보수한 상태로서 전반적인 유지관리가 양호함.	보수
2011	새아침너싱홈	노인	경기도	이천시마장면 오천리 333-2	노후화된 건물로 누수와 마감재 손상이 발생되어 일부 보수와 주의관찰이 필요하고, 지속적이고 효율적인 관리를 위해 주기적인 점검이 바람직함.	보수
2011	포천노인전문요양센터	노인	경기도	포천시 신북면 덕둔리 126-5	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 중대한 손상 및 결함은 없는 상태이나, 일부 구조체(지하1층 기계실 보 및 슬래브, 강당 천장 슬래브 누수부위)에 발생한 균열 및 백태부위는 주의관찰이 필요함.	보수
2011	사랑의집	노인	경기도	화성시양감면 정문리341	대상시설(A동, B동)에는 구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, B동은 외부 벽체의 균열이 조사됨.	보수
2011	천사의집	노인	강원도	속초시 교동 동부@106-1602	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상16층 비구조체균열 및 도장박리가 조사됨.	주의관찰
2011	상애노인전문요양원	노인	강원도	원주시 행구동 825-1	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	원주실버요양센터	노인	강원도	원주시 단구동 173-5	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	벧엘동산	노인	강원도	정선군 임계면 반천리23-8	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	소망의집	노인	강원도	정선군 정선읍 신월리328-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재도 양호한 상태임.	양호
2011	성산요양원	노인	강원도	철원군 서면 와수리 196	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 상태이나, 대상시설물의 측면 및 정면 외벽에서 구조체 균열이 조사됨.	보수
2011	충북효양원	노인	충청북도	청주시상당구 지북동 293	지상3층 천장보에 단면손상이 발견되어 손상부위에 대한 보수가 필요한 상태로 판단되고, 외부 드라이비트 마감재에 일부 손상이 발생되었으나, 내·외부 마감재는 양호한 상태임.	정밀안전진단 필요
2011	충주시니어빌리지	노인	충청북도	충주시 금릉동 166-27	구조적 안전성을 저해할 만한 손상은 조사되지 않은 상태임.	주의관찰
2011	성모요양원	노인	충청북도	충주시앙성면 돈산리 168-2	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 지붕 방수층의 들뜸 및 파손 부위가 조사됨.	보수
2011	한솔실버요양센터	노인	충청북도	충주시 금릉동 862 (3층)	구조적인 안전성을 저해할 만한 손상은 없는 것으로 조사되었으나, 지하1층 주차장 천장 슬래브 설비 구간에 누수가 조사됨.	보수
2011	믿음의집	노인	충청남도	공주시유구읍명곡리35	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	보수
2011	대한실버랜드 (구섬김요양원)	노인	충청남도	금산군 복수면 백암리 426	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	전의요셉의집	노인	충청남도	연기군 전의면 원성리 183	신축 건물로 구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 없는 양호한 상태임.	보수
2011	평강교회부설 평강요양원	노인	충청남도	연기군전동면 송성리 675-2	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으며, 결로 및 일부 비구조체의 이격, 균열 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	장수노인요양원	노인	충청남도	홍성군은하면 금국리 528	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지하1층 보일러실 PIT층 상부 슬래브에 누수흔적 및 백태 현상이 발생함.	보수
2011	고창원광효도의집	노인	전라북도	고창군고수면 봉산리 53-42	일부 비구조체 균열, 경미한 누수, 마감재 오염 부위는 미관 및 사용성 제고 차원에서 향후 기타 보수공사 진행시 함께 보수하는것이 바람직함.	보수
2011	로뎀요양원	노인	전라북도	군산소룡동 1572-2 외 1필지	구조안전성에는 문제가 없으나, 일부 비구조체와 마감재에 균열과 경미한 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	다솜마루	노인	전라북도	김제시죽산면 옥성리 216-111	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았으나, 비내력벽체 균열, 외부 마감재 도장박리 등의 손상이 발생함.	주의관찰
2011	대명노인요양원(2)	노인	전라남도	광양시광양읍구산리703번지3호	증축에 대한 구조안전 확인 여부는 확인되지 않으나, 대상층에 내력부족에 의한 균열은 발견되지 않아, 현재 구조안전에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨.	보수
2011	삼성노인요양원	노인	전라남도	여수시문수동 461-6	전반적으로 주요구조부재에 경미한 균열이 발생된 상태이나, 전반적으로 구조안전은 확보된 상태로 판단되고, 그 외, 일부 마감재오염 부위에 대해서는 사용성 확보를 위해, 간단한 보수가 필요함.	주의관찰
2011	우리마을노인복지센터	노인	전라남도	영암군삼호읍 용당리 955-15	철골부재와 접합부에 일부 부식이 발생되었으나 구조안전에 큰 문제는 없는 상태이고, 내·외부마감재는 전반적으로 양호하나 파라펫 시공이음부는 균열 진행유무에 대한 주의관찰이 요구됨.	보수
2011	안양사랑의집	노인	전라남도	장흥군안양면 해창리 661번지	주요구조부재에 손상이 발견되지 않아 구조적인 안전성에 문제가 없는 양호한 상태인 것으로 판단되나, 일부 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	성심노인요양공동생활가정	노인	경상북도	경산시 삼북동 224	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없으나, 일부 비구조부균열과 외부 담장균열이 조사됨.	주의관찰
2011	은화의 집	노인	경상북도	경주시 구정동 616-136번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태로, 2011년 실시한 리모델링 공사로 인하여 내부 및 외부 마감재 양호하며, 발생된 결함 및 손상 부위를 대부분 보수한 상태임. 배면 담장의 경우 중앙부가 토압에 의하여 약간 전도된 상태로 진전 및 균열, 이격 발생됨.	주의관찰
2011	선산재가노인복지센터	노인	경상북도	구미시고아읍원호리427번지1호	구조에 위해를 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이며, 일부 외벽과 화장실에 발생되어 있는 손상은 점검일 기준으로 보수를 실시할 필요성은 없는 상태임.	주의관찰
2011	성민원	노인	경상북도	김천시 어모면 능치리 934	구조안전상에 위해를 미치는 결함은 없음. 화장실 벽체타일 탈락 및 파손, 지붕층 아스팔트 싱글 손상, 기타 비구조체에 균열이 발생함.	보수
2011	애명노인마을	노인	경상북도	안동시 북후면 도촌리 846-14	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 건축물 주변에 지반이 다소 침하된 부분이 있으나 건축물에 미치는 영향은 없으며, 후면부 우수드레인 주변에 토사유실 부위는 추가적인 손실을 막기 위한 보수를 실시해야함. 건축물 주변 배수로 정비를 실시해야함.	보수
2011	안동단비원	노인	경상북도	안동시 서후면 이송천리 77-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 좌측면의 경사로 건물의 경우 개구부 주변 미장면 및 접합부에 균열이 산발적으로 발생한 상태이고, 지상1～2층에 발생한 비구조체의 이격 및 균열, 기타 화장실 타일 파손 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	안동병원전문요양센터	노인	경상북도	안동시안동시 정하동 396-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 비구조부에 발생된 균열의 경우 구조적 안전성에 영향을 미치는 손상이 아니므로 정기적인 점검을 통해 진행성 여부확인을 해야 함. 4층 증축시 구조검토를 실시하였으며 증축으로 인한 문제점 없는 상태이고, 내부 마감재 상태 및 외부 토목시설물의 경우는 특별한 결함 없음.	보수
2011	애명효자원	노인	경상북도	안동시 서후면 광평리 209-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 비구조부 균열 및 화장실 타일 파손 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	행복한요양원	노인	경상북도	영주시 봉현면 노좌리 203-5	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없으나, 2층 복도 벽체 접합부 균열부는 보수를 실시해야 하며, 기타 비구조체 균열부의 경우 진전 및 누수 발생시 보수토록 함.	보수
2011	의성효도마을	노인	경상북도	의성군 의성읍 원당리 1137-18	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이고, 발생된 결함 및 손상부에 대한 보수상태 양호하며, 정기적으로 건축물 점검을 실시하고 보수 및 유지관리에 관한 기록을 실시하기 바람.	보수
2011	금곡요양원	노인	경상북도	포항시 포항시 북구 환호동 69-4	구조안전성에 영향을 미치는 구조적 결함이 없으나, 현관천정 누수, 기타 비구조부 균열 및 후면 담장의 이격 및 균열 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	엘림의 집	노인	경상남도	거창군 마리면 율리 743	주요 구조체의 구조 안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이며, 지상 1층 주방 천장 보의 천공된 부위 및 출입구 상부벽체 비구조적인 균열 등이 조사됨.	주의관찰
2011	보현행원노인요양원	노인	경상남도	김해시 주촌면 양동리 23	전면 좌측부 바닥포장면의 균열은 중점관찰이 필요하며 추후 손상이 확대되는 경우 해당 부위에 대한 보수가 필요하고, 결함부위는 구조적 안전성에는 무관하며, 지속적인 관찰을 실시하고 향후 기타공사 실시시 병행하여 보수하는 것이 바람직함.	주의관찰
2011	창원성심요양원	노인	경상남도	창원시의창구북면내곡리1234번지12통2반	주요 구조체에 균열, 누수 등의 손상이 발생하였으나 구조안전성에는 문제가 없는 상태이나, 지붕층 및 수평증축 연결부에 마감재균열이 발생함.	보수
2011	춘추원	노인	경상남도	마산시합포구구산면반동리631번지1호14통1반	주요 구조부재인 천장보 및 천장슬래브에 균열이 조사되었으나, 구조적인 안정성에는 문제가 없는 것으로 판단되고, 그 외 비구조체 균열 및 마감재 손상 등이 조사됨.	주의관찰
2011	강북할렐루야천사의집	노인	서울특별시	강북구미아동 131-6	구조체에 철근노출과 경미한 균열이 발생되었으나 구조안전성에 문제는 없는 것으로 판단됨. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호하나 2층 주방천장의 타일탈락이 조사됨.	보수
2011	e포근한요양원	노인	서울특별시	강북구미아동 189-6	지상 2층 천장보 부재에 내력 부족에 의한 경사균열이 경미하게 발생되었으나 구조안전에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호하나 증축된 비상계단실 이질재 접합부의 이격이 조사됨.	보수
2011	가족사랑노인요양센터(단기전환)	노인	서울특별시	강북구미아동 8-328 4층	구조 안전성에 문제는 없는 상태로 판단됨. 천장 슬래브의 배관누수가 일부 발생되어 백태와 마감재 오염이 조사되었으나, 현재 추가적인 진행은 없는 상태임.	보수
2011	미성요양원	노인	서울특별시	관악구신림동 1480-5, 3층	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 내부마감 손상 부위인 누수흔적 부위는 보수를 완료하여 점검일 현재 누수발생은 없는 상태임.	주의관찰
2011	효도로시니어케어센터	노인	서울특별시	구로구 고척1동 73-3	점검층의 주요 구조체에는 손상, 결함 및 열화 등이 발견되지 않은 양호한 상태이나, 일부 지붕층 파라펫 난간과 계단실 벽체에 균열, 지상9층 계단실 벽체에 누수흔적이 발생된 상태임.	보수
2011	은천노인요양센터	노인	서울특별시	동대문구 장안동 304-8	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 지상4층 생활실 및 계단실 균열 들은 주기적으로 점검하기 바람.	주의관찰
2011	산내들실버홈	노인	부산광역시	기장군 장안읍 길천리 379-3	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 마감재 손상 등이 조사되어 해당 부위에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	참사랑요양원	노인	부산광역시	기장군 기장읍 연화리 109-5	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상은 없는 상태이나, 지상 1층 창고의 경우 추가로 시공되어 일체화되지 않은 신/구부재간의 접합 및 마감불량으로 누수, 백태 등의 손상이 발생하여 균열 및 접합부에 대한 보수를 실시하여야하며, 보수 후 슬래브의 처짐 또는 상부(외부주차장)에 균열발생 유무에 대한 세심한 주의관찰이 필요함.	보수
2011	연제효마을	노인	부산광역시	연제구 연산동 367-25	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 결함, 손상 등이 조사되지 않았으며, 2009년 시설 개소시 내부마감 교체공사를 실시하여 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	사랑드림실버홈	노인	부산광역시	해운대구송정동436-5 502호	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않았으며, 2010년에 내부마감을 실시하여 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	비슬원	노인	대구광역시	달성군 화원읍 성산리 522-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음.	주의관찰
2011	한아름요양복지센터	노인	대구광역시	서구 원대3가 1351-7	구조 안전성에 위해를 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이나 지상4층 발코니 천장슬래브 철근노출 부위 및 지상4층 화장실 창호 누수부위는 보수가 필요함.	보수
2011	한아름노인요양센터	노인	대구광역시	서구 원대3가 1351-7	구조 안전성에 위해를 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태이나 조리실 벽체 누수부위는 사용성을 위한 보수가 필요함.	보수
2011	효성가족요양센터	노인	대구광역시	서구 평리동 1493-25	주요 구조부의 안전에 위험을 주는 손상 또는 결함은 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	그린1요양원	노인	인천광역시	남구 주안동 46-3호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	주의관찰
2011	그린2요양원	노인	인천광역시	남구 주안동 46-3호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	크로바노인요양원	노인	인천광역시	부평구 청천동 176 대우아파트 1119/1202	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	내리요양원	노인	인천광역시	서구 왕길동154-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	연희요양원	노인	인천광역시	서구 심곡동298공성빌딩5,6층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상이나 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 대체적으로 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	보수
2011	다비다의집	노인	대전광역시	대덕구대화동 39-1	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았으며, 일부 비구조체에 발생한 누수는 보수가 필요함.	보수
2011	샘물복지타운	노인	경기도	가평군상면 봉수리 123-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 비구조체 균열, 마감재 손상 등이 조사되어 해당 손상대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함.	보수
2011	엘림복지원	노인	경기도	고양시 일산동구 지영동 752-1	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나. 일부 철골재 부식과 비구조체 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	환희의 집	노인	경기도	고양시 일산동구 정발산동 798	구조적인 손상은 없는 상태이나 발코니 하부 벽체 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	카네이션 중산점	노인	경기도	고양시 일산동구 중산동 해태쇼핑 1561-1 해태쇼핑 4층	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 창틀주변의 손상 등이 조사됨.	주의관찰
2011	샤론요양원	노인	경기도	고양시 덕양구 행신동 995-2 비금빌딩 7층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	지극정성	노인	경기도	고양시 일산서구 대화동 2088-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 겨울철에 3층의 다락방 및 계단실 상부에 결로에 따른 내부 마감재 오염 등의 손상이 발생됨.	보수
2011	사랑방요양센터	노인	경기도	고양시 일산서구 대화동 장성마을306-104	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 발코니 창 주변에 발생한 채움재(실란트) 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	명지노인요양원	노인	경기도	고양시일산동구중산동1569-1 801호	구조적인 문제가 없으며, 부분적으로 비구조체에 균열 및 백태가 발생된 상태이고, 지붕의 화단 설치는 정기적인 점검을 실시하여 손상 발생 유무를 확인해야함.	주의관찰
2011	과천실비요양원	노인	경기도	과천시 중앙동 83-4	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 내부 마감재의 누수흔적이 조사됨. 석축은 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	한마음요양원	노인	경기도	구리시토평동371	점검대상의 주요 구조부재는 손상이 발생되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	건강한집	노인	경기도	김포시월곶면고막리387번지1호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	김포사랑채요양원	노인	경기도	김포시 사우동 329번지 1호 2층	주요 구조부재인 철골부재와 접합부의 확인 가능한 부위는 좌굴 및 접합부의 이상이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	사랑이가득한요양원	노인	경기도	남양주시화도읍차산리776번지1호	점검가능한 주요 구조부재에는 결함이 없어 구조적 안전에 문제가 없는 상태로 판단됨. 주요 내·외부 마감재인 벽지와 샌드위치 패널 및 사이딩패널 또한 전반적으로 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	꿈의교회부설노인전문요양센터	노인	경기도	수원시팔달구 화서동 644번지 5호 그린프라자 601호	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	㈜수원어르신간호센터	노인	경기도	수원시팔달구 매산로3가 35번지 15호 5층	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지는 않았음.	주의관찰
2011	밝은집	노인	경기도	양평군단월면 봉상리 153번지 1호	주요 구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 상태이며, 내․외부 마감재는 전반적으로 양호함.	보수
2011	인보마을	노인	경기도	용인시 처인구 포곡읍 삼계리 318	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 지상2층 복도 천장 마감재 상부 슬래브의 누수흔적이 조사됨.	보수
2011	목련의집	노인	경기도	포천시 군내면 구읍리 405-1	내력벽체에 비교적 큰 폭의 균열이 발생되었으나 구조안전성에 큰 문제가 없는 상태로 판단됨.	주의관찰
2011	해뜨는마을	노인	경기도	화성시 봉담읍 분천리 367-5	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 지하1층에서 누수 및 백태가 조사됨.	보수
2011	효림노인요양원	노인	충청남도	예산군예산읍예산리431번지4호	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	보수
2011	베데스다	노인	전라북도	군산시서수면 마룡리329-3	조적조인 가동의 구조부재인 조적벽체 내·외부에 관통 경사균열이 발생하여 구조안전에 위해가 되고 있으나, 현재 지반 침하의 진행은 없는 상태임. 내·외부 마감재는 균열과 누수 등 손상이 다소 발생된 상태임.	보수
2011	대광요양원	노인	전라북도	군산시수송동 405-4	양호한 시설물로서 구조적 안전성에 문제가 없는 상태이나, 시설물 배면의 담장은 노후화 되어 기울어짐과 마감재 망상균열 및 박락 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	청담실버요양원	노인	경상북도	구미시원평동1052번지2호	시설물의 구조 안전성에는 문제가 없는 양호한 상태이임.	보수
2011	봉화요양원	노인	경상북도	봉화군 법전면 풍정리 751	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 신관 외부창호 접합부 및 정면 치장벽돌부, 기타 비구조부에 균열이 조사되었고, 화장실 및 세탁실 타일 벽체 손상 등이 조사됨.	보수
2011	백양원	노인	부산광역시	기장군 일광면 칠암리 84-3	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상은 없는 상태이나, 지상 1, 2층 개구부와 벽체의 구조체 균열이 조사되어 보수가 필요함. 또한, 기존 1개층에서 2개층이 수직 증축되어 하부구조체(전면 철골캔틸레버 보, 데크 포함) 및 기초부위에 대한 손상유무, 지붕층 캔틸레버 부위에 대한 세심한 주의관찰이 필요하며, 이외에 기타 관찰대상에 대한 주기적인 점검이 바람직함.	보수
2011	황전요양원	노인	부산광역시	동래구 온천동 1737	주요 구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태이나, 지상1층 식당 과 지하1층 보일러실 천장 구조체(슬래브/보)에 발생한 균열 및 증축부와 기존건물의 연결복도 벽체에 발생한 균열은 보수를 실시하여야 함.	보수
2011	시온요양원	노인	대구광역시	달서구두류3동470번지5호 대구기독병원6층	주요구조부재인 철골부재의 확인 가능한 부위는 좌굴 및 접합부의 이상이 없는 양호한 상태임. 일부 조적벽체의 균열이 발견되었으나, 전반적으로 양호한 상태임.	주의관찰
2011	영락전문요양센터	노인	인천광역시	연수구 동춘동 798-1호	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	인천사할린 동포복지회관	노인	인천광역시	연수구 연수3동 580-3	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	보수
2011	세실리아요양원	노인	광주광역시	서구광천동 10-8	지하층 천장 슬래브와 보에 균열이 발생된 상태이나 증축 당시 시공자재의 적재하중에 의한 경미한 균열로 추정되어 구조안정성에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 내부 마감재는 전반적으로 양호하나, 외부 마감재는 일부 오염부위가 발견됨.	보수
2011	우리향기	노인	경기도	가평군청평면 삼회리 500	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 비구조체 균열, 누수흔적 등이 조사됨.	주의관찰
2011	김포실버	노인	경기도	김포시통진읍옹정리110번지12호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	순애노인전문요양원	노인	경기도	고양시 덕양구 관산동10	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 비구조체균열, 누수흔적, 창틀 주변 누수, 결로, 타일 손상, 곰팡이, 도장박리 등의 손상이 일부 조사됨.	주의관찰
2011	예사랑 노인요양원	노인	경기도	시흥시 장곡동 802번지 1호 금강프라자5층	구조적 안전성에는 문제가 없으나 지붕층의 구배불량과 배수로마감재에 손상이 발생되어 있는 상태임.	보수
2011	안산시초지종합 사회복지관 부설 초지요양원	노인	경기도	안산시 초지동 604-3	주요 구조체에 안전성을 저해시키는 위험요인은 발견되지 않음.	주의관찰
2011	에녹의집	노인	경기도	용인시 처인구 양지면 주북리 917-9	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 줄눈 및 타일 들뜸, 결로 등의 손상이 발견됨.	주의관찰
2011	강릉효도마을	노인	강원도	강릉시 강동면 심곡리 3-3	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, A동과 L동에서 비구조체 균열 및 내부마감 손상이 조사되어 해당부위에 대한 진행여부를 정기적으로 관찰하여야 하며, 향후 전체 보수공사시 병행하는것이 바람직함.	주의관찰
2011	진천청담요양원	노인	충청북도	진천군 초평면 은암리 39	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	효진원	노인	충청남도	금산군금산읍 계진리 225	구조안전에는 위해를 주는 손상은 없는 상태임.	주의관찰
2011	보령요양원	노인	충청남도	보령시남포면창동리558번지	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	건양부여요양원	노인	충청남도	부여군부여읍 동남리 598	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	희락의문	노인	전라북도	전주시 우아동1가 748-76호	구조 안전성에 크게 위험을 주는 손상 또는 결함이 없는 상태이며, 내부 마감재도 양호한 상태임.	주의관찰
2011	실로암요양원	노인	전라남도	여수시율촌면 산수리 298외	구조부재의 내력부족으로 인한 손상은 발견되지 않아 구조적인 안전성에 문제는 없는 상태인 것으로 판단되나 건조수축 및 시공이력 차이에 의한 균열과 마감재의 열화가 발견된 상태임.	주의관찰
2011	정애원	노인	경상북도	포항시 북구 청하면 청계리 881-1	구조안전성에 영향을 미치는 구조적 결함음 없음. 지상1층 기계실 천정 슬래브 균열의 경우 약간의 백태가 발생한 상태로서 주기적이 점검을 통하여 균열폭의 확장 및 백태 진전여부를 확인해야하며, 기타 비구조체 균열부의 경우 누수 및 진전이 될 경우 보수토록 함.	보수
2011	고성군노인요양원	노인	경상남도	고성군고성읍대독리3번지1호	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 조사 되지 않았으나, 지하 1층 천장슬래브의 균열은 보수를 실시해야 함 이외에 비구조체 균열, 물고임 등이 조사되어 해당 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함. 옥외시설인 옹벽과 비탈면의 경우 안전에 영향을 미치는 결함 등이 조사되지 않은 안전한 상태임.	보수
2011	광명노인요양원	노인	경상남도	합천군 가야면 치인리352	주요 구조부의 구조 안전에 위험을 주는 손상 또는 결함은 조사되지 않은 양호한 상태이나 일부 비구조체 균열과 지붕층 누수부위가 관찰되었고, 옥외시설 중 배면에 있는 토사 깍기 비탈면에 손상이 조사됨.	보수
2011	에덴요양원	노인	대구광역시	중구 동인동 2가 61	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음.	주의관찰
2011	강화에담복지원	노인	인천광역시	강화군 하점면 부근리 475-5	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 대체적으로 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	보수
2011	봄빛노인요양원	노인	대전광역시	서구정림동509번지	구조안전성에 문제가 될 수 있는 손상은 조사되지 않았고, 일부 비구조체 균열, 방수층 박리 부위는 미관 및 사용성 제고 차원에서 향후 기타 보수공사 진행시 함께 보수하는 것이 바람직함.	주의관찰
2011	행신카네이션요양원	노인	경기도	고양시 덕양구 행신동 948-1 LG프라자 4층	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 일부 창호 시설에서 실란트 노후화로 인한 누수가 조사됨.	주의관찰
2011	아녜스의집	노인	경기도	수원시장안구 천천동 575번지 1호 51통 1반	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 지하 1층 전기실 상부 슬래브 균열 및 누수흔적 손상이 조사됨.	보수
2011	한국요양원	노인	경기도	수원시팔달구 인계동 966-5	구조적인 안전성에 문제는 없는 상태이나, 지상 6층 거실 천장슬래브 백태 부위는 상부층 보일러 배관 파손으로 하부층인 점검시설의 거실 천장슬래브 균열부로 누수가 발생되는 상태임.	보수
2011	가람실버밸리요양원	노인	경기도	시흥시 장곡동 812번지 2호 한림빌딩 4층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	한사랑요양원	노인	경기도	시흥시 은행동 530번지 2호 드림빌딩 2층	관찰대상의 비구조부에 창호주변 마감재 오염이 조사됨.	주의관찰
2011	정겨운요양원	노인	경기도	시흥시 신천동 744번지 7호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	효드림 요양원	노인	경기도	안산시고잔동727-4 씨티프라자 6~7층	구조적으로 안전한 상태에 있는 것으로 판단되며, 내부 마감은 2010년 개원시 전체적으로 보수하여 특별한 결함사항이 없음.	주의관찰
2011	양지종합요양센터	노인	경기도	이천시호법면 매곡리 990-1	노후화된 건물로 일부 비구조체 균열, 누수흔적, 마감재 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	샬롬닥터노인요양원	노인	경기도	하남시신장동427번지12호	구조 안전성에 문제는 없는 상태이나, 외부 마감재는 일부 오염이 조사됨.	보수
2011	경선효수발센터	노인	강원도	강릉시옥천동 155-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상4층 간호사실에서 마감재오염이 조사됨.	주의관찰
2011	정다운요양원	노인	충청북도	충주시 칠금동 584	시설물의 구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으며, 내/외부 마감재는 양호한 상태임.	보수
2011	엄마네노인복지센터	노인	전라북도	전주시 평화동 1가 453-8호	지하층 구조부재에 경미한 손상이 발생되었으나 구조적 안전에 큰 문제는 없는 상태이나, 지하층 기둥과 벽체에 균열이 발생한 상태임. 기타 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태임.	보수
2011	한재요양원	노인	전라남도	담양군대전면 대치리 944	보와 벽체에 경미한 균열과 손상이 발생되었으나 전반적으로 양호한 상태로 판단되고, 내·외부 마감재는 전면교체 및 보수로 양호한 상태임.	보수
2011	소로원	노인	전라남도	영암군영암읍 용흥리 522	양호한 시설물로서 구조적 안전성에 문제가 없는 상태이나, 일부 비구조체 균열 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	인애가장수마을	노인	경상북도	영주시 안정면 내줄리 318-9	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 비구조체 균열, 지하 외부계단 벽체 균열 및 누수, 화장실 타일 파손 등의 손상이 발생함.	보수
2011	희연너싱홈	노인	경상남도	창원시 성산구 반송동[반지동] 78번지 케이프타운 3016호	주요 구조체의 구조 안전에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	새날노인돌봄의집	노인	경상남도	창원시 진해구 경화동 32번지 1호 한빛프라자 202호	구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상은 발생되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	늘푸른요양원	노인	대구광역시	달성군 화원읍 설화리 658	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음.	주의관찰
2011	하나비젼실버홈	노인	광주광역시	동구대인동 113	옥상에 물탱크 설치로 활하중이 증가하여 하부에 큰 폭의 전단균열이 다수 발생되었음. 또한 다수의 보에 단면손상이 발생되었고 내력벽체를 철거하여 구조적으로 불안전한 상태로 판단됨.	정밀안전진단 필요
2011	아람노인요양시설	노인	경기도	남양주시화도읍가곡리131번지16호	철골부재에 손상이 없어 구조안전성에 문제는 없는 상태로 판단되나, 비내력벽체 균열이 발생되었으며, 외부 마감재에 오염이 발생된 상태임.	보수
2011	평강요양원	노인	경기도	동두천시 안흥동 108-5	주요 구조체에 구조 안전성에 문제가 되는 손상이 없는 양호한 상태이나, 지하층 천장보 균열, 지붕 경사슬래브와 옥탑층 벽체 접합부의 실란트 파손 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	감천장요양원	노인	경기도	수원시장안구 영화동 44-1 31통 1반	구조적인 문제는 없으나, 지상 2층 215호 창틀 하부 누수흔적이 조사됨.	보수
2011	이레전문요양센터	노인	경기도	수원시권선구 권선동 1066번지 2호 교연빌딩 7층	구조안전에는 위해를 주는 손상은 없는 상태임.	주의관찰
2011	엘림요양원	노인	경기도	시흥시 도창동 408번지 1호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 상태이나, 외부 계단과 지붕 철골 부재의 부식과 실내 비구조 균열 등이 조사됨.	주의관찰
2011	이화실버케어	노인	경기도	시흥시 대야동 532번지 6호 이화실버케어	지상10층 화장실 천장 배관이 노후화되어 부식에 의한 누수가 진행됨.	보수
2011	실로암노인요양원	노인	경기도	시흥시 대야동 541번지 3호	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태로, 비구조체 균열, 창틀주변 누수, 지붕층 일부 손상 등이 조사됨.	주의관찰
2011	사회복지법인 보은 인우원	노인	충청북도	보은군수한면 광촌리 188-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	보수
2011	참사랑노인요양원	노인	경상남도	거창군 거창읍 대동리 12-1	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않은 상태이나, 비구조체인 지붕층 계단실 좌측벽체 균열 및 지상 2층 EV 연결부 및 지상 1, 2층 생활실 창틀 상부 누수가 조사됨.	주의관찰
2011	성요셉노인요양원	노인	경상남도	양산시 명동 124	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태이나, 비구조체 지상 1층 사무실 조적벽체 균열, 지상 2층 발코니 및 외벽 마감재 손상 등이 조사됨.	주의관찰
2011	붓다의집	노인	대구광역시	동구 진인동 33	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음.	주의관찰
2011	고운빛요양원	노인	인천광역시	계양구 계산동 1082-5호	구조안전에는 문제가 없는 것으로 판단됨.	주의관찰
2011	계양구우리누리요양원	노인	인천광역시	계양구 작전동 899-4호	주요 구조체에는 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내․외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	효원노인요양원	노인	대전광역시	동구효동253-1	양호한 시설물로서 구조적 안전성에 문제가 없는 상태이나, 지속적이고 효율적인 관리를 위해 주기적인 점검이 바람직함.	주의관찰
2011	실버랜드	노인	대전광역시	중구어남동 59호	일부 비구조체 균열 부위는 미관 및 사용성 제고 차원에서 향후 기타 보수공사 진행시 함께 보수하는 것이 바람직함. 구조체와 창호 주위 누수 부위는 장기적으로 구조체 및 내부 마감에 손상을 줄 수 있으므로 보수가 필요함(점검일 현재 보수 예정임).	보수
2011	동해시노인요양원	노인	강원도	동해시 부곡동 232번지	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	이레마을	노인	강원도	동해시 만우동 300번지	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지붕층 마감재 균열, 비구조체 균열 및 누수흔적 등이 조사됨.	보수
2011	동대구노인의료복지센터	노인	대구광역시	수성구 만촌1동 426-6	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음.	주의관찰
2011	플래티늄	노인	대전광역시	동구판암동230-4	양호한 시설물로서 구조적 안전성에 문제가 없는 상태이나, 지속적이고 효율적인 관리를 위해 주기적인 점검이 바람직함.	주의관찰
2011	여래원	노인	대구광역시	남구 이천동 381-9	주요 구조부인 지하층 주차장 천장보는 내력 부족의 원인으로 추정되는 경사균열이 발생되어 있어 정밀안전진단이 필요한 상태임. 그러나, 본 시설물은 2013년 이전계획이 수립되어 있으므로 천장보의 균열에 대해 주기적인 점검으로 진행 여부를 확인하여야 하며, 균열의 진행이 확인될 경우 즉시 정밀안전진단을 실시하여야 함. 그외 손상들은 정기적인 점검으로 진행 여부를 파악하고, 지붕층의 노출된 철근들은 철근주변으로 누수가 될 수 있으므로 제거하여 지붕 마감을 실시할 것을 건의함.	정밀안전진단 필요
2011	예리고의집	노인	전라남도	여수시덕충동 23	지상2층 규모의 철근콘크리트조 별관 및 지상1층의 조적조 본관은 건축물 주요구조부재에 내력부족으로 인한 손상이 발견되지 않아 건축물의 구조 안전성에 문제가 없는 양호한 상태로 판단됨.	주의관찰
2011	배매골사랑방	노인	전라북도	부안군주산면 백석리 579-7	경과년수에 따른 노후화가 일부 진행된 상태로 판단되나 구조안전성에 큰 문제는 없는 상태로 판단됨. 기둥에 발생한 수평균열은 띠철근의 피복 콘크리트 두께 부족에 의한 부식균열로 추정되며 균열의 진전 및 추가 발생유무에 대한 관찰이 필요함.	보수
2011	대창양로원	노인	경상북도	고령군 쌍림면 매촌리 산12-11	전반적인 노후화에 의한 구조안전성과 사용성 확보가 의심되는 상태이므로 금년 실시한 정밀안전진단 결과에 따른 보수 및 보강 등의 조치를 실시하여야 함.	보수
2011	혜명양로원	노인	서울특별시	금천구 시흥2동 241-7	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상 등이 조사 되지 않은 상태이나 지상1층 거실의 보 균열은 콘크리트 특성상 생기는 건조수축 균열로 구조 안전성에는 영향을 주지 않는 손상임.	보수
2011	엠마우스	노인	전라남도	여수시국동 754-11	구조안전에 위해를 끼치는 손상이 발견되지 않아 안전성에는 큰 문제가 없는 상태로 판단되나, 일부 부재에 내구성 저하에 의한 손상이 발생되었고 마감재의 손상이 발생된 상태임.	보수
2011	성우회	노인	서울특별시	은평구 불광동 480-63	주요 구조체의 안전성에 위험을 주는 손상 또는 결함이 없는 양호한 상태임.	주의관찰
2011	성우회(별관)	노인	서울특별시	은평구 불광동 480-305	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 없는 양호한 상태이며, 마감재에도 손상이 거의 없는 상태이나, 지상2층 생활숙소 벽체에 결로가 발생된 상태임.	주의관찰
2011	시립고덕양로원	노인	서울특별시	강동구 고덕동 317-23	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지하 보일러실 천장의 누수 및 백태 부위는 장기적 노출시 구조체의 열화를 촉진시킬 수 있으므로 상부 바닥 방수층 보수가 필요함.	보수
2011	복음양로원	노인	대구광역시	북구 태전동 1064-2	비구조체 균열과 철근노출/부식 등의 손상이 조사되어 보수가 필요함. 지붕층의 방수층 손상은 육안으로 확인되지 않았으나 부분적으로 마감재의 균열 및 물고임, 지상 2층 천장마감재의 누수흔적이 관찰되어 방수층 손상이 예상되므로 보수가 필요할 것으로 판단됨. 대상 시설물은 기존에 정밀안전진단을 실시하여 내하력 부족으로 D등급을 받은 상태로 추후에 보수 및 보강을 실시할 경우 금번 보고서와 정밀안전진단 보고서를 참고하기 바람.	보수
2011	평강의 집	노인	강원도	속초시 금호동 614-44	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	더불어사는양로원	노인	전라남도	여수시소라면 덕양리 1343-5	구조적인 안전성에 영향을 끼칠만한 손상은 조사되지 않았으며, 일부 마감재 손상이 발생되었음.	주의관찰
2011	백학재단 일선노인의집	노인	강원도	홍천군 홍천읍 연봉리 106-9	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	영락경로원	노인	경기도	하남시 풍산동 산 33	식당 일부 천장보에 경사균열이 발생되어 있는 상태이나 그 외 부분은 구조적인 문제는 없는 상태임. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호하나 생활실 곰팡이 발생부위와 연도 치장벽돌 벽체의 이격이 조사됨.	보수
2011	유당마을	노인	경기도	수원시장안구 조원2동 119-3	구조적인 안전성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	창원성심원	노인	경상남도	창원시 의창구 북면 내곡리 1234	주요 구조체에 균열, 누수 및 철근노출 등의 손상이 발생하였으나 구조 안전성에는 문제가 없는 상태임. 그 외 발생된 비구조체 균열, 도장박리 및 백태 부위는 지속적인 관찰로 추가 손상 예방과 미관을 고려하여 추후 보수 공사와 병행하여 시행함이 바람직함.	주의관찰
2011	시온의집	노인	경기도	의정부시 용현동 390-13	대상 시설의 구조부재인 슬래브에 콘크리트 박락 및 철근 노출이 일부발생되어 있으나 구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없음.	보수
2011	환희의집	노인	경기도	부천시 소사구 심곡본동 562-449	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 비구조체 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	평화의집	노인	충청남도	태안군 태안읍 장산리 275-2	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 콘크리트 박락 및 철근 노출/부식 등의 손상이 발생함.	주의관찰
2011	수산나의집	노인	경기도	남양주시수동면 입석리 562번지 1호	구조적 안전성에는 문제가 없으며 내·왜부 마감재 또한 전반적으로 양호한 상태임. 배면과 전면 비탈면은 부분적인 토사유실이 발견되고 있음.	보수
2011	새소망실버홈	노인	충청북도	충주시앙성면 영죽리 520-9 외 1	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았음.	주의관찰
2011	소망의 집	노인	경상북도	안동시 남후면 개곡리 218-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 창고 개구부 상부와 복지사실 외벽 균열 등의 경미한 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	섬김의 집	노인	경기도	고양시 일산동구 설문동 264-1	별관의 경우 비구조체인 치장벽체 기초의 지지불량과 시공미흡으로 침하, 균열 등이 발생하였으나 구조체 및 내부마감에서 손상이 조사되지 않음.	보수
2011	로사의집(양로)	노인	경기도	남양주시수동면 입석리 561번지 3호	구조 안전에 문제가 될 수 있는 손상이 없는 양호한 상태이고, 내부 마감재는 전반적으로 양호하며 외부 마감재는 일부 오염이 발생되었으나 양호한 상태임. 배면 비탈면 하부에 토사유실이 부분적으로 발생되어있음.	보수
2011	춘천시립노인복지회관	노인	강원도	춘천시 동면 만천리 893-3	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지하1층 기계실, 지상2층 강당 및 계단실, 지상3층 프로그램실 내부벽체에서 비구조체균열이 조사됨.	주의관찰
2011	원주노인종합복지관	노인	강원도	원주시 단구동 1486-14	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 비구조체균열 및 내·외부 마감재 손상이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	동해시노인종합복지관	노인	강원도	동해시천곡동 84-14번지	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상4층 간호사실 마감재오염이 조사됨.	주의관찰
2011	속초시노인복지관	노인	강원도	속초시 교동 979번지	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지하1층 보일러실, 지상2층 물리치료실, 지상3층 탁구장 및 묵향실에서 비구조체 균열, 외부마감 파손이 조사되었음.	주의관찰
2011	진해노인종합복지관	노인	경상남도	창원시 진해구 풍호동 26-16	주요 구조체에 구조안전에 문제가 될 수 있는 손상 및 결함은 조사되지 않은 상태이나, 대강당 누수와 옥탑층 구조체 보에 균열 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	금강노인종합복지관	노인	경상남도	마산시 합포구 평화동 4-3	지하 1층 주차장 천장보(G1)에 하중증가에 의한 균열이 조사되어, 지상 1층 천장슬래브에 발생한 철근노출 ,그 외 비구조체 균열 및 마감재 손상 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	상락원	노인	경상남도	진주시 판문동 1032	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않았으나, 비구조체 균열 등 경미한 손상이 발생되었고, 일부 비탈면 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	웅상노인복지회관	노인	경상남도	양산시 삼호동 783-10	구조적인 안정성에는 문제가 없는 상태이나, 지붕층 마감재 박리, 구조체 균열, 백태 및 전면 포장면 이격 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	함안군노인복지관	노인	경상남도	함안군 가야읍 말산리 100	대상시설물의 위험요소가 될 수 있는 구조체균열인 천장 보 균열 및 비구조체의 균열 등이 조사됨.	보수
2011	고성군노인복지관	노인	경상남도	고성군 고성읍 대독리 4	구조안전성에 영향을 미치는 손상은 조사 되지 않았으나, 지하 1층 천장슬래브의 균열은 보수를 실시해야 하고, 옥외시설인 옹벽과 비탈면의 경우 안전에 영향을 미치는 결함 등이 조사되지 않은 안전한 상태임.	주의관찰
2011	아산시노인종합복지관	노인	충청남도	아산시온천동 266-35	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 부분적으로 비구조체에 경미한 손상이 발생되어 있음.	주의관찰
2011	서산시노인복지회관	노인	충청남도	서산시예천동 496-17	구조안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 비구조체의 경미한 손상이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	다락원 노인의집	노인	충청남도	금산군 금성면 양전리 68-9	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 부분적으로 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태임.	주의관찰
2011	연기군노인복지관	노인	충청남도	연기군조치원읍 명리 16-2	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	주의관찰
2011	홍성군노인종합복지관	노인	충청남도	홍성군 홍성읍 옥암리 956	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았으나, 일부 철근 노출/부식 및 콘크리트 박락, 비구조체 균열 등의 손상이 발생함.	주의관찰
2011	김천시노인복지회관	노인	경상북도	김천시 남산동 28-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 비구조부 균열 및 4층 옥상바닥 방수층 손상, 기타 경미한 내부 마감재 손상 등이 조사됨.	보수
2011	안동시노인종합복지회관	노인	경상북도	안동시 용상동 1242	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없, 비구조부에 균열 및 경미한 마감재 손상이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	구미노인종합복지관	노인	경상북도	구미시 원평동 460-1	주요 구조체의 구조 안전에 위해를 주는 손상 또는 결함은 조사되지 않은 상태이나, 지하층 전기실 천장보와 슬래브의 균열, 지붕층의 방수층 노후화 및 파라펫 벌어짐 등의 손상이 발생되었고, 배면측에 설치된 건축물과 경사로의 접합부에 균열은 이질기초 시공으로 인해 경사로 일부가 침하되어 발생한 것으로 판단됨.	보수
2011	경산시노인종합복지관	노인	경상북도	경산시 백천동146-7	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없는 상태이나, 일부 비구조부에 발생된 균열, 지하 누수, A동 후면 비탈길 토사 유실 등의 손상이 발생함.	보수
2011	의성군노인복지관	노인	경상북도	의성군 의성읍 도동리 731-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 주변지반에서 일부침하가 발생되어 배수로가 이격된 상태임. 침하부위에 대한 정기적인 점검을 통해 추가손상여부를 확인해야 함.	보수
2011	청도군노인복지관	노인	경상북도	청도군 청도읍 고수리 3번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없음. 지하 기계실 천정 슬래브 및 기타 비구조체(조적벽체)에 발생된 균열의 경우 주기적인 점검을 통하여 진전 및 누수 발생여부를 확인하고, 추후 내부 도장공사 등의 보수계획 수립시 함께 보수하는것이 필요함.	주의관찰
2011	예천군노인복지회관	노인	경상북도	예천군 예천읍 서본리 240	구조안전성에 위해를 미치는 결함은 없는 상태이나, 2층 화장실 벽체 타일, 비구조부 균열 등의 손상이 발생한 상태임.	보수
2011	동구노인종합복지관	노인	광주광역시	동구동명동 154-44	지하층 슬래브에 경미한 균열이 발생되었으나 구조적안전성에는 문제가 없는 상태로 판단되나, 내·외부 마감재는 치장벽돌 벽체 균열과 유리블록 파손 등의 부분적인 손상이 발생됨.	보수
2011	서구노인종합복지관	노인	광주광역시	서구화정동 23-231	주요 구조부재에 경미한 균열이 발생되었으나 구조안전성에 문제는 없는 상태로 판단되고, 내·외부 마감재는 전반적으로 양호한 상태이나 외부 경사로, 테라스 하부 및 옥상출입문 주변 누수 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	에스더의 집	아동	경기도	양주시 남면 매곡리 410	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 관찰되지 않았으나, 전반적으로 노후화된 상태임.	주의관찰
2011	성지드림빌	정신질환자	충청남도	논산시 연산면 한전리 337-4	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으며, 일부 비구조체에 누수 및 이격 등의 손상이 조사됨.	보수
2011	미추홀하우스	정신질환자	인천광역시	남구 도화1동 531-23	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 일부 외부 마감에서 도장박리가 조사됨.	주의관찰
2011	다우리노인요양공동생활가정 2	노인	서울특별시	동작구사당동 449-42. 101호	구조적인 안정성에 문제가 있는 손상은 조사되지 않았으나, 일부 비구조체에 경미한 손상이 발생된 상태로 관찰대상 부위의 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	문막노인복지센터	노인	강원도	원주시 반계리 1022-2	주요 구조체에 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 프로그램실 개구부 상부에서 경사균열이 조사됨.	주의관찰
2011	준명복지재단 단기보호센터	노인	경기도	고양시 덕양구 관산동 10	구조부재인 천장슬래브에 균열 및 백태가 발생된 곳이 있으나, 구조적인 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단됨.	주의관찰
2011	경로선교회 단기보호센터	노인	경기도	고양시 덕양구 고양동 340-3	구조안전에 위해를 주는 손상은 없는 양호한 상태이나, 일부 비구조 벽체의 균열, 도장박리 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	행복한너싱홈복지센터	노인	경기도	구리시 수택동 438-58	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 마감재 오염이 조사됨.	주의관찰
2011	YWCA은학의집	노인	경기도	성남시 야탑동 223번지	천장슬래브 일부에 경미한 균열이 발생되었으나 구조 안전성에 문제는 없는 상태임. 내·외부 마감재는 전반적으로 양호하나 일부 창틀에서 누수가 진행됨.	보수
2011	가인노인장기요양센터	노인	경기도	수원시 장안구 정자동 541-16	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	아주요양전문센터	노인	경기도	수원시 장안구 송죽동 214-3번지	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않음.	보수
2011	경기실버빌종합재가센터	노인	경기도	수원시 팔달구 인계동 977-2 한우리빌딩 4층	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않음.	주의관찰
2011	동인실버랜드	노인	경기도	평택시 진위면 마산리 797-2(2층)	구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않음.	주의관찰
2011	혜인요양원 병설 단기보호센터	노인	경기도	평택시 진위면 동천리 160-2	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	GMS 화성복지센타	노인	경기도	화성시팔탄면월문리137번지1호	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 옥탑 계단실 바닥의 누수흔적이 조사됨.	보수
2011	창원성심재가노인복지센터	노인	경상남도	창원시 의창구 북면 내곡리 산98	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태임.	주의관찰
2011	삼원단기보호센터	노인	경상남도	창원시의창구북면상천리1083번지3호	주요 구조체에 균열 및 누수가 산발적으로 발생하여 지상 1층 베란다 및 지하 1층 대강당, 기계실 천장보 및 슬래브에 보수가 필요하고, 그 외 비구조체 균열, 누수, 백태 , 마감재 박락 등의 손상이 조사됨.	정밀안전진단 필요
2011	참조은노인요양원	노인	경상남도	밀양시 무안면 연상리 948-3	주요 구조체의 구조 안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태임. 일부 개소에 비구조부 균열이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	화방동산재가노인지원센터	노인	경상남도	남해군 고현면 대곡리 1152-2	주요구조체의 구조 안전에 위해를 주는 손상은 없는 상태이나, 연결통로부 이격 및 변형 발생부위는 하부에 기둥 보강이 필요할 것으로 판단되며, 연결통로이격부위는 기둥 보강 완료 후에 사용성 증진을 위해 추가 발생된 마감재 균열 및 오염 등의 손상부위에 대한 정기적인 주의관찰과 손상의 진행여부에 따라 보수계획 수립이 바람직함.	보수
2011	성가어르신복지센터	노인	경상북도	칠곡군 동명면 금암리 157-3	주요 구조체인 천장슬래브, 비구조체 벽체 및 우측 옹벽 등에 균열이 일부 발생하여 주기적인 주의관찰이 필요함.	보수
2011	어르신마을 노인복지센터	노인	대구광역시	중구 대봉동 733-4	지붕층 바닥보(역보)를 지지하는 기둥(2개소)을 제거하고 사용중으로 엘리베이터 설치 공사시 보강 실시 여부 및 점검구 미비로 인해 주변 구조체의 확인이 불가능한 상태로 이에 점검부를 설치하여 결함 및 손상 발생 여부를 확인하여야 하며 추후 추가적인 수직증축을 실시할 경우 구조안정성 검토를 하여 그 결과에 따라 조치가 필요함.	보수
2011	상록수노인종합복지센터	노인	대구광역시	달서구 송현동 380-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태임. 그 외 발생한 구조체 및 비구조체 균열 및 창틀 주변 실런트 경화 부위는 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	해마루노인복지센터	노인	대구광역시	중구 남산동 2112-3	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 손상 또는 결함은 없는 상태임.	주의관찰
2011	온누리노인복지센터	노인	대전광역시	동구성남동55번지1호	구조안전성에 저해하는 위험요인이 조사되지 않은 상태이며, 일부 발생한 비구조체 균열 부위는 진행여부의 주기적인 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	선우노인복지센터	노인	대전광역시	동구가오동87번지1호	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	보수
2011	양경노인복지센타	노인	부산광역시	사하구 감천1동 29-1	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 지상 1층의 결로, 마감재 손상 등이 다수의 개소에서 조사되어 해당부위에 대한 보수가 필요함.	보수
2011	번동노인단기보호센터	노인	서울특별시	강북구 번3동 주공2단지 202동 2층	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않았으며, 2010년 내부마감 실시 후 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	참사랑노인요양원	노인	서울특별시	강북구 미아동 87-54	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않았으며, 2009년 내부마감 실시 후 손상이 없는 양호한 상태임.	양호
2011	강북하루정요양원	노인	서울특별시	강북구 수유동 339-6	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상, 결함 등은 조사되지 않은 양호한 상태임. 지붕층 바닥 및 외벽의 비상철골계단의 경우 일부 손상이 조사되어 해당 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰이 바람직함.	주의관찰
2011	푸른요양원	노인	서울특별시	강북구 인수동 47-11	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 마감재 손상, 누수 등이 조사되어 해당 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함.	주의관찰
2011	강서새희망재가노인복지센터	노인	서울특별시	강서구 등촌3동 700 투에프코트 3층	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	하늘정원단기보호센터	노인	서울특별시	서대문구 홍제3동 361-57	구조안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 기타 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	양호
2011	은파케어센터	노인	서울특별시	서초구 방배동 901-19	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	보수
2011	은파복지사업소	노인	서울특별시	서초구 서초동 1471-9	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인이 조사되지 않았으나, 일부 발생된 관찰대상 손상은 향후 보수공사 계획시 미관제고 차원에서 보수가 바람직함.	주의관찰
2011	실버캐슬요양타운(단기보호)	노인	서울특별시	양천구 신월7동982-5	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임. 비구조체의 균열이 조사되어 해당 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함. 기타 관찰대상 부위는 주기적인 관찰이 필요함.	보수
2011	애린복지센터(단기보호)	노인	서울특별시	양천구 목동 734-16	주요 구조체에 안전성을 저해하는 위험요인은 조사되지 않았음. 지상 3층 베란다 누수 부위는 접합부 시공 불량에 의한 것으로 보수 완료한 상태로 추가적인 누수여부의 관찰이 필요함.	주의관찰
2011	참노인복지센터	노인	인천광역시	계양구 용종동 209-2 외 1필지 강남오피스텔 3층	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재도 양호한 상태임.	양호
2011	강진노인복지센터	노인	전라남도	강진군 군동면 쌍덕 267	주요구조체의 구조안전성에 위해를 주는 손상 및 결함이 없는 상태이나 우측면 외부기둥 및 프로그램실 천장 보의 균열과 내부벽체에 균열이 발생한 상태임.	보수
2011	참빛종합재가복지센터	노인	전라남도	고흥군 고흥읍 행정리 647번지 1호	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상이나 결함이 없는 양호한 상태이나, 비구조체에 경미한 손상이 발생한 상태임.	주의관찰
2011	팔금천사의집	노인	전라남도	신안군 팔금면 읍리 111번지 1호	구조안전성에 문제가 되는 손상은 발견되지 않았고, 내·외부마감은 전반적으로 양호한 상태이나 일부 마감재에 곰팡이가 발생한 상태임.	주의관찰
2011	임실노인복지센터	노인	전라북도	임실군 관촌면 관촌리 281-4	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상이 없는 상태이나, 일부 구조체에 발생한 균열과 비구조체에 손상이 조사됨.	보수
2011	샬롬노인복지센터	노인	전라북도	전주시 완산구 삼천동 3가 416번지 A동	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 마감재 손상 등이 조사됨.	주의관찰
2011	김제노인복지센터	노인	전라북도	김제시 백산면 상리 204	주요구조체의 구조안전성에 영향을 미치는 손상 및 결함이 없는 양호한 상태이나, 일부 구조체 및 비구조체에 손상이 발생함.	보수
2011	순창은빛노인복지센터	노인	전라북도	순창군 풍산면 대가리 730	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 비구조체의 균열, 마감재 손상 등이 조사되어 해당 관찰대상에 대한 정기적인 주의관찰이 필요함.	보수
2011	신광노인복지센터	노인	전라북도	익산시 마동 128번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 다수의 비구조체 균열, 지붕 마감재 손상 등이 조사되었음.	보수
2011	재가노인지원센터 무지개마을	노인	충청북도	괴산군 감물면 매전리 114	비구조체 칸막이 벽체에 발생된 균열은 상부 하중 전달에 의한 응력집중으로 인하여 보 하부 벽체에서 균열이 발생된 것으로 추정됨.	주의관찰
2011	차오름	장애인	경기도	남양주시 수동면 입석리 522	주요구조체인 내력벽체를 다수 철거하였으며, 내력벽의 하중 전달 경로가 연속되지 않아 변형에 의한 손상이 발견됨.	정밀안전진단 필요
2011	굿프랜드	장애인	인천광역시	부평구 십정2동 586-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상1층 작업실 창문 및 지상2층 처마에서 조사된 유리파손 부위와 마감재 탈락, 지상1층 식당 및 지상2층 작업실에서 비구조체 균열, 지붕층에서 조사된 도장박리와 마감재 균열 및 탈락 등의 손상이 발생함.	보수
2011	구립해송노인요양원	노인	인천광역시	중구 운북동 752-79	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태임.	주의관찰
2011	별자리	정신질환자	강원도	원주시소초면둔둔리39-3번지	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재도 양호한 상태임.	양호
2011	참좋은집	정신질환자	강원도	강릉시 포남2동 1065-2	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 지상4층 내부벽체와 외부벽체에서 비구조체 균열이 조사됨.	주의관찰
2011	세잎클로버	장애인	대구광역시	동구 지저동 724-15번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 지붕층 난간에 설치된 용마루 기와의 추락위험이 조사됨.	보수
2011	비콘	정신질환자	대구광역시	남구 대명5동 1681-16번지	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 지상4층 계단실 벽체의 경사균열이 조사됨.	주의관찰
2011	미래지움	정신질환자	대구광역시	북구 산격3동 1416-6번지 1층	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없으나, 지붕층 난간에 설치된 용마루 기와 손상이 조사됨.	보수
2011	어울림	정신질환자	경기도	평택시 비전동 877번지 동성 한아름아파트 301동 106호	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	아름다운교회 사랑의집	정신질환자	서울특별시	강북구 수유1동 50-34	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	서대문해벗누리	정신질환자	서울특별시	서대문구 남가좌동 139-4	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	그리스도요양원 로뎀관	정신질환자	부산광역시	서구 아미동 2가 89-155	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	아미정신건강센터	정신질환자	부산광역시	서구 아미동 2가 89-155	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	무지개둥지	정신질환자	서울특별시	은평구 역촌2동 63-10 301호	구조적 안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태임.	주의관찰
2011	남동사회복귀시설 그루터기	정신질환자	인천광역시	남동구 만수6동 1085-6	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이며, 내·외부 마감재의 상태도 양호함.	양호
2011	은혜의 집	정신질환자	인천광역시	강화군 내가면 고천리 302	주요 구조체의 구조 안전성에 문제가 될 수 있는 특이사항이나 손상, 결함 등이 조사되지 않은 양호한 상태이나, 배면 바닥에서 포장면 들뜸 및 파손이 조사 되었고, 지붕층에 물받이 처짐과 미설치, 울타리 전도/경사 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	돌산노인복지원	노인	전라남도	여수시 돌산읍 우두리 1037-13	구조적인 안전성을 저해하는 위험요인은 조사 되지 않았음.	주의관찰
2011	송원정신요양원	정신질환자	경상남도	양산시 하북면 용연리 1072-1	주요 구조체에 구조 안전에 위해를 주는 손상은 조사되지 않았으나, 지하층 천장 슬래브 및 보에 발생된 균열, 물탱크실, 지상 1층 균열 및 지상 2층 생활실 누수흔적 등의 손상이 조사됨.	주의관찰
2011	궁동종합사회복지관	지역주민	서울특별시	구로구 궁동 108-9	구조안전성에 영향을 미치는 특이사항이나 손상이 없는 상태이나, 지하층, PIT 부위의 균열과 누수, 백태 등의 열화, 화장실 및 지붕층의 방수층/마감 손상에 의한 누수현상이 광범위한 것으로 조사되었고, 배관과 벽체 접합부 및 배관 접합부에 경미한 손상이 조사됨.	보수