	13년 국토교통위 국정감사 인천국제공항공사 보도자료 2013년 10월 17일(목)	충청의 자존심 이명수 (충남 아산)

(336-060) 서울시 영등포구 여의도동1번지 국회 제2의원회관 422호  TEL (02)784-5712 FAX (02)788-0294

홈페이지 : www.mslee.co.kr <박선후 정책비서 oxaries@hanmail.net, 총괄 주해돈 수석보좌관 shilcham@naver.com>

이명수의 국감활동(6)

있으나 마나 한 인천국제공항 영상감시설비 시스템

인천국제공항 내 CCTV 유효화소는 최대 41만 화소로 저화질 사양

낮은 해상도로 인해 테러․화재 및 범죄발생 등 유사시 무용지물

인천국제공항공사, 공항의 영상감시설비 운영은 「인천공항경찰대」의 몫이라며 ‘나 몰라라’방관적 입장 보여

이명수 의원 <충남 아산>

“인천국제공항은 ‘가급’보안시설로써 테러와 화재 발생시 큰 인명피해와 국가 안보에 위기로 다가 올 수 있는 만큼, 유사상황이 발생하기 전에 공사가 직접 예방적 차원에서 공항의 영상감시설비 전반에 대해 점검해야 한다.”

국회 국토교통위원회 소속 이명수 의원(새누리당, 충남 아산)이 10월 17일(목) 인천국제공항공사 국정감사에서 인천국제공항의 CCTV 성능에 대한 문제점을 제기하였다.

이명수 의원은 “인천국제공항에서 분실사고 등의 사유로 CCTV 열람 요청이 끊이지 않고 있다.”고 하면서, “인천국제공항 내 CCTV 유효화소는 최대 41만 화소로 저화질 사양에 속한다. 따라서 CCTV의 낮은 해상도로 인해 분실물을 찾지 못하거나 범죄자를 식별하지 못하는 경우가 많다.”고 지적했다.

또한 이명수 의원은 “CCTV는 실시간으로 볼 때 사물 또는 사람이 어느 정보 식별 가능하더라도, 전송되어 저장된 화면을 보면 압축방식과 저장용량의 문제로 식별이 불가능한 경우가 허다하다.”라고 하면서, “그렇기 때문에 공항 내 구역별 특성에 맞는 CCTV 구성과 함께 고화질 CCTV와 효율이 높은 압축․저장 시스템을 구축하는데, 적극적인 검토와 실질적 배치가 시급하다.”고 대책마련을 촉구했다.

그러나, 이러한 문제제기에 대해 인천국제공항공사는 공항의 영상감시설비 운영을 「인천공항경찰대」에서 하고 있다며 수동적인 입장을 보이고 있다. 이와 관련하여 이명수 의원은 “공항에 사고가 발생했을 때 대외적 이미지 손실과 피해는 인천국제공항이 입는데도 불구하고, 그 운영 및 관리를 인천국제공항공사가 하지 않는다는 이유로‘나 몰라라’하는 집주인의 태도가 이해되지 않는다.”고 질책했다.

이명수 의원은 “인천국제공항은 ‘가급’보안시설로써 테러와 화재 발생시 큰 인명피해와 국가 안보에 위기로 다가 올 수 있는 만큼, 유사상황이 발생하기 전에 공사가 직접 예방적 차원에서 공항의 영상감시설비 전반에 대해 점검해야 한다.”고 강조했다.

<참고자료>

○ 인천공항 영상감시설비 자재사양서(현재 공항 설치 기준)

구 분	주 요 사 양
CCTV	‧ 실외회전형 : 렌즈(7.5mm～120mm), 유효화소(1/2인치, 38～41만 화소) ‧ 실외고정형 : 렌즈(2.8mm～12mm), 유효화소(1/3인치, 38～41만 화소) ‧ 실내회전형 : 렌즈(4mm～88mm), 유효화소(1/4인치, 38～41만 화소) ‧ 실내고정형 : 렌즈(2.8mm～11mm), 유효화소(1/3인치, 38～41만 화소)
매트릭스 스위처	‧ 영상신호를 처리하는 장치로 영상입력, 모니터 영상표출, 사용자의 접근 등급관리 등 모든 장비의 프로그램 제어 및 관리를 하는 장치
영상저장 장치(DVR)	‧ CCTV단말기 영상데이터를 저장하기 위한 장치 ‧ DVR 1대당 CCTV 16대 수용, 녹화저장(480F), 저장용량(3TB)
대용량 저장장치 (NAS)	‧ 영상저장장치와 연동되어 암호화된 영상데이터를 동시에 저장하고 처리하기 위한 장치 ‧ 저장용량(80TB / 29TB / 23TB)
영상기록 관리시스템	‧ 영상관리 : 대용량저장장치에 영상정보를 암호화하여 저장 ‧ 저장관리 : 인가된 단말기 이외의 접근 통제로 위‧변조 방지 ‧ 제공관리 : 영상기록관리시스템을 통해 영상정보 접근이 가능하도록 통제 ‧ 보안관리 : 운영자 접근 권한 관리 ‧ 로그관리 : 영상정보 조회, 반출 등의 기록 유지