	국회의원 전정희
국정감사 보도자료 2014.10.14(화)
	백제 고도(古都), 익산의 희망을 쏜다
(150–701) 서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 643호 Tel (02) 784-8632, Fax (02) 788-0344 (570-210) 전라북도 익산시 어양동 637-4번지, 6층 Tel (063) 836-7543, Fax (063) 836-7544 홈페이지 www.jjhiksanlove.com @jjh3311, www.facebook.com/jjhv411 blog.naver.com/jjh331100

전기안전공사 산재 35.7% 직원 감전사고

전정희 의원 “직원 감전사고 높다는 것은 안전 담당 기관의 직무유기”

안전을 책임지는 전기안전공사의 직원들의 감전사고가 전체 산재의 35.7%를 차지해 공사의 안전불감증이 매우 심각한 것으로 나타났다.

전정희 의원(새정치민주연합. 전북익산을)은 13일 한국전기안전공사에 대한 국정감사에서 “전기안전공사 산업재해 35.7%가 직원의 감전사고라면서, 전기안전을 책임지고 있는 공사는 직무유기를 하고 있다고 봐야 한다”고 지적하였다.

전기안전공사가 전정희 의원실에 제출한 자료에 따르면, 최근 5년간 전기안전공사 산업재해는 모두 28건으로, 이중 10건(35.7%)이 직원의 감전 및 감전으로 인한 화상사고였다.

최근 5년간 전기안전공사 산재발생 현황 중 감전 및 감전에 의한 화상사고

재해일자	치료종료일	유형	인명피해 상황
2010.08.25	2010.11.30	부상	신체표면의 30~39%를 포함한 화상
2010.09.08	2010.11.30	부상	머리 및 목의 2도 화상
2010.11.23	2011.01.31	부상	머리 및 목의 2도 화상안
2011.05.04.	2011.08.31.	부상	체표면적 10% 미만의 심재성 2도 및 3도 화상
2011.06.20	2011.08.31	부상	좌측 손의 3도 화상
2012.06.26	2012.11.30	부상	전기화염화상(2~3도) 얼굴, 우측상지, 체간부
2012.10.15	2013.08.20	부상	손목 및 손의 심재성 2도 화상
2012.11.21	2013.02.25	부상	양측 손목 및 손의 3도 화상, 손목 및 손의 3도 화상 다발성 부위
2013.10.27		사망	전기감전
			전기사업법에 의한 정기점사 및 특고압차단기 교체 사용전 검사를 위해 차단기 동작 시험 준비중 22,900V 감전
2014.04.28	2014.08.30	부상	체표면적 7%의 심부 2~3도 스파크 화상

자료: 전기안전공사, 고용노동부 (의원실 재구성)

전기안전공사 직원의 감전사고는 주로 안전 규정 미 시행으로 나타났다. 즉, 안전 장구류 착용과 검전(檢電/voltage detection) 확인 등이 제대로 되지 않았고, 아울러 현장 상황에 대한 숙지도 부족했다고 전기안전공사는 밝히고 있다.

전기안전공사가 밝히 직원 감전사고 원인 예시

사고일자	유형	검사	사고원인
2013.10.27	사망	정기검사 사용전검사	-검사 전 수전설비의 계통을 숙지하지 못한 상태에서의 작업 진행과 검전 미확인 등
2012.11.21	부상	안전관리대행	-사고자가 주차단기 1차측에서 분리된 것을 확인하지 않고 전원이 개방된 것으로 착각
2012.06.26	부상	사용전검사	-수전설비 증설에 따른 사용전검사 실시 중 활선상태의 사고장소를 정전구간으로 착각

자료: 전기안전공사 (의원실 재구성)

전정희 의원은 이와 관련 “전기공사의 안전성을 점검하고 감독하는 공사의 직원이 안전규정 미준수로 사고를 당했다는 것은 있을 수 없는 일”이라며 “전기안전공사가 전기공사 검사업무를 제대로 수행하고 있는지 조차 의심스럽다”고 지적했다.

☞ 문의: 고봉준 비서관 (02-784-8632)