2014년 산업위 국정감사	[질의] 한국수력원자력	[일시] 2014. 10. 17 (금)
가동원전 불꽃감지기 43%가 불량! 불법행위 통해 상산된 불량 불법감지기 원전에 설치 격납건물은 계획예방정비시 교체 가능해 당장 교체 어려워

□ 현황 및 문제점

○ (불량 불꽃감지기 유통) 서울지방경철청은 지난 9월 3일, ㈜금륜방재에서 판매한 불꽃감지기가 불법행위를 통해 생산 된 것을 적발

- 해당업체는 불꽃감지기 생산업체로 제품을 한국소방산업기술원에서 승인받을 때 리모컨을 조작하는 수법으로 승인받았으며, 설치업자에게 납품 시에는 내부기기를 구형 등으로 교체하여 실제 화재발생시 작동되지 않거나 지연 작동하는 등의 증상이 발생

- 가격은 타제품의 1/3가격이며, 경찰 압수 후 검사결과 7개 모델 451대 중 123개(27%)만 정상작동 되는 등 작동이 불능인 것으로 확인됨

※ 불꽃감지기 : 화재 발생시 적외선, 자외선 등의 파장을 센서로 인식 식별해 내는 감지기

○ (불량 불꽃감지기 43% 설치) 현재 가동원전에 설치된 불꽃감지기 총 1,059개 중에서 이번에 문제가 된 ㈜금륜방재에서 제작한 불꽃감지기는 457개(43%)로 파악됨

<가동원전 불꽃감지기 설치현황>

발전소 명	고리본부			월성본부			한빛본부			한울본부			계
	1발	2발	신1발	1발	2발	3발	1발	2발	3발	1발	2발	3발
설치지역	격납건물, 터빈건물, 연료건물, EDG/AAC_DG 지역 등 고소지역
설치수량	28	6	110	103	101	114	120	82	64	234	56	41	1,059
금륜제품 설치수량	8	3	-	-	12	-	120	82	-	232	-	-	457

<질의 1>	사장님! 불꽃감지기를 생산하는 업체의 불법행위로 가동 원전에 불량 불꽃감지기가 꽤 설치되었죠? 얼마나 설치되어 있습니까? 전체 불꽃감지기 1,059개 중에서 문제가 된 업체의 제품이 설치된 수량은 457개입니다. 43% 수준입니다. 이 불량 제품이 타제품에 비해 가격이 1/3수준입니다. 본 의원이 보기에는 그저 가격이 싸니까 이렇게 많은 물량이 원전에 설치하게 된 것 아닙니까?

○ (설치된 불량 불꽃감지기에 대한 성능평가 결과) 각 원전에 설치된 불량 불꽃감기기를 대상으로 한국소방산업기술원에서 확인 시험 결과, 20~30미터 거리에서는 동작이 확인이 되나 형식승인 기준(감지거리1.2배)으로 검사를 했을 때는 작동 불능상태로 나타남

○ (계획예방정비시에 교체 가능) 고리와 월성의 불량 불꽃감기지는 교체가 완료되었으나 한빛 및 한울원전의 경우 격납건물안에 있어 방사능 등의 이유로 계획예방정비시에만 교체가 가능

※ 격납건물은 경상운전 중 출입이 제한되어 계획예방정비시 교체

- 내년 8월쯤 되어야 불량 불꽃감지기 교체가 전원 완료될 수 있으며 그 기간 안에는 화재가 날 경우 정상작동이 되지 않아 우려됨

<불량 불꽃감지기 교체 계획>

발전소 명	합계	한빛본부				한울본부
		1호기	2호기	3호기	4호기	1호기	2호기
설치수량 (격납건물)	102개	18개	18개	18개	18개	15개	15개
교체완료 (예정)	-	‘15. 5월	‘14.11월	‘15. 1월	‘15. 8월	‘15. 4월	‘14.11월

<질의 2>	경찰이 이 제품을 적발했을 때 압수해서 하나하나 검사를 해보니 451대 중에서 123개만 정상작동 되었습니다. 27%만 정상작동 되었는데, 원전에 설치된 감지기도 과연 제 기능을 할지 의문입니다. 한국소방산업기술원에서 가동원전에 설치된 불꽃감지기 몇 개를 선별해서 성능평가 시험을 했죠? 이상 없이 나왔습니까? 불꽃감지기의 형식승인 기준에 따르면 감지거리의 1.2배 거리에서도 정상작동이 되어야 합니다. 그래야 이 감지기가 정상 작동이 된다고 인증을 받는 것이지요. 그런데 이 제품은 감지 거리 내에서는 정상적으로 작동이 되나 형식승인 기준인 감지거리의 1.2배의 거리에서는 정상적으로 작동하지 않는 것으로 나타났습니다. 현재 교체된 수량은 457개 중에서 23개밖에 안되죠? 아직 434개가 더 설치되어야 하는데 격납건물안에 설치되어 있는 감지기는 모두 102개로 계획예방정비 때에만 교체가 가능합니다. 계획예방정비 전에 화재가 발생할 경우 어떻게 할 것입니까? 상당히 우려가 됩니다. 이번 불량 불꽃감지기로 자칫하면 대형 화재를 예방할 수 없는 심각한 문제입니다. 이번 문제는 경쟁력 있는 제품보다 값싼 제품을 사용하려다가 일어난 일입니다. 다 교체를 하려면 늦어도 내년 5월에서야 교체가 가능한 만큼 만약을 대비해서 교체 전까지 화재 예방에 더욱 만전을 기하기 바랍니다.