2014년 산업위 국정감사	[질의] 한국수력원자력	[일시] 2014. 10. 17 (금)
고리2호기, 집중호우때 최대 설게 강수량 훨씬 넘겨 고리 2호기만 제어패널이 지하 위치하고 표면에 노출 최대 설계 강수량은 109mm로 폭우 당시는 130mm

□ 현황 및 문제점

○ (집중 폭우로 고리 원전 정지) 난 8월 25일, 남부지방에 집중호우가 내렸을 때 고리 2호기 발전정지

- 고리원전 지역의 시간당 130mm의 집중호우로 지하에 매설된 순환수계통 케이블 관로에 빗물 유입 발생

※ 순환수계통 :  터빈을 회전시킨 증기를 냉각/응축하는 복수기와 2차측 보조냉각계통에 냉각수를 공급

- 유입된 빗물로 인해 건물 내부에 설치된 순환수펌프 제어패널하부가 침수되어 순환수 펌프 4대 중 3대가 자동정지 됨

※ 고리2호기만 제어패널이 지하에 위치하고 있어 침수 위험성이 있음

- 1대의 순환수펌프 운전만으로 고온의 증기 냉각을 위한 해수공급이 충분하지 않다고 판단하여 발전소 수동 정지 수행

<고리2호기 발전정지 경위>

□ 09:10   고리본부 지역 호우주의보(08-200호) 발효

□ 13:00   고리본부 지역 호우경보(08-209호) 전환

□ 14:00   고리본부 집중호우 발생

□ 15:40～ 순환수펌프 'D'(15:40) → 'C'(15:50) → 'B'(15:51) 자동정지

□ 15:54   터빈수동 정지에 의한 원자로 정지

<질의>	한수원은 2011년 후쿠시마 원전사고 이후에 고리원전에 해안방벽을 더욱 높이고(7.5m→10m) 길이를 연장(2.1km)하는 공사를 했죠? 이러한 조치는 쓰나미와 같은 자연재해에 대한 예방 때문이 아니겠습니까? 한수원은 자연재해에 끄떡도 없다고 홍보까지 했지 했죠? 이번 고리2호기 발전정지 원인이 어디 있습니까? (집중 강호우로건물 지하에 설치되어 있는 순환수 펌프 제어패널 하부가 침수로 인해 순환수 펌프 정지) 이번에 발전정지의 핵심적인 원인이 제어패널 침수입니다. 그런데 다른 원전과 달리 고리 2호기에만 제어패널이 지하에 위치하고 있고 표면에 노출되어 있습니다. 이것은 구조상의 문제 아닙니까? (고리 2호기만 순환수계통 케이블과 제어패널이 지하 위치하여 표면에 노출되어 있으며, 나머지 원전에는 지상에 위치하여 콘크리트 속에 매설 되어 있음) 사장님, 이번 폭우 때 고리원전 지역에는 시간당 130mm의 집중호우가 있었죠? 고리 2호기의 최초 운영허가 받을 때 최고 강수량이 얼마나 되는지 알고 있으십니까? (‘83년 상업운전을 위해 제출한 최종안전성분석보고서에 따르면 고리 2호기는 109mm까지 강수량에 견딜 수 있게 설계) 이번 집중호우때 최대 설계 강수량을 넘겼습니다. 최근 들어 이상기온으로 강수량이 늘어나서 집중호우 때 피해가 많습니다. 폭우로 인해 원전 발전이 정지되지 않도록 대책마련을 서두르기 바랍니다. (일부에서는 ‘03년에 실시한 주기적안전성평가분석보고서에 220mm까지 견딜 수 있다고 주장하지만 이것은 안전성에 대한 평가로 제어패널은 비안전성시설에 해당)