9월 17일 (목)

원전 24기 화재방호시설 불안하다

- 24기 가운데 연료유 저장탱크와 윤활유 저장탱크에 연료탱크의 순간 폭발을 막는 방폭형 화재감지기와 전기설비가 설치된 곳은 단 한 곳도 없었고, 화재 시 사용 가능한 무선통신기능도 갖춰져 있지 않는 등 화재방호시설 안전 강화해야

새정치민주연합 주승용 의원(전남 여수을, 산업통상자원위원회)은 9월 17일(목) 한국수력원자력 국정감사에서 전국 원전 24기의 화재방호시설이 안전에 취약하다고 밝혔다.

원자력안전위원회와 국민안전처가 작년 9월과 12월 두 차례에 걸쳐 원전 화재방호 설비의 설계·운영과 조직 관리의 실태를 합동 점검한 결과 검사 대상 24기 가운데 연료유 저장탱크와 윤활유 저장탱크에 연료탱크의 순간 폭발을 막는 방폭형 화재감지기와 전기설비가 설치된 곳은 단 한 곳도 없었고, 화재 시 사용 가능한 무선통신기능도 갖춰져 있지 않았다.

발전소별 세부 평가내용을 보면 고리2발전소 4호기에는 원전의 심장이라 할 수 있는 터빈건물에 화재감지기가 없는가 하면, 스위치 기어실에는 자동식 소화설비 조차 없었다.

그 외 한울·한빛·신고리 등 다른 원전의 원자로 화재방호시설에도 피난구 유도등 점등 불량, 옥내소화전 밸브 개장에 필요한 오픈 렌치 미비치, 시험밸브함 압력계 불량 등 다양한 문제 요소가 확인되었다.

주승용 의원은 “체르노빌 원전사고와 후쿠시마 원전사고를 통해 알 수 있듯이 원전사고는 국가의 현재 뿐만 아니라 미래까지 파괴시킬 수 있는 차원이 다른 위험이다.”고 강조하며, “국민의 생명과 안전은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 현재의 화재방호 설비 수준이라면 원전이 안전하다고 국민들께 말씀드릴 수 없는 상황이다. 안전관리와 예방대책 마련은 원전관리의 가장 기본이며 핵심인 만큼 미흡한 안전시설을 조속한 시일 내에 확충·보완하고, 안전 메뉴얼 정비 및 직원 안전교육에 만전을 가해주길 바란다.”고 밝혔다.

<원자로 및 관계시설 점검결과>

발전소	위치	조치필요사항
전 원전	연료유 저장탱크, 윤활유 저장탱크	방폭형 화재감지기, 전기설비 미설치
전 원전	전 지역	화재 시 무선통신기능 미확보
전 원전	전 지역	소방시설 점검 용역 시 점검분야, 점검항목, 점검기간 등 확대 필요
고리 2발	4호기 터빈건물	화재감지기 미설치
고리 2발	4호기 스위치 기어실	자동식 소화설비 미설치
한울 1발	2호기 전기건물 4층	피난구 유도등 등 점등 불량
	2호기 MCR	화재주수신반과 MCR 경보창 미연동, 소방시설 운전상태 상시 확인 불가
한빛 3발	6호기 관리구역	옥내소화전 밸브 개방에 필요한 오픈렌치 미비치
신고리 1발	공용 위험물 저장탱크	화재감지기 기능 확인 방안 필요
한빛 1발	2호기 터빈건물	폐쇄형 스프링클러 동작 신뢰성 확보
한울 2발	3호기 TGB	시험밸브함 압력계 불량

<일반건축물 점검결과>

발전소	위치	조치필요사항
고리 2발	사무동 4층 정보통신실 구획실	스프링클러설비 및 화재감지기 미설치
	사무동 3층, 2층 복도 방화문	방화문 가연재 부착으로 차열성능 미흡
신고리 1발	1발 B1F 감시제어반실	방화구획 불량, 접합유리 16.3mm 이하 유리 사용
	1발 B1F 기계실	스프링클러헤드 설치위치 부적정
한빛 1발	KPS(한전기공) 건물	복도통로, 피난구유도등 점등 불량
월성 2발	3호기와 4호기 연결통로	방화문 미설치

자료 : 원자력안전위원회