일 자	2018.10.15.(월)	문 의	김지수 비서(010-5758-3144)

석유공사의 여수석유터미널, 소방법 조치명령만 44건

석유공사가 운영하는 여수 오일허브코리아, 최근 5년간 소방법 조치명령 44건 받아

각종 소화 설비 고장 등 지적

유증기 회수장치 및 외부 화재 감지센서 없어 화재 시 대응능력 우려

한국석유공사가 운영하는 석유 터미널 ‘여수 오일허브코리아’의 화재 대응 능력에 의문이 제기되고 있다. 화재 예방 및 진압 설비가 불충분하다는 지적 때문이다.

김삼화 의원(바른미래당 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회)이 한국석유공사로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 여수 오일허브코리아는 2014년부터 올해 7월까지의 소방 점검에서 총 44건의 조치명령을 받았다.

소방서의 조치명령 가운데에는 화재 대응 능력을 지적하는 내용이 많았다. 예를 들어 2017년에는 ‘물분무소화설비의 압력 스위치 고장’과 ‘역류 발생’문제가 지적되었고, 2016년에는 화재 진압 기구인 ‘폼챔버’ 시설 고장이 드러났다.

2014년에는 소화설비의 열을 낮추기 위해 ‘태양열 차단설비’를 설치하도록 지적받았으나, 법적 의무대상도 아니며 운영상 문제가 없으므로 기존 사항을 유지하는 것으로 결정하는 등 안전관리에 소홀한 모습을 보였다.

최근 고양시 저유소 화재 사건에서 문제가 되었던 ‘유증기 회수장치’와 ‘외부 열 감지센서’도 갖추지 못한 것으로 나타났다. 여수 오일허브코리아 시설은 바로 옆이 숲으로 둘러싸여 있어, 인근에서 불이 날 경우 확산의 우려가 높다.

‘여수 오일허브코리아’는 36개 탱크에 총 818만 배럴의 석유를 저장하는 터미널로, 석유공사가 최대 주주로 있는 국내 최대의 상업용 석유 저장 시설이다. 석유공사는 이외에도 9곳의 석유저장시설을 갖추고 있으며, 민간의 저장시설까지 합하면 국내에 총 89곳의 비축시설이 있다.

김삼화 의원은 이와 관련 “석유 취급 시설은 안전이 가장 중요하므로, 화재 대응 능력에 ‘구멍’이 생겨서는 안 된다”라며, “고양시 화재 사건을 타산지석으로 삼아, 사고의 원인이 명확히 밝혀지는 대로 여수 터미널을 비롯한 국내 모든 석유 저장 시설에 대해 철저한 종합 화재 안전 점검을 실시하여야 한다”이라고 강조했다.

첨부1: 여수오일허브코리아의 소방관련 법령 점검 결과 및 주요 내용

첨부1: 여수오일허브코리아의 소방관련 법령 점검 결과 및 주요 내용(석유공사 제출)

점검년도	점검일자	점검내용	관공서	지적건수	개선건수
2013	9월중	정기안전점검	여수시청	0	0
2014	4.21	소방서 합동 특별안전점검	여수소방서	17	17
2015	3.19	소방특별조사	여수소방서	9	9
2016	7.8	소방특별조사	여수소방서	3	3
2017	6.12	정기안전점검	여수시청	3	3
	7.25	소방특별조사	여수소방서	7	7
2018	7.9	소방특별조사	여수소방서	5	5
	7.10	정기안전점검	여수시청	0	0

(*석유관련법령: 소방기본법, 위험물안전관리법, 화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법 등)

점검 연도	소방서 조치명령/지적 내용	개선 내용
2014	방유제 및 내부 바닥균열 침하점검	방유제 및 내부바닥 균열 조사후 하자요
	냉각수 살수설비 Deluge Valve 상단 태양열 차단설비 설치	법적 의무대상아니며 운영상 문제없으므로 기존사항 유지
	냉각수 살수설비 Deluge Valve 압력게이지 오차발생(TF-10~60)	전 소화시설물 및 공정시설 압력계조사 후 보완
2015	부두 통제실의 구획된 실에 열감지기 1개 추가설치요	추가 설치
2016	옥외탱크저장소 폼챔버 동판 깨짐	동판 교체
2017	옥왜탱크저장소군의 물분무소화설비 델류즈밸브의 압력 스위치 고장	압력스위치 교체
	물분무소화설비 델류즈밸브 송수구의 체크밸브 역류 발생되어 정비요	체크밸브 정비
2018	위험물 예방규정 정비 필요	위험물안전관리자의 대리자, 보조자 추가 선임