일 자	2018.10.28.(일)	문 의	김지수 비서(010-5758-3144)

성능시험도 못 견디고 화재 난 ESS

한전 신용인변전소 ESS, 성능시험 중 화재 발생한 것으로 드러나

화재 예방한다며 정밀점검 실시했으나 점검 6일 후 화재 발생

한국전력공사의 주파수조정용(FR) ESS가 성능시험 중 화재가 발생했던 것으로 드러나, ESS 전반의 안전성에 의문이 제기되고 있다.

지난 10월 18일, 한국전력공사 경기지역본부의 신용인변전소의 주파수조정용 ESS에 화재가 발생하였다. 2017년 이후 10번 째 발생한 ESS 화재 사건으로, 배터리가 전소하여 피해액이 5억원에 이르렀다.

그런데 이번 화재가 ‘성능시험’ 중에 일어났던 것으로 드러났다. 김삼화 의원(바른미래당 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회)이 한국전력공사로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 해당 화재 사건은 “배터리 충전량을 8~85%로 조절하면서” 발생하였다.

주파수조정용 ESS는 전력계통의 주파수를 유지하기 위해 순간적인 ESS의 충전과 방전을 이용하여 조정하는 설비로, 주파수가 급격하게 하락하는 순간에 대응하기 위해 적용되었다. 따라서 극단적인 상황에도 견딜 수 있도록 설계되어야 하는 설비이다.

특히 이번 화재는 최근 잇따른 ESS화재로 인해, 한전에서 자체적으로 두 차례의 정밀점검을 시행한 지 6일만에 발생하였다. 이들 점검이 허술하게 진행되었다는 반증이다.

김삼화 의원은 이와 관련 “급격한 재생에너지 보급의 부작용을 막기 위해 ESS 설비 설치가 증가하고 있으나, 지속적으로 화재가 발생하고 있어 안전성이 우려되는 상황”이라며 “산업부는 ESS의 사용전검사 강화, 기술기준 개정, 소방 관련 법령 정비 등을 통해 ESS 화재 방지에 최선을 다해야 한다”라고 지적했다.

첨부1: 신용인변전소 주파수 조정용 ESS 화재 내용 (한국전력공사 제출)

첨부2: 주파수조정용 ESS 설치 현황 및 안전관련 점검 내역 (한국전력공사 제출)

첨부1: 신용인변전소 주파수 조정용 ESS 화재 내용 (한국전력공사 제출)

1. 화재발생 내역

가. 변전소 : 신용인변전소 (경기도 용인시 기흥구)

○ 화재 발생일시 :  '18.10.18(목) 15:20 ~ 22:20 (7시간)

나. 발생 원인

○ ESS 성능시험 중 화재 발생으로 한전, 제작사 원인규명 중

다. 화재결과 [피해액]

○ 배터리 컨테이너 1개 전소 [피해액 : 5억]

2. 후속 조치계획

가. 화재발생 원인규명 및 대책수립 T/F 운영  (사내·외 전문가)

나. 주파수 조정용 ESS 대상 특별 안전점검 시행 (대상 : 13개소)

다. ESS 설비 현장 충·방전시험 등 성능시험 잠정중지 (10/18 ~ )

3. 추가자료

가. 주파수조정용 ESS 동작조건

○ 정상상태

- 주파수가 59.97Hz 보다 낮아질 경우 충전상태 50%까지 방전가능

- 주파수가 60Hz 로 복귀할 경우 방전 중단

○ 과도상태

- 주파수가 59.97Hz 보다 낮아지고 변화율이 기준치 이상으로 하락시

충전상태 10%까지 방전가능

나. ESS 성능점검

○ 충방전 시험 : 배터리 충전량을 8~85%로 조절하면서 시험시행

첨부2: 주파수조정용 ESS 설치 현황 및 안전관련 점검 내역 (한국전력공사 제출)

□ ESS 설치현황

구 분	내 용
설치용도	▪피크저감용
설치수량	▪한전사옥 120개소
설치용량 (PCS/배터리)	▪6,610kW / 11,273kWh

□ ESS 점검내역

구 분	내 용
점검항목	▪소화설비, 배터리시스템 및 ESS 정상동작여부 등
점검기간	▪'9.17∼10.12
점검대상	▪120개소 한전사옥에 설치된 ESS 및 배터리관리시스템
점검결과	▪이상없음
조치사항	▪자체점검 완료(9.18) ▪정밀점검 시행(9.18∼10.12)